## P  R  O  F  a  t  +  E  K  I  S    J   I  H  L  A  V  A   s  p  o  l .  s   r.  o.

##### PROFESNÍ    ATELIER    A    ENERGETICKÉ   KONZULTAČNÍ   A   INFORMAČNÍ   STŘEDISKO

##### JANA  MASARYKA  16*JIHLAVA*PSČ  586  01*tel/fax  567 303 306, 567 309 241*e-mail profat@profat.ji.cz

REKONSTRUKCE ROZVODŮ ELEKTRO,

VODY A TOPENÍ

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/66 A 99/67

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR :  Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava

D.1.5   ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

### D.1.5-01 – Technická zpráva

Jihlava :    	říjen 2024                                                           Zakázkové číslo : 43-24-DPS

Vypracoval :  	Michal Wšianský                                               Počet stran : 5

TECHNICKÁ  ZPRÁVA :

Technická  zpráva  k dokumentaci pro provedení stavby:

REKONSTRUKCE ROZVODŮ ELEKTRO, VODY A TOPENÍ

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/66 A 99/67

Projekt  byl  vypracován  na  podkladě  závazné  stavební  dokumentace  tak,  aby  odpovídal  příslušným  ustanovením   ČSN , TPG  a  dalších  souvisejících  předpisů.

Projekt řeší vnitřní zdravotně technické instalace.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:

Vnitřní  systém  kanalizace  je  navržen  z PP  trub tzv. HT – systém. Potrubí  je  navrženo  z trub  hrdlových  spojovaných  s pryžovými  kroužky.

Projekt řeší v rámci dispozičních úprava částečnou rekonstrukci rozvodů splaškové kanalizace v 1.PP a 1.NP.

Splaškové vody od nových zařizovacích předmětů budou svedeny odpadním potrubím do stávajícího svodného potrubí.

Stávající rozvody kanalizace po demontovaných zařizovacích předmětech budou zrušeny a zaslepeny na odbočkách z hlavního rozvodu.

Odpadní potrubí bude opatřeno čistícím kusem ve výšce cca. 1,0 m nad podlahou.

Stávající rozvody vnitřní kanalizace jsou zakresleny pouze orientačně !

Vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 5.

Protipožární opatření dle ČSN 73 0810.

Gravitační kanalizace povede ve spádu dle dokumentace. Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 150 mm. Obsyp potrubí bude proveden hutněným štěrkopískem do výšky, minimálně 300 mm nad vrchol trub. Poté bude proveden zhutněný zásyp rýhy po vrstvách nesedavým vytěženým materiálem. Případně bude potrubí dle dokumentace obetonováno.

Zemní  práce  pro  výstavbu kanalizace mohou  být  zahájeny  až  po  vytyčení  všech  stávajících  podzemních  sítí  detektorem , aby  nedošlo  prováděnými  pracemi  k jejich  poškození ,či  ohrožení  zdraví  pracovníků

TUKOVÁ KANALIZACE:

Venkovní systém zemní ležaté kanalizace je navržen z PP trub tzv. KG 2000, PP SN 10. Vnitřní  systém  kanalizace  je  navržen  z PP  trub tzv. HT – systém. Potrubí  je  navrženo  z trub  hrdlových  spojovaných  s pryžovými  kroužky.

Splaškové vody s obsahem tuku z kuchyně budou svedeny odpadním potrubím do svodného potrubí, které bude napojeno na stávající ležatou kanalizaci v kuchyni. Tukové vody budou svedeny do stávajícího odlučovače tuku.

Stávající rozvody kanalizace po demontovaných zařizovacích předmětech budou zrušeny a zaslepeny na odbočkách z hlavního rozvodu.

Odpadní potrubí bude opatřeno čistícím kusem ve výšce cca. 1,0 m nad podlahou.

Stávající rozvody vnitřní kanalizace jsou zakresleny pouze orientačně !

Vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 5.

Protipožární opatření dle ČSN 73 0810.

Gravitační kanalizace povede ve spádu dle dokumentace. Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 150 mm. Obsyp potrubí bude proveden hutněným štěrkopískem do výšky, minimálně 300 mm nad vrchol trub. Poté bude proveden zhutněný zásyp rýhy po vrstvách nesedavým vytěženým materiálem. Případně bude potrubí dle dokumentace obetonováno.

Zemní  práce  pro  výstavbu kanalizace mohou  být  zahájeny  až  po  vytyčení  všech  stávajících  podzemních  sítí  detektorem , aby  nedošlo  prováděnými  pracemi  k jejich  poškození ,či  ohrožení  zdraví  pracovníků

ROZVOD VODY :

V současné době je do objektu z Masarykova náměstí přivedena vodovodní přípojka Pe Ø 90x8,2 mm, která je v 1.PP ukončena uzávěrem v objektu Masarykovo nám. 66. Vodovodní přípojka slouží k zásobování objektu s orientačním číslem 66 a 67. Za uzávěrem se voda rozděluje na vodu požární a vodu pitnou.  Požární voda je rozvedena po objektu k požárním hydrantům C52 ( 2“ ) a dále k požární cloně, která je umístěna nad vstupem do 1.PP. Na pitné vodě je umístěna vodoměrná sestava, od které je voda rozvedena po objektu k jednotlivým zařizovacím předmětům a výtokům.

Vzhledem k požadavku investora, aby došlo co k nejmenším zásahům do stávajících rozvodů vody budou jednotlivé provozy odměřeny lokálně podružnými vodoměry.

Ohřev teplé vody budou v jednotlivých provozech zajišťovat stávající a nové el. zásobníkové ohřívače vody. Nové ohřívače vody budou hradit nájemci. Na přípojce k tlakovému ohřívači bude osazena pojišťovací sestava s kulovým kohoutem a pojistným ventilem vč. zpětné klapky – otvírací tlak bude dle montážních pokynů výrobce ohřívače vody!

Na stávající SHZ u vstupu do 1.PP budou osazeny nové sprinklery se skleněnou pojistkou – typ bude upřesněn požárním specialistou.

Stávající nevyužité rozvody vody v rekonstruované části budou demontovány a zaslepeny na hlavním rozvodu.

Stávající rozvody vody jsou zakresleny pouze orientačně !

Vnitřní vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409.

Protipožární opatření dle ČSN 73 0810.

Vnitřní rozvod studené vody je navržen z polypropylénového potrubí PN 16.

Potrubí teplé vody ( 55°C ) a cirkulace je navrženo z vícevrstvého polypropylénového potrubí s hliníkovou vrstvou PN 20.

Potrubí vedené podél zdi bude přichyceno kovovými objímkami s vruty.

Potrubí vedené pod stropem bude vedeno v pozinkovaném žlabu a bude přichyceno ke stropu ocel. táhly s kovovými objímkami. Potrubí bude vodivě pospojováno a uzemněno.

IZOLACE – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ( vedení pod podlahou ):

Izolace – pěnový PE  – tepelná vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, tepelná odolnost ( - 65 až + 90°C )

Studená voda – veškeré dimenze - tl. iz. 20 mm

Teplá voda – veškeré dimenze – tl. iz. 20 mm

IZOLACE – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ( vedení ve zdi a na povrchu ):

Izolace – pěnový PE  – tepelná vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, tepelná odolnost ( - 65 až + 90°C )

Studená voda – veškeré dimenze - tl. iz. 9 mm

Teplá voda – veškeré dimenze – tl. iz. 9 mm

VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU:

V současné době je do stávající kuchyně v 1.NP přiveden plyn, který je ukončen uzávěry po demontovaných zařízení. Nyní bude vzhledem k rekonstrukci kuchyně upraven stávající rozvod plynu pro nové spotřebiče. Na stávajícím přívodu plynu bude za obvodovou zdí osazen uzávěr s podružným membránovým plynoměrem BK G 4 ( Q = 0,04 – 6,0 m3/h, rozteč 250 mm ). Stávající potrubí vedené do kuchyně bude zachované. Nově budou připojeny dvě plynové varné desky PVD 10 kW, ( Q = 0,1 – 1,05 m3/h ) a jeden plynový konvektomat PK 23 kW ( Q = 0,5 – 2,60 m3/h ).

Výpočet  spotřeby  plynu:

2 x plynová varná deska PVD  -  10,0 kW , Q = 0,1 – 1,05 m3/h

1 x plynový konvektomat PK  -  23,0 kW , Q = 0,5 – 2,60 m3/h

Min.hodinová spotřeba plynu 			             0,10	m3/hod

Max.hodinová spotřeba plynu	                                    4,70	m3/hod

Roční spotřeba plynu cca.      		                         500    m3/rok

Navržený membránový plynoměr  – typ BK G  4, ( Q = 0,04 – 6 m3/h ) – vyhovuje.

Plynovod a přípojka bude  zhotoven  a  tlakové  zkoušky  provedeny  dle  ČSN EN 12007 – 1 až 4,ČSN EN 1555 - 1 až 7, ČSN EN 12327, TPG 702 01, TPG 702 03, TPG 702 05, TPG 702 11, TPG 921 01, TPG 921 02 za dodržení ČSN 73 6005, ČSN EN 1775, TPG 704 01. Regulátor bude osazen dle ČSN EN 12279 a TPG G 609 01.

Zemní  práce  pro  plynovod  mohou  být  zahájeny  až  po  vytyčení  všech  stávajících  podzemních  sítí  detektorem , aby  nedošlo  prováděnými  pracemi  k jejich  poškození ,či  ohrožení  zdraví  pracovníků .

Potrubí  bude  uzemněno   dle  ČSN  EN 62305 – 1 až 4  a  spoje  budou  vodivě  propojeny  dle  ČSN  33 2030.

Při  průchodu  potrubí  zdí  bude  potrubí  uloženo  v ochranné  trubce  z ocelového  potrubí. Ocelové potrubí, které bude vedeno volně přes jednotlivé požární úseky – bude potrubí v místě prostupu požárně utěsněno !

Před  každým  spotřebičem  bude  osazen uzávěr  plynu . Jako  uzávěry  jsou  uvažovány  kulové  kohouty.

Potrubí  bude  mít  minimální  spád  0,2 %  směrem  ke  spotřebiči .

Potrubí  je  navrženo  z ocel. trubek  hladkých černých  bezešvých  jakosti  11 353.0  spojovaných  svařováním. Veškeré  rozvody  plynu  budou  natřeny  syntetickou  žlutou  barvou ( nebo bílou se značením – žluté proužky ) , po  úspěšném  provedení  tlakových  zkoušek dle ČSN EN 1775, TPG 704 01.  Potrubí  bude  uzemněno   dle  ČSN  EN 62305 – 1 až 4  a  spoje  budou  vodivě  propojeny  dle  ČSN  33 2030.

Montážní  práce  smí  provádět  pouze  firma , která  má  příslušné  osvědčení , oprávnění .  Při

provádění  montážních  prací  a  uvádění  plynovodu , plyn. zařízení  do  provozu , je  nutné  dodržovat  veškeré  předpisy  ČSN , TPG  a  nařízení  o  bezpečnosti  práce. Montážní  firma  je  povinna  všechny  plyn. spotřebiče  seřídit , vyzkoušet  a  odběratele  s obsluhou  prokazatelně  seznámit.

Před  předáním  plynového  odběrního  zařízení  odběrateli  je  nutné  provést  výchozí  revizi  a  vyhotovit  zápis ,  který  je  součástí  dodávky  odběrního  zařízení.

Případné  změny  musí  být  předem  řádně  projednány  s projektantem.

Projektová  dokumentace  bude  předložena  budoucímu  správci  veřejného  plynovodu  k odsouhlasení  z hlediska  umístění  hlavního  uzávěru  plynu ,  umístění , typu  a  velikosti  plynoměru.

Při  realizaci  projektu  je  nutno  dbát  všech  předpisů  a  norem  majících  vztah  pro  provedení  těchto  prací !

Jihlava :  říjen 2024                                                            Vypracoval : Michal Wšianský