JAN VACEK

Mezná 27, 393 01 Pelhřimov

IČ: 069 07 971, tel. 724 817 471, e.mail: vacek.tzb@email.cz

D.1.4a.1 Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Název akce:      Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava

Stavebník:	     Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Stupeň PD:	     DPS

Zakázka číslo:   2204

Datum:	     05/2022

Vypracoval:	     Jan Vacek

- Identifikační údaje stavby a investora

  - Identifikace stavby, základní charakteristika a účel stavby

a) název stavby:	Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava

b) místo stavby:	          Jihlava

k. ú. Jihlava, pozemek p. č. 5468/49 a 5468/50

c) charakter stavby:	          novostavba

d) účel stavby:	          zásobování objektu vodou a likvidace splaškových vod

e) typ stavby:		          trvalá stavba

f) funkce:		          technická vybavenost

  - Stavebník

Jméno, adresa:                    Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

  - Zpracovatel dokumentace

Projektant:		            	STATUS stavební a. s.

Adresa:		           		Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Hlavní projektant:                  Ing. Jaroslav Hruška

Autorizace:                            autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace:	            ČKAIT 0100508

Zpracovatel části:		Jan Vacek

Autorizace:			autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

specializace zdravotní technika

Číslo autorizace:		ČKAIT 0101380

2.  Úvod

Projektová dokumentace řeší zdravotně technické instalace v části nástavby objektu mateřské školy Demlova v Jihlavě.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly stavební výkresy objektu, požadavky stavebníka, prohlídka stavby a platné ČSN.

V současné době je objekt mateřské školy zásobován pitnou a požární vodou z veřejného vodovodu města Jihlavy stávající vodovodní přípojkou. Splaškové vody ze sociálních zařízení objektu jsou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu stávající kanalizační přípojkou.

Nástavbou objektu mateřské školy nedojde k navýšení odběru vody ani odváděného množství splaškových a srážkových vod.

3. Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace je řešena jako oddílná.

Splaškové vody ze sociálních zařízení budou odváděny ležatou splaškovou kanalizací do stávající kanalizační šachty na areálové kanalizaci před objektem mateřské školy.

Srážkové vody ze střechy objektu budou odváděny ležatou dešťovou kanalizací do stávající kanalizační šachty na areálové kanalizaci před objektem mateřské školy.

Ležatá kanalizace splašková i dešťová bude provedena pod podlahou 1. NP a v vně objektu v zemní rýze z kanalizačních trub z PVC KG-systém SN4 spojované na těsnící gumové kroužky.

Potrubí ležaté kanalizace bude uloženo v zemní rýze do pískového lože tl. min. 10 cm. Obsyp bude proveden pískem do výšky min. 200 mm nad vrch potrubí (po zhutnění). Pokládání potrubí a provádění obsypu musí být prováděno dle technologického návodu výrobce potrubí. Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách max. 250 mm.

Odpadní potrubí - stoupačky splaškové i dešťové kanalizace budou vedeny v drážkách ve zdi, příp. volně po zdi a obloženy sádrokartonovými deskami. Horizontální odpadní potrubí bude vedeno volně pod stropem nad podhledem, příp. zakryto SDK obkladem.

Na stoupačkách nad podlahou 1. NP budou osazeny čistící tvarovky. Stoupačka č. 1 bude ukončena nad střešní rovinou ventilační hlavicí DN110.

Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z odpadních trub PPs, HT-systém. Potrubí vedené pod stropem 1. NP a stoupačky v 1. NP budou opatřeny potrubním izolačním pouzdrem s povrchovou úpravou hliníkovou fólií tl. 30 mm – akustická izolace.  Odpadní potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z odpadních trub PP HT-systém. Potrubí dešťové kanalizace bude (proti rosení a tlumení hluku v potrubí) v celé délce opatřeno potrubním izolačním pouzdrem s povrchovou úpravou hliníkovou fólií tl. 30 mm.

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů ke stoupačkám splaškové kanalizace bude vedeno v drážkách ve zdi a zahozeno omítkou, příp. obloženo. Spád připojovacího potrubí musí být min. 3 %.

Připojovací potrubí bude provedeno z odpadních trub PPs, HT-systém.

Vnitřní kanalizace musí být provedena dle ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760.

4. Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty v sociálním zařízení navrhovaném v rámci nástavby objektu mateřské školy budou napojeny na stávající vnitřní vodovod v chodbě nad podlahou 1. NP v blízkosti stanice pro dohřev teplé vody.

Od místa napojení budou rozvody vody (studené, teplé a požární) vedeny stoupačkami ve zdi pod strop 1. NP, dále pod stropem 1. NP nad podhledem ke stoupačkám vody do 2. NP. Od stoupaček budou vedeny rozvody vody k jednotlivým výtokům. Požární vodovod bude přiveden pod stropem 2. NP a v drážce ve zdi k nově osazenému hydrantovému systému v chodbě ve 2. NP. V chodbě do zdi bude osazen hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN19 s délkou hadice 30 m s průtokovým množstvím min. 0,3 l/s při minimálním přetlaku vody 0,2 MPa. Osa hydrantové skříně musí být ve výšce 1,10 – 1,30 m nad podlahou.

Rozvody studené a teplé vody budou provedeny z trubek polypropylénových PP-R PN 16. Rozvod požární vody bude proveden z ocelových trubek závitových pozinkovaných. Rozvody studené a teplé vody vedené v drážce ve zdi budou opatřeny potrubní izolací tl. 9 mm – v příčkách, rozvody studené a teplé vody vedené volně pod stropem budou opatřeny potrubním izolačním pouzdrem z kamenné vlny s povrchovou úpravou Al fólií tl. 20 mm.

Vnitřní vodovod musí být proveden dle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806.

5. Zařizovací předměty

Budou použity běžné typy zařizovacích předmětů.

Sanitární keramika bude osazena v bílé barvě.

Směšovací baterie budou osazeny pákové.

Na WC – invalidé bude osazena závěsná záchodová mísa hloubky 700 mm s horní hranou ve výšce 460 mm nad podlahou. Splachování bude zajištěno nádržkou ve zdi - GEBERIT s oddáleným pneumatickým splachováním. Umyvadla na WC – imobilní budou osazena do výšky 800 mm nad podlahou.

Bezbariérová kabina WC musí být vybavena dle vyhl. č. 398/2009 Sb. – u záchodové mísy sklopné a pevné madlo, u umyvadla pevné madlo, dveřní madlo, zámek dveří odjistitelný zvenku atd.

5. Závěr

Veškeré montážní práce musí být prováděny odborně způsobilou firmou dle platných ČSN a platné bezpečnostní a hygienické předpisy. Budou dodržovány montážní návody výrobců dodávaných zařízení.