Ing.arch. Zuzana Hrubešová, 1. máje 251, Luka nad Jihlavou 588 22

PROJEKTOVÝ ATELIÉR

Telefon 731586286, e.mail : hrubesova.zuzana@seznam.cz

Akce:         Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení

na základních školách v Jihlavě – II. etapa

ZŠ HAVLÍČKOVA  II.

Stavebník: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.97/1, Jihlava

D.1.4.1. Zařízení zdravotně technických instalací

SEZNAM PŘÍLOH :

- Technická zpráva

- Půdorys 1.PP – rozvod vody a kanalizace			- M 1:50		301

- Půdorys 1.NP – rozvod vody a kanalizace			- M 1:50		302

- Půdorys 2.NP – rozvod vody a kanalizace			- M 1:50		303

- Půdorys 3.NP – rozvod vody a kanalizace			- M 1:50		304

- Půdorys podkroví – rozvod vody a kanalizace		- M 1:50		305

-Schéma rozvodu kanalizace			 		- M 1:50		306

-Schéma rozvodu vody a TUV					- M 1:50		307

Datum: 	  10/2023

Stupeň:	  DPS

Vypracoval:  Jaroslav CAHA

Ing.arch. Zuzana Hrubešová, 1. máje 251, Luka nad Jihlavou 588 22

PROJEKTOVÝ ATELIÉR

Telefon 731586286, e.mail : hrubesova.zuzana@seznam.cz

TECHNICKÁ   ZPRÁVA ZTI

D.1.4.1. Zařízení zdravotně technických instalací

Akce:      Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení

na základních školách v Jihlavě – II. etapa

ZŠ HAVLÍČKOVA  II.

Stavebník: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.97/1, Jihlava

Datum: 	   10/2023

Stupeň:	  DPS

Vypracoval:  Jaroslav CAHA

- Předmětem této PD pro realizaci stavby a její části ZTI je návrh vestavby do půdního prostoru v objektu ZŠ Havlíčkova II v Jihlavě. Řeší se zde nový sociální blok určený pro užívání dětí – dívky a chlapci a je zde i WC bez bariér a úklidová místnost. Musí zde být také řešen odvod kondenzátu od VZT jednotek.

- Tato akce má přesah do 3.NP, ale také až do 1.PP, kde vedou páteřní hlavní rozvody, na které dojde k napojení.

Projekt je zpracován dle dodaných podkladů a konkrétních požadavků stavebníka, dále dle původní dochované dokumentace z roku 1973 a z místního nedestruktivního šetření na budoucím staveništi. Projekt je zpracován také dle požadavků zajištěných v rámci inženýrské činnosti, při provádění je nutno se seznámit a respektovat vyjádření a stanoviska v dokladové části.

ZTI – VNITŘNÍ ROZVOD KANALIZACE

K navýšení množství odpadních vod nedojde, jedná se o odborné učebny, počet žáků ve škole se nemění.

V objektu dojde z hlediska vnitřní kanalizace k provedení nového rozvodu kanalizace v řešeném prostoru v podkroví a to navrženými kanalizačními ležatými svody vedenými pod nově navrženou podlahou v dutině mezi stávající a novou podlahou o mocnosti cca 450mm pod sociálním blokem.

Od nově navržených zařizovacích předmětů bude provedeno nové připojovací kanalizační splaškové potrubí tímto prostorem do prostoru středové nosné zdi a to zde do stávajících průduchů, které budou z nižších chodeb otevřeny. Do těchto dutin budou vloženy stoupačky s vedením až do 1.PP, kde dojde pod podlahou k dopojení na stávající ležatou kanalizaci. Podobným způsobem bude řešeno i odkanalizování od úklidové místnosti 4.04, zde je však obvodové zdivo a drážka bude nově stavebně provedena.

Je zde řešeno i nové odvětrání stávajících stoupaček nad střešní plášť a to od úrovně půdního prostoru, v některých případech dojde k pouhému zaslepení. Řešeno je i přemístění stávajícího odvětrání kanalizace a nově odvod kondenzátu od dvou VZT jednotek a také chlazení serveru.

V místě navrženého výtahu bude z vnější strany přerušena drenáž z kameninového děrovaného potrubí, kdy bude provedena demontáž cca 3 metrů se zaslepením konců. Je vycházeno z dochované dokumentace z cca roku 1973, nutno provést detailní průzkum při realizaci (hloubka, DN,spády a odtok).

Dispozice zařizovacích předmětů je patrná z výkresové dokumentace.

Materiál nové kanalizace je z plastových trub (systém HT).

Kanalizace bude podrobena zkoušce těsnosti vodou.

Vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 736760.

ZTI – VNITŘNÍ ROZVOD VODY

K navýšení množství potřeby vody nedojde, jedná se o odborné učebny, počet žáků ve škole se nemění.

V objektu dojde z hlediska vnitřního rozvodu vody k provedení nového rozvodu vody a TUV v nově řešeném prostoru pro nově osazená WC, umyvadla, výlevku a pisoáry a to s dopojením teplé a cirkulační vody na stávající rozvody ve 3.NP. Dojde k dopojení studené vody v 1.PP a prodloužení  hydrantové stoupačky ze 3.NP.

Napojení na studenou vodu bude řešeno nově až z hlavního rozvodu studené vody v 1.PP s vedením PPR 32i spolu s kanalizační stoupačkou č.2. Tím dojde k osamostatnění rozvodu při možných budoucích opravách v nižších podlažích a dostatečné průtokové kapacitě i možnosti budoucího napojení i v nižších podlažích. Dispozice baterií a ventilů je patrná z výkresové dokumentace.

Každá z jednotlivých částí bude samostatně uzavíratelná.

Hydrantová voda – dojde k prodloužení stoupačky H1 ze 3.NP a to potrubím z pozinkových trub DN 25, kdy nový hydrant bude u schodišťového prostoru a tento bude typu „D“ s hadicí 30m a průtok bude 0,3 l/s s tlakem min.0,2 Mpa.

TUV pro nový soc.blok bude napojena na stávající centrální rozvod TUV ve 3.NP v m.č.3.13 (úklid) a to prodloužením rozvodu teplé a cirkulační vody PPR 20i. Centrální zdroj je osazen v 1.PP v m.č.0.11 a zdrojem je stávající novější ohřívač Quantum Q7E-80-180 o objemu 298 litrů s výkonem 41kw. Zdroj tak kapacitně vyhovuje dalšímu napojení pro podkroví (množství odběru TUV se nemění).  Pro úklid 4.04 a blízká dvě umyvadla (daleko od centr.zdroje – neefektivní cirkulace) navrhuji osadit malý zásobníkový el.ohřívač o objemu 51 litrů – 2,2kw. S mícháním vody pro umyvadla osazené ventily se neuvažuje – požadavek zadavatele nebyl, je zde požadavek na baterie.

Rozvod je navržen z plastových trub PPR. Toto potrubí bude izolováno návlekovou izolací  - tloušťka stěny izolace (studená voda - 6mm, teplá 20mm).

Celá montáž bude provedena v souladu s ČSN, budou provedeny tlakové zkoušky a proplach.

Instalace vodovodu je dle ČSN 736660,736655.

ZTI – VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

V objektu nedojde z hlediska vnitřního rozvodu plynu k žádnému vedení ani změnám, vše zůstává stávající a tato PD rozvod plynu neřeší.

ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY A BATERIE :

Jednotlivé nové typy zařizovacích předmětů, ventilů a baterií jsou vybrány a kvalitativně specifikovány ve výkazu výměr a to s ohledem na požadavek udržitelného využívání a ochranu vodních zdrojů.

Jsou navrženy a budou zde osazeny nové závěsné WC s nádržkovým modulem s konstrukcí do lehkých stěn a ovládáním ze přední části a s duroplastovým sedátkem se zpomalovacím mechanismem. Splachovací nádrž musí mít max.6-ti litrový objem a max.průměrný objem splachovací vody 3,5 litrů – požadavek zadavatele.

Umyvadla jsou navrženy o šířce 550mm s osazenými stojánkovými bateriemi. Umyvadla a dřezy budou vybaveny bateriemi, které budou mít max.průtok vody 6 litrů/min – požadavek zadavatele.

Pro navržené 3 pisoáry u chlapců platí, že tyto budou s radarovým splachovačem, který reaguje pouze na použití (vyhodnocuje změny při průtoku kapaliny) s nastavitelnou dobou splachování od 0,5 do 15,5 sek. Nastavení parametrů bude pomocí dálkového ovladače. Splachování bude nastaveno na max.objem 1 litr – požadavek zadavatele.

Výlevka bude opatřena splachovací plastovou nádrží a nástěnnou baterií.	V místnosti č. 4.11 – WC bezbariérové dojde k osazení vybavení dle vyhlášky a to pevného a sklopného madla u WC, madlo k umyvadlu a zrcadlo – to vše v nerez provedení. Madla se osazují osově 600mm od sebe a ve výšce 800mm. Horní hrana umyvadla bude ve výšce 800mm a bude zde podmítkový sifon pro umožnění podjezdu.

#### Poznámka:

Jelikož v předprojektové přípravě při místním šetření byly zajištěny pouze vnější znaky rozvodů vody a kanalizace, je v této PD vycházeno z těchto předpokládaných rozvodů dle těchto vnějších znaků zjištěných při místním nedestruktivním šetření na budoucím staveništi (nelze provádět sondy do konstrukcí). Je zde vycházeno i z dochované PD z roku cca 1973 se zakreslením trasování stávající kanalizace, kdy došlo ke změnám kanalizace oproti dochované PD z roku 1925 s osazenými septiky.

Při realizaci je nutno stávající vedení vody a kanalizace prověřit, odhalit v místě napojení materiál a profil. V rámci PD nebyla možnost více toto prověřovat, jelikož by se jednalo o velmi destruktivní řešení, které by nebylo povoleno v době provozu školy. Z tohoto důvodu zde může dojít k určitým drobným změnám či vícepracím v místě napojování (pokud se změní předpoklad), tyto však nejsou chybou projektu, jelikož se jedná o rekonstrukci a stav na místě nebyl přesně znám.

V Jihlavě 11/2023