## Titulní strana
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ
VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
F. NÁKLADY STAVBY
F.2 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
úprava 11.7. 2024
KVĚTEN 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
IČO 47116901
ID datové schránky 4qfgxx3
Divize 02 – oddělení zásobování vodou
Projektový tým 3 – vodárenství Morava
Pracoviště Ostrava
Sokolská tř. 1263/24, 702 00 Ostrava
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ
VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
F. NÁKLADY STAVBY
F.2 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
|  | Vypracoval : | Miroslava Morská
|  | Hlavní projektant : | Ing. et Ing. Matej Horňák
|  | Schválil : | Ing. Marek Coufal, Ph.D.

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 5265/002 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Bukovno, Jihlava | [6 empty] | Datum: |  | 6. 5. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Jihlava | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | M. Morská | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 5265/002
| Stavba: | [6 empty] | POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
| Místo: | [6 empty] | Bukovno, Jihlava |  |  |  |  | Datum: |  | 6. 5. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Jihlava |  |  |  |  | Projektant: |  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | M. Morská
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {aad061cd-b4cd-4466-8834-435d2cca877b} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2
|  | SO 02 |  |  |  | Vnější trubní rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {eb61d525-a7b7-4d0f-bf41-e433483aa495} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2
/ |  |  | D.1.2.1 |  |  |  | Trubní rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7de446f4-7b1f-4885-b525-01702150962b} | {eb61d525-a7b7-4d0f-bf41-e433483aa495}
/ |  |  | D.1.2.8 |  |  |  | Dešťová kanalizace, nakládání s dešťovými vodami |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f7021005-0ad6-49f2-9af4-bf248863b0ed} | {eb61d525-a7b7-4d0f-bf41-e433483aa495}
/ |  | SO 03 |  |  |  | Zpevněná obslužná komunikace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {273bb0d1-b104-46f7-93b9-0d74d15ad5ac} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2
/ |  | SO 05 |  |  |  | Přípojka NN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3febe30b-a4de-48c2-bc52-af52a48e97a7} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2
/ |  | SO 06 |  |  |  | Přívod ze SZ větve vodovodu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ef601462-7478-41ec-b0d0-ec85f92b77d9} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2
/ |  | SO 08 |  |  |  | Propoj do vodojemu Lesnov | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {583d7bae-63f9-4e1d-95cd-3ed6a2e0383d} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2
/ |  | TZ 01 |  |  |  | Strojně-technologická část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {96390466-dc67-4a0a-b160-905d74603b29} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2
/ |  | TZ 02 |  |  |  | Elektrotechnická část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {94b30322-471e-43f6-8434-41f1dd6b3020} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2
/ |  | TZ 03 |  |  |  | VDJ Lesnov – úpravy elektro | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1b11e2f0-ead7-4eb9-b755-12cac123b6e5} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {158f2c83-e5e6-40fa-85a8-5e5b415965d0} | {abc47f6a-85f2-46ff-be93-8692656b1353} | 2

## SO 01 - Stavební část
{aad061cd-b4cd-4466-8834-435d2cca877b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 01 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Rozpočet je zpracován na základě DPS pro SO 01.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 999 - Zkoušky a kontrolní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 01 - Stavební část
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6576.5014 |  | 93.9142 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6540.8952 |  | 93.9142 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.46169 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1258646379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30 dní á 8 hod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*8 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548540330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 121151223 | Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 2300 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113510728
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tl.100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2300,00 |  | 2300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122151404 | Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 444.546 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -711195282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151404 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "natěžení a doprava zeminy v majetku města Jihlava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1305,00*0,10 |  | 130.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*523,41*(0,10+0,20) |  | 314.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 444.546 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131451107 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3 | m3 | 5390 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 263279994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝKOPY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle projektanta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7700,00 |  | 7700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skupina 5 - 70%" 7700,00*0,70 |  | 5390 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131551107 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3 | m3 | 2233 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396491852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131551107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle projektanta - 7700m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle posudku průzkumu IGP 081-17-20-03-001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z objemu výkopů předpoklad 30% sk. 6" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z objemu výkopů předpoklad hloubení stojně 29% sk. 6" 7700,00*0,29 |  | 2233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z objemu výkopů předpoklad 1% odstřelem " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2233 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 460 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960869080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvoz sejmuté lesní půdy na mezideponii a zpět pro rozprostření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2300,00*0,10*2 |  | 460 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162351143 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 7700 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268131483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351143 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 7700,00 |  | 7700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 444.546 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23076179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "natěžení a doprava zeminy v majetku města Jihlava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1305,00*0,10 |  | 130.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*523,41*(0,10+0,20) |  | 314.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 444.546 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051280464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "lesní půda z mezideponie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2300,00*0,10 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151113 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 7700 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337927459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 7700,00 |  | 7700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 174151103 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech | m3 | 7700 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802234447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zásypy, obsypy vodojemu vytěženým a nadrceným kamenivem a vytěženou zeminou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle projektanta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7700,00 |  | 7700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 1520 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643555281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozprostření sejmuté lesní půdy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1520,00 |  | 1520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1520 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317345998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1520,00 |  | 1520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 30.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0304 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298816991
| VV |  | 1520*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181451122 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 1305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019936814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1305,00 |  | 1305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 26.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0261 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869540307
| VV |  | 1305*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 182211121 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 1305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015205197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182211121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1305,00 |  | 1305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 182351133 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 1305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405901218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 183101214 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623369442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výsadba keřů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5+5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 0.938 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.22 | 0.20636 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164598395
| VV |  | 15*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464940937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102112 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | M | 1-01 | svída krvavá /Cornus sanquinea/ - kontejner | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498341566
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 1-02 | trnka obecná /Prumus spinosa/ - kontejner | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599877099
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 1-03 | hloh jednosemenný /Crateagus monogyna/ - kontejner | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794598712
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 184215411 | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443863435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výsadba keřů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5+5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426557386
| VV |  | 15*0,001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 184801131 | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755535430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vysazené keře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+5+5)*1,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 184806111 | Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833453667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pěstební řez keřů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 184806121 | Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů trnitých, o průměru koruny do 2 m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923178367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pěstební řez keřů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 184807101 | Okopání sazenic do hloubky 100 mm a do čtverce 500 x 500 mm okolo sazenic s odstraněním plevele a jeho ponecháním vedle okopaných ploch zemina 1 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1543629892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184807101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vysazené keře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 184808313 | Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle rostoucích dřevin, při výsadbě, organickými hnojivy v množství 10 kg k 1 sazenici | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726172093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vysazené keře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622193646
| VV |  | 10,00*15 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 185802113 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461428540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca 30 kg/ha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1047*0,030 |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca 30 kg/ha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1520*0,030 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.008 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 185802123 | Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144207687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca 30 kg/ha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1305*0,030 |  | 0.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179555039
| VV |  | (0,008+0,004)*1000 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 113436784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "30 l/keř * následná péče (5x) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*0,030*5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 116.155 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594714754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca 3 x 10 l/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1046,82 |  | 1046.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1305,00 |  | 1305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1520,00 |  | 1520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3871.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,010*3871,82 |  | 116.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | R14916001 | Odstřel hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 | m3 | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759653739
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle projektanta - 7700m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle posudku průzkumu IGP 081-17-20-03-001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z objemu výkopů předpoklad 30% sk. 6" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z objemu výkopů předpoklad 1% odstřelem" 7700,00*0,01 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 181912112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | m2 | 37.47 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145601349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ch2 - Okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,22 |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obrubníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,50*0,3 |  | 14.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 181914112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním | m2 | 1477.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715962886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181914112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pláň pod vodojemem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,30*26,80 |  | 1214.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,70*16,80 |  | 263.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1477.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | R19199706 | Drcení vykopané horniny s dopravou do 500 m a naložením do drtícího zařízení | t | 20790 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693064462
| VV |  | "předrcení vykopané horniny sk.5 a sk.6 na předepsané frakce dle PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hornina po předrcení bude využita pro zásyp výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 174151103 zásyp výkopu " 7700,00 |  | 7700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7700 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7700*2,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20790 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1043.1977 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 464 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.14384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734219881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 232,00*2,00 |  | 464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | m2 | 556.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.11136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485725925
| VV |  | 464*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 556.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 212752132 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 150 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.27352 | 2.7352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839975377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DV/3" 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 212752402 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 | m | 232 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.27411 | 63.5935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794049362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝKOPY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DV/2" 232,00 |  | 232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 452.136 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 976.6138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795971953
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝKOPY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŘEZ A-A´, B-B´, C-C´, D-D´ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kamenivo fr.16/62 mm ( lze využít i nadrcené kamenivo z odstřelu ) tl.300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,60*27,10*0,30 |  | 370.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,70*17,10*0,30 |  | 80.541 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,70*1,70*0,30 |  | 0.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 452.136 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4564.4624 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 311272311 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých | m2 | 22.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.18415 | 4.1342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260999570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,45 |  | 22.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 311351911 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton | m2 | 4533.078 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 11.3327 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950961332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stěny tl.450 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační komory - stěny ve spádu výšky 5,20 m až 5,60 m - průměrná výška = 5,40 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,00*5,40*2*2 |  | 950.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,60*5,40*2*2 |  | 509.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kontrolní chodby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,60*5,60*2*2 |  | 528.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*6,60*2*2 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,60*3,20*2*2 |  | 161.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*3,20*2*2 |  | 179.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*5,60*2 |  | 156.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,97+0,03+0,5)*2*2,12*2 |  | 14.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna mezi akumul.komorami a armaturní komorou; v. 1,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,50*1,30*2 |  | 40.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,185*1,30*2*2 |  | 11.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,64+5,935)*2*1,84*2 |  | 63.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3*14,90*(2+2) |  | 71.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3*12,60*(2+2) |  | 60.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,6+0,4)*24,50*6 |  | 235.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3*20,50*6 |  | 147.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy armaturní komory - 4 x 400/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*3,10*4 |  | 19.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy armaturní komory - 4 x 400/400 mm výšky 5800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*5,80*4 |  | 37.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy akumulační komory - 18 x 400/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*5,40*18 |  | 155.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "patky sloupů - 18 x , celková výška patky = 0,30+0,4 = 0,70 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*4*0,70*18 |  | 68.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny tl.250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kontrolní chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,55*2,20*2*2 |  | 66.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,90*6,10*2 |  | 181.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+6,05+9,40+6,05+2,55)*2,80*2 |  | 148.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*12,10+14,90)*6,10*2 |  | 477.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad kontrolní chodbou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,90*1,50*2 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.P.P. armaturní komory tl.150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 163,80 |  | 163.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,50+1,30)*2*0,20*3 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,60+1,30)*2*0,20*3 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85+1,10)*2*0,20*2 |  | 3.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,80+1,00)*2*0,20*2 |  | 3.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,30+1,00)*2*0,20*2 |  | 1.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové stupně v 1.P.P. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1,00*4*2+1,60*0,25*4 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97*1,19*2+0,94*0,25*5 |  | 3.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4533.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 380321331 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 80 do 150 mm | m3 | 207.425 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.327 | 482.6842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024001045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380321331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝKOPY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŘEZ A-A´, B-B´, C-C´, D-D´ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní beton tl.150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,30*25,80*0,15 |  | 171.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,80*15,00*0,15 |  | 35.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,70*1,70*0,15 |  | 0.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207.425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 380311643 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm | m3 | 15.886 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.3108 | 36.7094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385626835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380311643 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŮDORYS 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŘEZ A-A´, B-B´, C-C´, D-D´ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "náběhové klíny základových konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,30*1,30)/2*(6,10+3,30)*2 |  | 15.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 151.121 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 379.9635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14253478
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŮDORYS 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŮDORYS 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŘEZ A-A´, B-B´, C-C´, D-D´ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton tř.C30/37 XC4 pohledový PB2-C1-H1-S2-U2-B1-T1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny tl.250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kontrolní chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,55*0,25*2,20*2 |  | 8.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,40*0,25*6,10 |  | 21.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*0,25*2 |  | -0.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+6,05+9,40+6,05+2,55)*0,25*2,80 |  | 18.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*12,10+14,90)*0,25*6,10 |  | 59.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,50*2,4*0,25-0,9*2,40*0,25 |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad kontrolní chodbou tl. 200mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,90*1,50*0,20*2 |  | 3.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.PP armaturní komory tl. 200 mm -(odečet otvorů stropu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*11,70*0,20 |  | 32.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,50*1,30*3+3,60*1,30*3+2,85*1,10*2-2,80*1,00*2-1,30*1,00*2)*0,20 |  | -5.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod strop. panely kontrol.chodby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,15*18*4 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*3,65*(6+4) |  | 2.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*3,60*6 |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*2,25*2 |  | 0.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*1,10*2 |  | 0.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*1,30*2 |  | 0.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*2,80*2 |  | 0.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*0,60*5,60*2 |  | 2.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.719 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 146,719*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 380326133 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm | m3 | 1360.108 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 3403.4663 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295443311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŮDORYS 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŮDORYS 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŘEZ A-A´, B-B´, C-C´, D-D´ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton tř.C30/37 XC2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,00*25,50*0,45 |  | 504.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,50*14,40*0,45 |  | 100.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40*1,40*0,45 |  | 0.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 606.222 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton tř.C30/37 XC4 pohledový PB2-C1-H1-S2-U2-B1-T1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny ve spádu výšky 5,20 m až 5,60 m - průměrná výška = 5,40 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,0*0,45*5,40*2 |  | 208.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,60*0,45*5,40*2 |  | 114.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kontrolní chodby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,60*0,45*5,60*2 |  | 118.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*0,45*6,60*2 |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,60*0,45*3,20*2 |  | 36.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*0,45*3,20*2 |  | 40.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*0,45*5,60 |  | 35.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna mezi akumul.komorami a armaturní komorou; v. 1,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,50*0,95*1,30 |  | 19.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,185*0,95*1,30*2 |  | 5.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,64+5,935)*2*1,84*0,45 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*14,90*(2+2) |  | 9.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*12,60*(2+2) |  | 8.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,40*24,50*6 |  | 35.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*20,50*6 |  | 19.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy armaturní komory - 4 x 400/400 mm výšky 3,1m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*3,10*4 |  | 1.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy armaturní komory - 4 x 400/400 mm výšky 5,8m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*5,80*4 |  | 3.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy akumulační komory - 18 x 400/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*5,40*18 |  | 15.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "patky sloupů - 18 x , celková výška patky = 0,30+0,40 = 0,70 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,35*0,30*18 |  | 9.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,35*1,35 = 1,823 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,50*0,50 = 0,250 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,823+0,25)/2*0,40*18 |  | 7.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 714.271 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1320.493 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1320,493*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1360.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 4767.898 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 7.724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1460009705
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podkladní konstrukce tl. 150mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,30+25,80)*2*0,15 |  | 21.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,80+15,00)*2*0,15 |  | 9.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50+1,10 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska ( dno ) tl.450 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,0+25,50)*2*0,45 |  | 62.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,50+14,70)*2*0,45 |  | 27.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40*4*0,45 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny tl.450 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační komory - stěny ve spádu výšky 5,20 m až 5,60 m - průměrná výška = 5,40 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,00*5,40*2*2 |  | 950.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,60*5,40*2*2 |  | 509.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kontrolní chodby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,60*5,60*2*2 |  | 528.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*6,60*2*2 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,60*3,20*2*2 |  | 161.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*3,20*2*2 |  | 179.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*5,60*2 |  | 156.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,97+0,03+0,5)*2*2,12*2 |  | 14.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna mezi akumul.komorami a armaturní komorou; v. 1,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,50*1,30*2 |  | 40.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,185*1,30*2*2 |  | 11.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,64+5,935)*2*1,84*2 |  | 63.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod strop. panely kontrol.chodby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,20+0,15)*18*4 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*3*14,90*(2+2) |  | 71.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*3*12,60*(2+2) |  | 60.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,20+2*0,35)*3,65*(6+4) |  | 32.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,20+2*0,35)*3,60*6 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,20+2*0,35)*2,25*2 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,20+2*0,35)*1,10*2 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,20+2*0,35)*1,30*2 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,20+2*0,35)*2,80*2 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,30+2*0,60)*5,60*2 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,60+0,40)*24,50*6 |  | 235.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*3*20,50*6 |  | 147.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy armaturní komory - 4 x 400/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*4*3,10*4 |  | 19.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy armaturní komory - 4 x 400/400 mm výšky 5800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*4*5,80*4 |  | 37.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy akumulační komory - 18 x 400/400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*4*5,40*18 |  | 155.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "patky sloupů - 18 x , celková výška patky = 0,30+0,40 = 0,70 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*4*0,70*18 |  | 68.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny tl.250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kontrolní chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,55*2,20*2*2 |  | 66.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,90*6,10*2 |  | 181.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+6,05+9,40+6,05+2,55)*2,80*2 |  | 148.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*12,10+14,90)*6,10*2 |  | 477.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad kontrolní chodbou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,90*1,50*2 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.P.P. armaturní komory tl.150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 163,80 |  | 163.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,50+1,30)*2*0,20*3 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,60+1,30)*2*0,20*3 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85+1,10)*2*0,20*2 |  | 3.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,80+1,00)*2*0,20*2 |  | 3.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,30+1,00)*2*0,20*2 |  | 1.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové stupně v 1.P.P. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1,00*4*2+1,60*0,25*4 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97*1,19*2+0,94*0,25*5 |  | 3.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4767.898 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 4767.898 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449294020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle pol.č. 380356231" 4767,898 |  | 4767.898 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 380356271 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů Příplatek k cenám za drenážní fólii samolepicí ploch rovinných | m2 | 1600 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 3.68 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058011056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356271 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bednění vnitřních ploch akumulačních komor - samolepící folie, opakované použítí 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1600,00 |  | 1600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 208.242 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 230.955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072988295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STATICKÝ VÝPOČET | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupeň vyztužení + základní rastr 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny tl.250 mm - 80kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kontrolní chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,55*0,25*2,20*2*80,00/1000*1,30 |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,40*0,25*6,10*80,00/1000*1,30 |  | 2.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*0,25*2*80,00/1000*1,30 |  | -0.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+6,05+9,40+6,05+2,55)*0,25*2,80*80,00/1000*1,30 |  | 1.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*12,10+14,90)*0,25*6,10*80,00/1000*1,30 |  | 6.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,50*2,4*0,25-0,9*2,40*0,25*80,00/1000*1,30 |  | -0.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad. římsy pod strop panely kontrol.chodby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,15*18*2*80,00/1000*1,30 |  | 0.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy - 160kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad kontrolní chodbou tl. 200mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,90*1,50*0,20*2*160,00/1000*1,30 |  | 0.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.PP armaturní komory tl. 200 mm -(odečet otvorů stropu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*11,70*0,20*160,00/1000*1,30 |  | 6.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,50*1,30*3+3,60*1,30*3+2,85*1,10*2-2,80*1,00*2-1,30*1,00*2)*0,20*160,00/1000*1,30 |  | -1.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno akumulační komory - 70kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,00*25,50*0,45*70,00/1000*1,30 |  | 45.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno armaturní komory - 70kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,50*14,40*0,45*70,00/1000*1,30 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40*1,40*0,45*70,00/1000*1,30 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační komory - 155kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny ve spádu výšky 5,20 m až 5,60 m - průměrná výška = 5,40 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,0*0,45*5,40*2*155,00/1000*1,30 |  | 42.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,60*0,45*5,40*2*155,00/1000*1,30 |  | 23.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kontrolní chodby - 155kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,60*0,45*5,60*2*155,00/1000*1,30 |  | 23.967 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora - 145kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*0,45*6,60*2*145,00/1000*1,30 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,60*0,45*3,20*2*145,00/1000*1,30 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*0,45*3,20*2*145,00/1000*1,30 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*0,45*5,60*145,00/1000*1,30 |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna mezi akumul.komorami a armaturní komorou; v. 1,3m - 155kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,50*0,95*1,30*155,00/1000*1,30 |  | 3.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,185*0,95*1,30*2*155,00/1000*1,30 |  | 1.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,64+5,935)*2*1,84*0,45*155,00/1000*1,30 |  | 2.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky armaturní komory - 135kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*14,90*(2+2)*135,00/1000*1,30 |  | 1.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*12,60*(2+2)*135,00/1000*1,30 |  | 1.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky armaturní komory - 90kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*3,65*(6+4)*90,00/1000*1,30 |  | 0.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*3,60*6*90,00/1000*1,30 |  | 0.177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*2,25*2*90,00/1000*1,30 |  | 0.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*1,10*2*90,00/1000*1,30 |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*1,30*2*90,00/1000*1,30 |  | 0.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,35*2,80*2*90,00/1000*1,30 |  | 0.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlak - 65kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*0,60*5,60*2*65,00/1000*1,30 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky akumulační komory - 135kg/m3, 105kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,40*24,50*6*105,00/1000*1,30 |  | 4.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*20,50*6*135,00/1000*1,30 |  | 3.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy armaturní komory - 4 x 400/400 mm výšky 3,1m - 85kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*3,10*4*85,00/1000*1,30 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy armaturní komory - 4 x 400/400 mm výšky 5,8m - 85kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*5,80*4*85,00/1000*1,30 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy akumulační komory - 18 x 400/400 mm - 85kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*0,40*5,40*18*85,00/1000*1,30 |  | 1.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "patky sloupů - 18 x , celková výška patky = 0,30+0,40 = 0,70 m - 85kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,35*0,30*18*85,00/1000*1,30 |  | 1.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,35*1,35 = 1,823 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,50*0,50 = 0,250 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,823+0,25)/2*0,40*18*85,00/1000*1,30 |  | 0.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" 1,00*70,00/1000*1,30 |  | 0.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.242 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 3.588 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 3.8132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864669415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380361011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KARI síť 4/100-4/100 - 2kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,30*25,80 |  | 1142.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,80*15,00 |  | 237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1379.94 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1379,94*2,00*1,30/1000 |  | 3.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 518.5056 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 411121121 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08772 | 2.807 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983128744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SCHÉMA ULOŽENÍ PREFABRIKÁTŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.PP nad kontrolní chodbou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2 dl. 1,94 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+5+1+1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2 dl. 3,40 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 411121125 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm | kus | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.12901 | 24.7699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521166035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SCHÉMA ULOŽENÍ PREFABRIKÁTŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.PP akumalační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1 dl. 4,84m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*4*2 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3*2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1 dl. 5,95 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2 dl. 3,85" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2 dl. 4,075" 12+12 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1 dl. 5,95, š. 0,5m" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1 dl. 5,95" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 59346860 | panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 4 + 0 | m | 220.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.413 | 91.1408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367770367
| VV |  | "SCHÉMA ULOŽENÍ PREFABRIKÁTŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.PP nad kontrolní chodbou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2 dl. 1,94 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15+5+1+1)*1,94 |  | 42.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2 dl. 3,40 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+5)*3,40 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2 dl. 3,85" 12*3,85 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2 dl. 4,075" (12+12)*4,075 |  | 97.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59346862 | panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2 | m | 761.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.413 | 314.5821 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397173031
| VV |  | "SCHÉMA ULOŽENÍ PREFABRIKÁTŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.PP akumalační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1 dl. 4,84m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15*4*2)*4,84 |  | 580.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5*3*2)*4,84 |  | 145.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1 dl. 5,95 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*2)*5,95 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1 dl. 5,95, š. 0,5m" (1+1)*5,95 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1 dl. 5,95" (1+1)*5,95 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 761.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 58933328 | beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 10.813 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 26.2648 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308585544
| VV |  | "materiál pro zálivku spár stropních panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27 kg/m = 0,011m3/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,011*982,98 |  | 10.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 411321616 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | m3 | 20.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 51.5414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195908543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dobetonování ploch mezi panely | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 163.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.14414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488961747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "strop nad 1.P.P. armaturní komory tl.150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 163,80 |  | 163.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 163.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183717099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 411354333 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 17.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.016284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207163799
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354333 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "strop nad kontrolní chodbou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,90*1,50*2 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 411354334 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 17.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905701203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354334 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.615 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 0.64916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491820374
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výztuž spár mezi strop. panely | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prut pr. 10mm hm. 0,62kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62*944,93/1000*1,05 |  | 0.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 413352111 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.02948 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982900850
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "průvlaky armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*14,90*2 |  | 11.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*12,60*2 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 413352112 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739124099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352112 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 413352211 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487837291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "průvlaky armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*14,90*2 |  | 11.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*12,60*2 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlaky akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*24,50*6 |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*20,50*6 |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 413352212 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549932672
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352212 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 4.3785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026820697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton tř.C25/30 XC1 do U tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 417352411 | Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, objemová hmotnost do 500 kg/m3 výšky věnce do 250 mm tloušťka zdiva 375 mm | m | 44.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03741 | 1.6722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081454508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417352411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*14,90 |  | 44.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.204 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.21479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374564541
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr. 12" 189,12*0,888 |  | 167.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třmínky" 183*0,70*0,222 |  | 28.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dist.žebř." 36,00*0,206 |  | 7.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 203.793 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 203,793/1000 |  | 0.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | R41191101 | Ucpávka Spiroll; D+M | kus | 2240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -274226064
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/11" 2240 |  | 2240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | R41192101 | Výměna ocelová Spiroll atypická; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556579264
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/10" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | R45481101 | Pr1 - prostup žb konstrukcí vodotěsný do DN500 mm; D+M | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298592931
| P |  | Poznámka k položce: - Těsnící profil umístit do středu prostupu. - Otvor zalít tekutou vysokopevnostní opravnou maltou třídy R4 dle EN 1504-3. - Aplikovat antikorozní nátěr a kontaktní můstek. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS PROSTUPŮ - Pr1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup stěnou DN500" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup stěnou DN300" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup žb podlahou DN300" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
80 | K | R45481102 | Pr2 - prostup žb konstrukcí vodotěsný - prostupová tvarovka DN150; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322216248
| P |  | Poznámka k položce: Prostupová tvarovka pro potrubí KGEM nebo HT -- Průměr tvarovky dle potřeby – specifikovat při objednání -- Oboustranné hrdlo pro připojení hladkého potrubí -- Délka tvarovky dle potřeby – specifikovat při objednání -- Límec s tkaninovým povrchem, pro návaznost na modifikované asfaltové pásy nebo nátěry nebo límec se zdrsněným povrchem pro navaření PVC fólií -- Šířka límce 100 mm -- Čtyřnásobný pryžový těsnicí hřeben pro monolitické spojení s betonem -- Odolnost 3,0 bar proti tlakové vodě a plynu -- Souprava obsahuje: 2× montážní držák / víčko do bednění, 2×těsnící kroužek - Těsnící profil umístit do středu prostupu. - Otvor zalít tekutou vysokopevnostní opravnou maltou třídy R4 dle EN 1504-3. Aplikovat antikorozní nátěr a kontaktní můstek. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS PROSTUPŮ - Pr2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvodnění podlahy - prostupová tvarovka DN150 dl. 450mm přes žb konstrukci podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
81 | K | R45481103 | Pr3 - prostup žb konstrukcí vodotěsný do DN500 mm; D+M | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159649796
| P |  | Poznámka k položce: - Rekrystalizující nátěr pro zvýšení vodonepropustnosti betonu s atestem na trvalý styk s pitnou vodou, přídržnost >1,0 MPa - Těsnění prostupu kruhovým prostupovým těsněním, segmentové těsnění z EPDM segmentů, polyamidových spojovacích dílů, sešroubovaných dohromady nerezovými šrouby z oceli V4A - tl. stěny min 100mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS PROSTUPŮ - Pr3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup stěnou DN500 dl. 0,45m" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup stěnou DN500 dl. 0,95m" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup stěnou DN300 dl. 0,45m" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup stěnou DN300 dl. 0,95m" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
82 | K | R45481104 | Pr4 - VZT prostup žb stěnou, D+M | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322871856
| P |  | Poznámka k položce: - Jednokomponentní polyuretanový tmel pro konstrukční spáry betonových dílců - Jednosložková adhezní podkladová penetrace - Pěna montážní nízkoexpanzní polyuretanová | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS PROSTUPŮ - Pr4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb stěna tl. 250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup stěnou DN315" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup stěnou DN250" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup stěnou DN200" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
83 | K | R45481105 | Pr5 - Zabetonování prostupu potrubí přes ŽB konstrukci; D+M | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752610406
| P |  | Poznámka k položce: - Otvor zalít tekutou vysokopevnostní opravnou maltou třídy R4 dle EN 1504-3 - Aplikovat antikorozní nátěr a kontaktní můstek. - Napojovací spáru mezi omítkou/sanačním souvrstvím a potrubím zatmelit vhodným trvale pružným tmelem určeným do daného prostředí. - Penetrace pro polyuretanové těsnicí tmely | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS PROSTUPŮ - Pr5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jádrově vrtaný otvor pr. 102 mm, dl. 0,25 m. Potrubí DN40." 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jádrově vrtaný otvor pr. 802mm, dl. 0,45m. Přírubová tvarovka DN500." 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Jádrově vrtaný otvor pr.502mm, dl. 0,45m. Přírubová tvarovka DN300" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | R45481106 | Pr6 - kabelový prostup ŽB stěnou tl.450 mm s požadavkem na vodotěsnost; D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681004219
| P |  | Poznámka k položce: Rekrystalizující nátěr pro zvýšení vodonepropustnosti betonu s atestem na trvalý styk s pitnou vodou, přídržnost >1,0 MPa - Těsnění prostupu kruhovým typovým těsněním, těsnící pryžová vložka s nerezovými šrouby z oceli V4A, pro prostup kabelů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS PROSTUPŮ - Pr6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhový otvor průměru 52 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | R45481107 | Pr7 - Kabelový prostup střechou systémový s těsnící manžetou, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777004073
| P |  | Poznámka k položce: - Prostup systémovým komínkem s integrovanou bitumenovou manžetou. - Komínek -- Obsahuje dvě manžety - blíže interiéru je bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás), blíže exteriéru je EPDM manžeta -- DN 100 -- Výška nad izolaci 300 mm, hloubka pod izolaci 250 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS PROSTUPŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pr7 - Prostup skladbou střechy - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV2 - komínek s integrovanou bitumenovou manžetou - 2 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "upravit skladbu střechy dle detailu Pr7 v souladu s technologickými postupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka materiálů, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
86 | K | R45481108 | Pr8 - Prostup skladbou střechy s EPDM folií s požadavkem na vodotěsnost, D+M | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558411370
| P |  | Poznámka k položce: - Prostup skladbou střechy objektu pro upevnění kotvícího systému pro jištění osob proti pádu z výšky. - Materiál nerezová ocel 1.4301 - Kotvící body kotveny pomocí chemické kotvy se síťovým pouzdrem. - Spojovací lano musí být vždy zkráceno na co nejkratší možnou délku! současně však jeho délka nikdy nesmí umožnit volný pád delší než 1500 mm nebo náraz na níže položenou překážku. - Záchytný systém je možné poprvé použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným vybavením. - Při montáži každý bod popsat číslem (např. na základně) podle dokumentace a před zakrytím vrstvami fotograficky zdokumentovat ukotvení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS PROSTUPŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pr8 - Prostup skladbou střechy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "upravit skladbu střechy dle detailu Pr8 v souladu s technologickými postupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka materiálů, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 23.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547135705
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ch2 - Okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,22 |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 391.425 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | m2 | 399.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 1.7502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1341950665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,00 |  | 265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží vrat" (1,80*2+2,40)*0,20 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží dveří" (1,20*2+2,40)*0,20 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2b - Sokl pod úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,13 |  | 59.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,45*2 |  | 44.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 399.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 5.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477948874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | M553031 | hliníkový roh 100x100 mm se sítí lepený | m | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554582492
91 | K | 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | m2 | 28.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0051138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689974882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 622151031 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | m2 | 267.16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.037402 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817572113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,00 |  | 265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží vrat" (1,80*2+2,40)*0,20 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží dveří" (1,20*2+2,40)*0,20 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 342.54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00852 | 2.9184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285417043
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,00-10,00 |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2b - Sokl pod úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,13 |  | 59.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 342.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 28375938 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm | m2 | 267.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.37485 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811900126
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 255,00 |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 267.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | M | 28376017 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm | m2 | 91.917 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.26656 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851439247
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2b - Sokl pod úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,13 |  | 59.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 87,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
96 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.019008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894564304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží vrat" 1,80*2+2,40 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží dveří" 1,20*2+2,40 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 28375931 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm | m2 | 1.134 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.00047628 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781571816
| VV |  | 10,8*0,105 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01152 | 0.1152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72119515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolant v blízkosti elektrických skříní, VZT zařízení do vzdálenosti 0,25m na všechny strany | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 63142025 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm | m2 | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.16275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2125164218
| VV |  | 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 622251201 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek | m2 | 295.57 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530299455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,00 |  | 265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží vrat" (1,80*2+2,40)*0,20 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží dveří" (1,20*2+2,40)*0,20 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 295.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424929321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | M | 59051647 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm | m | 75.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.024192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -223639110
| VV |  | 72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
103 | K | 622511032 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | m2 | 28.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.12216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631888281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | m2 | 267.16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.88163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256325167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,00 |  | 265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží vrat" (1,80*2+2,40)*0,20 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží dveří" (1,20*2+2,40)*0,20 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 631311116 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 15.409 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 38.5513 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1054378505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "srovnání povrchu panelů stropu nad kontrolní chodbou ve spádu 2% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,57 |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Spádový potěr z lité čerpatelné malty PCC třídy R4 vyztužené PAN vlákny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So10 - Dno armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkem tl. 40~110 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,98*0,08 |  | 14.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkem tl. 10~40 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015*0,03 |  | 0.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklíky výšky 10-20 mm podél hrany nad vodní hladinou proti stékání vody do nádrží z podlahy tl. 10-20mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*0,02 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.409 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 631311136 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 | m3 | 130.868 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 327.4147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483119356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So11 - Dno akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*438,52-(5,20*2,40*2) |  | 852.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 852.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 852,080*(0,04+0,15)/2 |  | 80.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná (v prohlubni) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton ve spádu tl. 400mm" 2*5,20*2,40*2 |  | 49.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 130.868 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 15.409 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258757142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | K | 631319013 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | m3 | 130.868 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752497510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013 | [14 empty] | Online PSC | 2
109 | K | 631319175 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | m3 | 130.868 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131152518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175 | [14 empty] | Online PSC | 2
110 | K | 631319211 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 130.868 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.11909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550645056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So11 - Dno akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle pol.č. 631311136" 130,868 |  | 130.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 632452517 | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 30 do 40 mm | m2 | 134.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 10.7592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966515275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632452517 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,49 |  | 134.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 633811111 | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | m2 | 333.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011292607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633811111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,49 |  | 134.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So10 - Dno armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,98 |  | 176.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 634911114 | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm | m | 12.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840425221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634911114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,20+0,45+0,12)*2 |  | 12.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 637211114 | Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm | m2 | 23.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.30357 | 7.0489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876231188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ch2 - Okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,22 |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | R61932511 | Vytažení fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot), D+M | m | 387.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.85144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858546778
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál: rychletuhnoucí vodonepropustná malta, dle EN 1501-3 třídy R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "min. tl. vrstvy 5mm, 2,2kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení faboinů R=50mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení zaoblení hran , R=50mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - dl. fabionů 71m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,00 |  | 71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2b - dl. fabionů 71m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,00 |  | 71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - dl. fabionů 116,30m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,30 |  | 116.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So9 - zaoblení hran dl. 65,22m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,22 |  | 65.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So9 - dl. fabionů 27,50m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,50 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - dl. fabionů 2*18m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,00 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 387.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | R61998011 | Schodový profil nerez s protiskluzovou úpravou, D+M | m | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762502796
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodový profil nerez (1.4404) s protiskluzovou úpravou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*4 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | R62226101 | Profily kontaktního zateplení rohové, začišťovací, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866293896
| VV |  | "PŮDORYSY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB So1, So2a, So2b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profily a příslušenství pro zateplovací systémy ETICS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3566 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968210122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | M | 28619346 | koleno kanalizační PE-HD 45° D 160mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801730558
| VV |  | "VÝKOPY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DV/4" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 877325318 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772306973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877325318 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | M | 562312-1 | uzávěr zpětný PP automatický s ocelovou klapkou DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.00376 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546670476
| VV |  | "VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DV/5" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 895270101 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.15321 | 0.76605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939163040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝKOPY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DV/1" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 895270102 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 odbočné | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.15679 | 0.78395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939135691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DV/1" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 895270131 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2140201737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270131 | [14 empty] | Online PSC | 2
125 | K | 895270135 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473727735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270135 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 895270151 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.0234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926353559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270151 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | K | 895270222 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop litinový pro třídu zatížení B 125 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.175 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851159831
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DV/1" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.4863 |  | 93.9142 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 47.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 4.7951 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602779576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ch2 - Okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,50 |  | 47.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 59217001 | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | m | 47.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.028 | 1.33 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369162517
130 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 23.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.010913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842485956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ch2 - Okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,22 |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 931991111 | Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 1.1985 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1037231834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kontrolní chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*25,50 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 931991112 | Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně | m | 24.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 0.5687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283967845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kontrolní chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(5,60+0,45) |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 933901112 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3 | m3 | 4000 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92234821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/933901112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: provedení zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 a laboratorní zkouška kontroly vody (výluhová zkouška) dle vyhlášky 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku vodou. Akumulační nádrže budou napuštěny pitnou vodou. Na úpravu vody je minimální rozsah stanovaných ukazatelů pro cementové hmoty následující: Cr, Pb, pH, Cd, Al, As, TOC, CHSKMn, dusitany, amonné ionty, vodivost, zákal, barva, pach, chuť. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkoušky vodojemu 2x 2000m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2000,0 |  | 4000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 4000 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974116460
135 | K | 938901411 | Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného | m3 | 4000 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093397190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938901411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Před zprovozněním akumulačních nádrží bude provedeno čištění a dezinfekce nádrží. | [14 empty] | P | 2
136 | K | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 184 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00885 | 1.6284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333083515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939941112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | obvod akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43+24,50)*2 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 x délka kontrolní chodby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,50*2 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 939941113 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně | m | 171 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0269 | 4.5999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558541995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939941113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | v obvodových stěnách akumulačních komor tl.450 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vzdálenost těsnění 4,50 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43+24,50)*2/4,50 = 30 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*5,60 |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 56284756 | profil těsnící a bednící křížový s oboustranným bitumenem do pracovních spár betonových konstrukcí š 380mm | m | 355 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 1.1715 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957257319
139 | K | 941111121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | m2 | 431.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390880802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "armaturní komora - exteriér | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*2+17,30)*8,00 |  | 431.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 941111221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 51744 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926715558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 431,20*120 |  | 51744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 941111311 | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713459041
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
142 | K | 941111821 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž | m2 | 431.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876310584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821 | [14 empty] | Online PSC | 2
143 | K | 943211111 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 1006.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236945393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | armaturní komora - interiér 1.N.P. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,60*5,80 |  | 1006.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 943211211 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 70481.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813129835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1006,88*70 |  | 70481.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 943211321 | Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 25 m, celkového objemu přes 1 000 do 3 000 m3 nezakrytého | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997803704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211321 | [14 empty] | Online PSC | 2
146 | K | 943211811 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 1006.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1823066561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
147 | K | 946112115 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420059687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112115 | [14 empty] | Online PSC | 2
148 | K | 946112215 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití | kus | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1211832189
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,00*120 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 946112815 | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726752865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112815 | [14 empty] | Online PSC | 2
150 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 261.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.033979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136966487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | armaturní komora - exteriér - nižší část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*6+15,14)*1,0 |  | 27.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kontrolní chodba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,10 |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | armaturní komora - interiér | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.P.P. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 163,16 |  | 163.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,99*2 |  | 55.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 952902611 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch | m2 | 199.01 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014590073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So10 - Dno armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,98 |  | 176.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 | 1543.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.01544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1939821927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952903112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,00*24,50 |  | 1053.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,10*14,90 |  | 210.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,40*14,90+7,00*9,40 |  | 280.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1543.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 952903119 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m | m2 | 1263.59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69787840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952903119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "akumulační komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,00*24,50 |  | 1053.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,10*14,90 |  | 210.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1263.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 953241516 | Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 126 do 181 kN | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042093535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953241516 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kontrolní chodba" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 54879315 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 180,9 kN | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.1995 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839548185
156 | K | 953334118 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm | m | 26.376 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.025848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436429250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prostup Pr1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(3,14*0,802+3,14*0,500) |  | 16.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,14*0,502+3,14*0,300) |  | 2.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,50*4+0,30*4) |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup Pr2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3,14*0,352 |  | 1.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.376 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 953334621 | Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 200 do 300 mm | m | 390 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00283 | 1.1037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546744990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334621 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ASS řízené spáry" 390,00 |  | 390 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821694376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1103639877
160 | M | M449009 | držák hasícího přístroje | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 218834694
161 | K | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm | m | 1.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0014175 | 0.0062 | 0.00837 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794964912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,45 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm | m | 1.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.0016 | 0.021 | 0.02625 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1585591586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00279 | 0.002232 | 0.056 | 0.0448 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1689838391
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr.152" 2*0,20 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pr.162" 2*0,20 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00423 | 0.002115 | 0.21 | 0.105 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755551589
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151129 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm | m | 0.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.004275 | 0.27 | 0.2565 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912385031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,45 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 977151132 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.0093 | 0.35 | 0.525 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235098844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,25 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 977151134 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 500 do 550 mm | m | 5.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.03333 | 0.52 | 2.626 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971899273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151134 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,45 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,95 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,45 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,45 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 977151142 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 800 do 850 mm | m | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.05632 | 1.25 | 8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205585594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,45 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,95 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,45 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,45 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů | m2 | 1097.63 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 82.3222 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18037630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So10 - Dno armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,98 |  | 176.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So11 - Dno akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*438,52 |  | 877.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha šikmá | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*10,79 |  | 21.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1097.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 6155.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301697068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,00 |  | 265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2b - Sokl pod úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,13 |  | 59.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 117,80 |  | 117.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé plochy" 589,00 |  | 589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So5 - Vnitřní povrchy akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé plochy" 1296,29 |  | 1296.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 128,41 |  | 128.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,74 |  | 259.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,49+8,58 |  | 143.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So9 - Střecha akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 1004,22 |  | 1004.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé přesahy" 91,43 |  | 91.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So10 - Dno armaturní komory - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,98*2 |  | 353.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So11 - Dno akumulačních komor - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*438,52*2 |  | 1754.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha šikmá | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*10,79*2 |  | 43.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6155.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496858151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "suché čištění podkladu" 18,00 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 985131411 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem | m2 | 2718.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277464419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So3 - Interiér armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé plochy" 643,84 |  | 643.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorobné plochy" 157,10 |  | 157.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 117,80 |  | 117.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé plochy" 589,00 |  | 589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,49 |  | 134.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So10 - Dno armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,98 |  | 176.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So11 - Dno akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*438,52 |  | 877.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2718.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 1219.12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 2.5602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442255057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,49+8,58 |  | 143.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So10 - Dno armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 176,98 |  | 176.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So11 - Dno akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*438,52 |  | 877.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1219.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 985411111 | Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou | m3 | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.6372 | 0.081861 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -361500407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985411111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So11 - Dno akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "délka spár 2 x 100,18 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200,36*0,005*0,05 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | R95322002 | Revize hasících přístrojů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 955946050
176 | K | R95399332 | Bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky; D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656290106
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Umístění tabulek dle ČSN ISO 38 64 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V objektu budou umístěny tabulky dle ČSN ISO 38 64, které budou označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Tabulky budou odpovídat nařízení vlády č.375/2017 Sb. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | R99100190 | Statické zkoušky hutnění | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071535210
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODSYPY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výsledný modul deformace Edef2 = 60 MPa (Edef2/Edef1 = 2,0). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | R99201013 | Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1168603544
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 93.914 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474077996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152 | [14 empty] | Online PSC | 2
180 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 93.914 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532851477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
181 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 1314.796 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2034440377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 93,914*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1314.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 997013841 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17 | t | 82.322 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 997385669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013841 | [14 empty] | Online PSC | 2
183 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 11.592 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735721481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 6540.895 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 733516255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998142251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 35.6061 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6368 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 353.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143120158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 117,80*3 |  | 353.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.106 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263219979
| VV |  | 353,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
187 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 117.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422180116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 117,80 |  | 117.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.046 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690939399
| VV |  | 117,8*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
189 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 1767 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615683922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé plochy" 589,00*3 |  | 1767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.601 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.601 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -311414278
| VV |  | 1767*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
191 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 589 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451786219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé plochy" 589,00 |  | 589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.241 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.241 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548874443
| VV |  | 589*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.241 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
193 | K | 711161112 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 117.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.04123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1731555915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 117,80 |  | 117.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 589 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.2356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872208145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé plochy" 589,00 |  | 589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 711191001 | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V | m2 | 22.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310189440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | M243342 | penetrační nátěr, třísložkový, epoxy-cementový, bal. 25kg | kg | 4.406 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514965738
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 22,03*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
197 | K | 711191011 | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S | m2 | 352.54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428176237
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,00 |  | 265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2b - Sokl pod úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,13 |  | 59.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 352.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | M | 58585114 | adhezní můstek pro nenasákavé podklady | kg | 141.016 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.14102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1976717488
| VV |  | "spotřeba 0,4kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 352,54*0,400 |  | 141.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu | m2 | 22.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526203595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | M | M243291 | hydroizolační nátěr, epoxidový, chemicky odolný, bílý, s atestem na pitnou vodu, bal. 20kg | kg | 13.218 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061648783
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*11,015 |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 22,03*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
201 | K | 711192101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu | m2 | 175.08 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379921927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711192101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dvousložková reaktivní tenkovrstvá hydroizolační stěrka - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41*2 |  | 56.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2b - Sokl pod úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,13*2 |  | 118.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | M | M585811 | stěrka hydroizolační cementová dvousložková reaktivní | kg | 437.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -378999146
| VV |  | min.tl.2 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spotřeba 2,5 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41*2 |  | 56.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2b - Sokl pod úrovní terénu - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,13*2 |  | 118.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 175.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 175,080*2,5 "Přepočtené koeficientem množství |  | 437.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | R71145009 | Těsnicí pás, elastický 100x1mm - dodávka + montáž včetně lepidla | m | 12.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0022752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562553250
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "termoplastický elestomerový pás pro překlenutí dilatační spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pás bude vlepen tixotropním epoxidovým lepidlem dle ČSN EN 1504-4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pás 100x1 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,20+0,45+0,12)*2 |  | 12.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | m2 | 117.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195370718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 117,80 |  | 117.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná | m2 | 589 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479535499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé plochy" 589,00 |  | 589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 742.14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.22264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641672766
| VV |  | 706,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 742.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
207 | K | 998711111 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 1.637 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146084612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.3292 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 1389.326 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1088932507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,74 |  | 259.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé přetažení" 53,12*0,30 |  | 15.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So9 - Střecha akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 1004,22 |  | 1004.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé přesahy" 91,43 |  | 91.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,00 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1389.326 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.556 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -148690256
| VV |  | 1389,326*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.02904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262934877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So9 - Střecha akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé přesahy - pás š. 500mm" 33,00 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | M628561 | pás šířky 500 mm kompozitní izolační EPDM vyztužený skelným vláknem s vrstvou modifikovaného polymerového asfaltu | m2 | 34.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750721396
| VV |  | 33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | K | 712341659 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově | m2 | 1389.326 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.50016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373905970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341659 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,74 |  | 259.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé přetažení" 53,12*0,30 |  | 15.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So9 - Střecha akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 1004,22 |  | 1004.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé přesahy" 91,43 |  | 91.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovně" 18,00 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1389.326 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1667.191 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 7.8358 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -674747994
| VV |  | 1389,326*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1667.191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
214 | K | 712363081 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 1095.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881713946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363081 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So9 - Střecha akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 1004,22 |  | 1004.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé přesahy" 91,43 |  | 91.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1095.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | M272014 | EPDM membrána tl. 1,14mm - přítěžový systém vč. systémových doplňků | m2 | 1314.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 3.287 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463461741
| VV |  | 1095,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1314.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | K | 712363504 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole | m2 | 282.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.031099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686181235
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363504 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,74-21,72 |  | 238.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přetažení folie přes atiku" 44,70 |  | 44.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 712363505 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole | m2 | 21.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0047784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590384005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363505 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,72 |  | 21.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | M | M272015 | EPDM membrána tl. 1,14mm - vč. systémových doplňků | m2 | 365.328 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.91332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946921911
| VV |  | 304,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 365.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
219 | K | 712771001 | Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 1046.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836435714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1" 2*523,41 |  | 1046.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | M | 69334002 | textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 | m2 | 1209.077 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.36272 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65690963
| VV |  | 1046,82*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1209.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
221 | K | 712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 1046.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778426372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771271 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1" 2*523,41 |  | 1046.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | M | 69311060 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | m2 | 1151.502 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.2303 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830267862
| VV |  | 1046,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1151.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
223 | K | 712771333 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 1046.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810889756
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771333 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1" 2*523,41 |  | 1046.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | M | 69334152 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm | m2 | 1151.502 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.9212 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426210875
| VV |  | 1046,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1151.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
225 | K | 712771401 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 1046.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165445731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor (tl. 0,10m) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*523,41 |  | 1046.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 712771403 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy přes 5 do 25° | m2 | 1305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912139988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor (tl. 0,10m) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1305,00 |  | 1305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 712771411 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 1046.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700729461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor (tl. 0,20m) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*523,41 |  | 1046.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 712771451 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy zajištění vegetační vrstvy protierozní výztuží z přírodních vláken, sklon střechy přes 5 do 25° | m2 | 1305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046803440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub2 - Rekultivace - Svahy akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1305,00 |  | 1305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | 61894012 | síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 | m2 | 1566 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.6264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333967838
| VV |  | 1305*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
230 | K | 712771501 | Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5° | m2 | 1046.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339692345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA STAVEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sub1" 2*523,41 |  | 1046.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 31.405 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.031405 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057586214
| VV |  | 1046,82*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
232 | K | 998712111 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 15.329 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537589813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5547 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení | m2 | 91.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.54858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306912367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So9 - Střecha akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé přesahy" 91,43 |  | 91.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 96.002 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.27841 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843648602
| VV |  | 91,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
235 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 1004.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.12051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079222857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So9 - Střecha akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné plochy" 1004,22 |  | 1004.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 1054.431 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 3.0578 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105333761
| VV |  | 1004,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1054.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
237 | K | 713141152 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 259.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891351716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tl. 80mm+ 100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,74 |  | 259.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | M | 28372308 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm | m2 | 272.727 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.54545 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163260276
| VV |  | 259,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 272.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
239 | M | 28372309 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm | m2 | 272.727 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.68182 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832146006
| VV |  | 259,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 272.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
240 | K | 713141243 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu | m2 | 259.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.018182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033365284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tl. 80mm+ 100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,74 |  | 259.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 259.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.031169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290207106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,74 |  | 259.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | 28376141 | klín izolační spád do 5% EPS 100 | m3 | 13.636 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.27272 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334769426
| VV |  | "tl.0-100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jednospádové klíny 2,0% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,74*0,05 |  | 12.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 12,987*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
243 | K | 998713111 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 5.555 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6100396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02074 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
244 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318006971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/6" 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | R72121141 | Vpusť podlahová nerez DN50; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039656168
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/9 - průmyslová podlahová vpusť , mřížka 200x200mm, materiál nerez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02227 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
246 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01647 | 0.01647 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075144045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107764691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 998725111 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.022 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057015782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725111 | [14 empty] | Online PSC | 2
249 | K | R72590011 | Oční sprcha s dvěma hlavicemi, vaničkou a spouštěcí pákou; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811587391
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nástěnná oční sprcha dle EN 15154-4, EN 15154-2, DIN 12899 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. přívod vody 1/2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. dopojení odpadu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. bezpečnostního fotoluminiscenčního označení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka + montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál nerez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/8" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
250 | K | R75111011 | Zařízení VZT/1 - Přirozené provozní větrání akumulačních komor; D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1460682026
| P |  | Poznámka k položce: 1 KRUHOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE DN 300 SE SÍTÍ PROTI HMYZU, HLINÍK RAL 7016 ks 8 2 FILTRAČNÍ BOX PRO RÁMEČKOVÉ FILTRY - 600x600/300 ks 4 3 PLASTOVÉ POTRUBÍ KRUHOVÉ (PP nebo KGEM) Ø315 - HRDLOVÉ bm 4 VČETNĚ PŘÍŘEZU 4 PŘESUVNÉ HRDLO (PŘESUVKA) (PP nebo KGEM) Ø315 ks 9 5 MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, NEREZOVÁ OCEL (např. HILTI MQ) KOMPLET KOMPLET | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT/1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka pol.1 - pol.5, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
251 | K | R75111012 | Zařízení VZT/ 2 - Provozní větrání armaturní a vstupní komory, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431878573
| P |  | Poznámka k položce: 1 KRUHOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE DN 200 SE SÍTÍ PROTI HMYZU, HLINÍK RAL 7016 2ks 2 SPIRO POTRUBÍ NEREZ Ø 200/3000 - 0,45MM 17,0m 4 REGULAENÍ KLAPKA NEREZ Ø 200 2ks 7 OBLOUK SEGMENTOVÝ NEREZ Ø 250 - 90° 7ks 8 SPIRO POTRUBÍ NEREZ Ø250/3000 - 0,50 MM 10,0m 9 T - KUS NEREZ Ø 250/250/250 1ks 10 REDUKCE OSOVÁ NEREZ 250/200 3ks 11 VÝÚSTKA NEREZ 0-625-75 14ks 12 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA 1ks 13 MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, NEREZOVÁ OCEL (např. HILTI MQ) KOMPLET 14 NEREZOVÁ DVOJITÁ KONZOLA PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ DÉLKY - 750 mm 2ks | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT/2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka pol.1,2,4 , pol.7 - pol.14, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
252 | K | R75111013 | Zařízení VZT/3 – Odvlhčení armaturní komory, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939534566
| P |  | Poznámka k položce: 1 KRUHOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE DN 200 SE SÍTÍ PROTI HMYZU, HLINÍK RAL 7016 1ks 2 SPIRO POTRUBÍ NEREZ Ø 200/3000 - 0,45MM 9,0m 3 LISOVANÉ KOLENO NEREZ Ø 200 - 90° - 4ks 4 REGULAENÍ KLAPKA NEREZ Ø 200 2ks 5 VÝFUKOVÝ KUS NEREZ 45 Ø200 - 1ks 6 ADSORBČNÍ ODVLHČOVAČ ( 3x400V 3PH+N+PE, 10A ) - 1ks 7 OBLOUK SEGMENTOVÝ NEREZ Ø 250 - 90° 1ks 8 SPIRO POTRUBÍ NEREZ Ø250/3000 - 0,50 MM 2,0m 9 T - KUS NEREZ Ø 250/250/250 1ks 10 REDUKCE OSOVÁ NEREZ 250/200 2ks 11 VÝÚSTKA NEREZ 0-625-75 6ks 13 MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, NEREZOVÁ OCEL (např. HILTI MQ) KOMPLET 14 NEREZOVÁ DVOJITÁ KONZOLA PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ DÉLKY - 750 mm 2ks | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT/3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka pol.1- 11, pol.13 -14, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2382 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | 762322911 | Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00483 | 0.26565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206020649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762322911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dřevěné hranoly pod oplechování okapních hran | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,00 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 762341270 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz | m2 | 43.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536401273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341270 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So7 - Střecha armaturní komory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapní hrany v šířce 400 mm opatřit dvojicí mechanicky kotvených březových překližek 2 x tl.21 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyspádováno směrem od plochy střechy ve sklonu min.3° ( 5,0% ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T/2" 43,32 |  | 43.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | M | 60621149 | překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm | m2 | 47.652 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.71001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596204898
| VV |  | 43,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
256 | K | 762361311-1 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm | m2 | 21.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01136 | 0.24129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129765487
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní deska OSB4 tl. 18mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska typu OSB 4 - vyspádováno do plochy střechy ve sklonu min.3° ( 5% ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KP/5, T/1" 21,24 |  | 21.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 0.91 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0233 | 0.021203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211187971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T/2" 43,32*0,021 |  | 0.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 998762111 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 1.238 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -808755959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.73625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
259 | K | 764002414 | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš | m2 | 7.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021346574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/13" 44,00*0,17 |  | 7.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
260 | M | M596602 | síť plastová okapní ochranná šířky 170mm s úchytkami | m | 46.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00462 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838502445
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/13" 44,00 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
261 | K | 764212663 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.1026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126034847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212663 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KP/2" 45,00 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 764214402 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 200 mm | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.05265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000710089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KP/4" 45,00 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 764214404 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.2071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411999263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214404 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KP/3" 109,00 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 764214411 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00509 | 0.08144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1922115212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KP/5" 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 764214607 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00584 | 0.09344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033439377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214607 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KP/1" 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00169 | 0.07436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319829841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV/1, KV/2, KV/6, KV/11" 44,00 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 764511642 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508596682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511642 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV/4" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 16.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00217 | 0.035805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936957325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV/3, KV/5, KV/7, KV/8, KV/10" 16,50 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 764518632-1 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků - samočistící lapač nečistot kruhového svodu, průměru 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859163665
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "samočistící lapač nečistot | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV/9" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 998764111 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.736 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985846444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764111 | [14 empty] | Online PSC | 2
271 | K | R76421267 | Závětrná lišta závěsná vč. připojovacích lišt (systémový prvek); D+M | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.0768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461134822
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KP/6 r.š. 265mm + KP/7 r.č. 180mm + KP/8 r.š. 150mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "SYSTÉMOVÉ PRVKY DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY, FOLIE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA, MONTÁŽ prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. klempířský tmel trvale pružný | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací a kotevní prostředky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1282 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
272 | K | 766660611 | Montáž vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.00267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -635087573
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660611 | [14 empty] | Online PSC | 2
273 | M | M611408 | dveře interiérové plastové, jednokřídlé, plné, otvíravé, vč. zárubně a hliníkového prahu; bezpečnostní třída RC2 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02544 | 0.05088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973058270
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS DVEŘÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře interiérové plastové,jednokřídlé, plné, otevíravé, pravé, vč.zárubně a hliníkového prahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STAVEBNÍ OTVOR: 1100x2120mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PRŮCHOZÍ ROZMĚR : 800x1970mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MATERIÁL: plastové profily, šestikomorový systém | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POVRCHOVÁ ÚPRAVA: oboustranně bílá | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVEŘNÍ RÁM: stavební hloubka cca 86mm, pohledová výška cca 115mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOVÁNÍ: štítkové kování, nerez, klika-klika, cylindrická vložka v systému centrálního klíče investora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. Al prahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1/P" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | M | M553412 | dveře vstupní jednokřídlé Al plné, otvíravé,pravé, vč. zárubně a hliníkového prahu; bezpečnostní třída RC2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02423 | 0.02423 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725644548
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS DVEŘÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře vstupní hliníkové,jednokřídlé, plné, otevíravé, pravé, vč.zárubně a hliníkového prahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STAVEBNÍ OTVOR: 1200x2400mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PRŮCHOZÍ ROZMĚR AKTIVNÍHO KŘÍDLA: 900x2250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POVRCHOVÁ ÚPRAVA: oboustranně RAL 7016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVEŘNÍ RÁM: stavební hloubka cca 95mm, pohledová výška cca 125mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOVÁNÍ: štítkové kování, nerez, klika-klika, bezpečnostní RC2 cylindrická vložka v systému centrálního klíče investora. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. Al prahu, + 1x sklopná vratová zarážka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: RC2 podle ČSN EN 1627 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4/P" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 766660651 | Montáž vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.00089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1370330438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660651 | [14 empty] | Online PSC | 2
276 | M | M553415 | dveře vstupní dvoukřídlé Al plné, otvíravé, levé, vč. zárubně a hliníkového prahu; bezpečnostní třída RC2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04473 | 0.04473 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865547796
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS DVEŘÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dveře vstupní hliníkové,dvoukřídlé, plné, otevíravé, levé, vč.zárubně a hliníkového prahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STAVEBNÍ OTVOR: 1800x2400mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PRŮCHOZÍ ROZMĚR AKTIVNÍHO KŘÍDLA: 1500x2250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POVRCHOVÁ ÚPRAVA: oboustranně RAL 7016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DVEŘNÍ RÁM: stavební hloubka cca 95mm, pohledová výška cca 125mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOVÁNÍ: štítkové kování, nerez, klika-klika, bezpečnostní RC2 cylindrická vložka v systému centrálního klíče investora. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. Al prahu, + 2x sklopná vratová zarážka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: RC2 podle ČSN EN 1627 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687445592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS DVEŘÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3/L" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4/P" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644408260
| VV |  | "samozavírač s omezovačem otevření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 998766111 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.128 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020057714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.3042 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
280 | K | 767161123 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 42.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.002544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067703382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/2" 3,00*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/3a" 4,40*2 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/3b" 1,90*2 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/10" 11,90*2 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | M | M553401 | Z/2 - zábradlí kontrolní chodby | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05965 | 0.05965 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379991076
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
282 | M | M553402 | Z/3a - zábradlí schodiště do suterénu armaturní komory; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05596 | 0.11192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061560077
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/3a" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
283 | K | 767591001 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2 | m2 | 0.307 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.00015043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779406846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767591001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FG/5 - litý rošt 530x580mm - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,53*0,58 |  | 0.307 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | M | 63126002 | rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15 | m2 | 0.307 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0146 | 0.0044822 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846383225
285 | K | 767591003 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2 | m2 | 38.172 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.018704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559867055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767591003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FG/11 - litý rošt 1090x2890 mm - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,09*2,89 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FG/12 - litý rošt 1390x1090 mm - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39*1,09 |  | 1.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FG/13 - litý rošt 1390x3690 mm - 3ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,39*3,69 |  | 15.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FG/14 - litý rošt 1390x3590 mm - 3ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,39*3,59 |  | 14.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | M | 63126003 | rošt kompozitní pochůzný litý 44x44/50mm A15 | m2 | 38.172 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 0.89704 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056525268
287 | K | 767861011 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586657417
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767861011 | [14 empty] | Online PSC | 2
288 | M | M553404 | Z/9 - žebřík armaturní komory dl.3m + výstupové madla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08362 | 0.08362 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -805240346
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/9" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
289 | K | 767881115 | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861026943
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " PŮDORYS STŘECHY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/5 - 9 bodů" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup skladbou střechy dle VÝPIS PROSTUP - Pr8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
290 | M | 70921329 | kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871585104
291 | K | 767881161 | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482814985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881161 | [14 empty] | Online PSC | 2
292 | M | 31452200 | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679793499
293 | K | R7670-Z/1a | Z/1a - nerezové schodiště 26x215 šířky 1170 mm vč.nosné konstrukce a zábradlí; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.73974 | 1.4795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808863817
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/1a" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
294 | K | R7670-Z/1b | Z/1b - nerezové madlo do 1.PP; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01229 | 0.02458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135952720
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/1b" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
295 | K | R7670-Z/3b | Z/3b - zábradlí schodiště do akumulace; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03131 | 0.06262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038943322
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/3b" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
296 | K | R7670-Z/4 | Z/4 - Lávka přes potrubí v akumulační nádrži nerez; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12196 | 0.24392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7847183
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/4" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
297 | K | R7670-Z/5 | Z/5 - nerez rorošt jímky s rámem; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01493 | 0.01493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422910949
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/5" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál nerezová ocel tř. 1.4401 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
298 | K | R7670-/Z6 | Z/6 - ocel. schodiště 13x203 mm šířky 1100 mm vč.nosné konstrukce a zábradlí; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.42863 | 0.85726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1949231345
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/6" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
299 | K | R7670-Z/7 | Z/7 - ocel. schodiště 16x250 mm šířky 1160 mm, schodiště s podestou, vč.nosné konstrukce a zábradlí; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.6225 | 1.6225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309502900
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/7" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelové schodiště s podestou z pororoštů, lemování zábradlím, ocelová podpěrná konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
300 | K | R7670-Z/10 | Z/10 - zábradlí v akumulační komoře, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07286 | 0.14572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -754470384
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/10" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
301 | K | R76788001 | Tahové zkoušky záchytného systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450617272
302 | K | R76788002 | Revize záchytného systému a předání do užívání | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730271603
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | R76788003 | Celotělový postroj vč. přilby | set | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270038414
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zachycovací postroj, textilní montážní lano dl. 12m napínací komplet s karabinou a vak | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/5" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | R76788004 | Skříňka pro uložení OOPP, D+M | set | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161113985
| VV |  | "VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV/5" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | R76790011 | Rámy roštů nerez; D+M | kg | 457.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.45739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417329569
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál nerezová ocel tř. 1.4401 leštěný vzhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/11 - rám roštu 1100x2900mm - 2ks" 86,16 |  | 86.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/12 - rám roštu 1100x1400mm - 1ks" 48,30 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/13 - rám roštu 1400x3700mm - 3ks" 162,93 |  | 162.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/14 - rám roštu 1400x3600mm - 3ks" 160,00 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 457.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | R7670-Z/15 | Z/15 - stožár antény, vč. kotvícího materiálu; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05392 | 0.10784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479404609
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/15" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
307 | K | R7670-Z/16 | Z/16 - ocelová konstrukce k zajištění mobilního žebříku proti pádu, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0255 | 0.0255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557780691
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelová konstrukce k zajištění mobilního žebříku proti pádu na vnější fasádě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
308 | K | R76781142 | Nerezový dilatační poifil; D+M | m | 38.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498889267
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatační profil V2A nerez - dodávka + montáž, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So12 - Podlaha nik do akumulačních komor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,20+0,45+0,12)*2 |  | 12.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55+1,90+1,85+11,10 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | R76790012 | Pultová stříška vstupu (OC konzoly+ polykarbonát ) - dveře š. 1,2m; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02628 | 0.02628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878288305
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/17" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4x konzoly materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláštění z polykarbonátových desek tl. 10mm, včetně přichycení, výztužných profilů a okapnice. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
310 | K | R76790013 | Pultová stříška vstupu (OC konzoly+ polykarbonát ) - dveře š. 1,8m; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03285 | 0.03285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169137448
| VV |  | "VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/17" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba, dodávka, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. spojovacího a kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5x konzoly materiál ocel tř. 11, zinkování ponorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Opláštění z polykarbonátových desek tl. 10mm, včetně přichycení, výztužných profilů a okapnice. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
311 | K | 998767111 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 6.304 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614402951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3954 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
312 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 268.98 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1254833324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,49*2 |  | 268.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 191.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.057507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915134751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 134,49+57,20 |  | 191.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 771474214 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm | m | 57.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.042328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505556929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,20 |  | 57.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 771574476 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 134.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.8298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302950264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574476 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,49 |  | 134.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
316 | M | 59761132 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 157.377 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 3.4623 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621354185
| VV |  | "dlažba " 134,49 |  | 134.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklík" 57,20*0,15 |  | 8.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 143,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 157.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
317 | K | 771577914 | Příplatek ke spárování podlah z dlaždic keramických za spárování tmelem s protiplísňovou přísadou | m2 | 191.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126586473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577914 | [14 empty] | Online PSC | 2
318 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 114.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.003432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -674878907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 57,20*2 |  | 114.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 998771111 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 4.395 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353275753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24034 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
320 | K | 783803150 | Provedení penetračního nátěru omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) | m2 | 374.99 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16124667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783803150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So1 - Kontaktní zateplení fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 265,00 |  | 265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2b - Sokl pod úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,13 |  | 59.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So13 - Atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,45 |  | 22.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | M | M163401 | Základový PCI penetrační nátěr vodou ředitelný | kus | 149.996 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -778167685
| VV |  | 374,99*0,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 149.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
322 | K | 783823139 | Fungicidní penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 56.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.042047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335989136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochranné impregnace 2x" 28,41*2 |  | 56.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 783826401 | Ochranný protikarbonatační nátěr omítek akrylátový | m2 | 28.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0079548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233612219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So2a - Sokl nad úrovní terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,41 |  | 28.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 783903150 | Provedení nátěru betonových podlah penetračního hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) | m2 | 134.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553580707
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783903150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "LEGENDA SKLADEB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "So8 - Keramická dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,49 |  | 134.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
325 | M | M163401 | Základový PCI penetrační nátěr vodou ředitelný | kus | 40.347 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.040347 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449609052
| VV |  | 134,49*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 999 | Zkoušky a kontrolní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
326 | K | R999011 | Zhotovení referenční plochy (referenční plocha 1,0x1,0m pro každý povrch a prvek) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -911008368
327 | K | R999012 | Výluhová zkouška nádrží | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -402414801
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratorní kontrola kvality vody, rozšířený rozbor vody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vyhláška č. 409/2005 Sb. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
328 | K | R999013 | Stav podkladu po předúpravě, zkoušky dle tabulky 4 ČSN EN 1504-10 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -773987203
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "POPIS: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vizuální kontrola | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akustické trasování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtrhová zkouška | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odrazový tvrdoměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "analýza trhlin - vývrt dle potřeby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkouška vlhkosti podkladu dle potřeb technologie sanace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubka karbonace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kontrola stavu výztuže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
329 | K | R999014 | Podmínky a požadavky před a/nebo během aplikace, zkoušky dle tabulky č.4 ČSN EN 1504-10 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 163906086
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "POPIS: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "klimatické podmínky v místě aplikace, vizuální kontroly | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytrhávací zkouška - dle potřeby nebo 3ks pro každý prvek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "měření spotřeby inpregnace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
330 | K | R999015 | Konečný ztvrdlý stav, zkoušky dle tabulky č.4 ČSN EN 1504-10 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -25287153
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "POPIS: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vizuální kontroly | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "laboratorní zkoušky vzorku relativní vlhkosti sondou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "geometrické odchylky - celoplošně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akustické trasování , ultrazvuk - celoplošně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odrazový tvrdoměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mřížková zkouška | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtrhová zkouška | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkouška vodonepropustnosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jádrové vývrty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
331 | K | R999016 | Výtažné zkoušky - únosnost kotev v podkladu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1204744776

## D.1.2.1 - Trubní rozvody
{7de446f4-7b1f-4885-b525-01702150962b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 02 - Vnější trubní rozvody
Soupis:
D.1.2.1 - Trubní rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 02 - Vnější trubní rozvody
Soupis:
D.1.2.1 - Trubní rozvody
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 8.1 - Trubní vedení NEREZ | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 02 - Vnější trubní rozvody
Soupis:
D.1.2.1 - Trubní rozvody
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1038.9514 |  | 3.4628 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1032.8969 |  | 3.4628 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 874.4039 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419434929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20 dní á 24 hod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*24 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740865868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 121151223 | Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 789 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418968200
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tl. 100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00*10,00 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,00*3,60 |  | 504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,00*2,50 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 789 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131413712 | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 42.319 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526124752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131413712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ruční výkop v místě křížení sítí, v místě napojení na stávající sítě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ruční výkop - 5% z objemu strojních výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 131451205" 846,375*0,05 |  | 42.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131451104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 376.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745111445
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,50+11,00)/2*(4,60+10,00)/2*2,80 |  | 168.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,80+8,20)/2*(5,00+7,40)/2*4,80 |  | 208.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 376.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131451205 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 804.056 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965242871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu LT DN500, odpadu z VDJ PVC DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*0,90*2,20 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,00*0,90*1,90 |  | 153.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,00*0,90*2,30 |  | 93.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu s odpadem z VDJ PVC DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,00*1,15*2,30 |  | 140.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro odpad z VDJ PVC DN300 v souběhu s vodovodem LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,10*1,00*2,10 |  | 107.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu 2x LT DN500 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 103,90*1,00*2,10 |  | 218.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,00*1,00*3,10 |  | 117.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 846.375 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojní výkop - 95%" 846,375*0,95 |  | 804.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132412222 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 26.923 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880189384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132412222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ruční výkop v místě křížení sítí, v místě napojení na stávající sítě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ruční výkop - 5% z objemu strojních výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 132454205" 538,45*0,05 |  | 26.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132454205 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 511.528 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1099736803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "samostatná rýha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL, DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,20*2,40 |  | 17.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,00*1,20*2,30 |  | 115.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*1,20*2,70 |  | 29.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,20*2,30 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJ ODPADU Z VDJ PVC DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*2,80 |  | 43.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 1) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00*1,35*2,30 |  | 93.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,35*1,90 |  | 15.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 2) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*1,35*1,80 |  | 41.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODVODNĚNÍ ARMATURNÍ KOMORY PVC DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*1,00*2,80 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,20*2,50 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,20*2,00 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*2,50 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V dl. 12,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*1,20*2,30 |  | 38.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (VAS) V dl. 15,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*1,20*2,30 |  | 46.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 538.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojní výkop - 95%" 538,45*0,95 |  | 511.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 877.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.74596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103683451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oboustranné pažení samostatných výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop odpadu z VDJ PVC DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*2*2,40 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,00*2*2,30 |  | 193.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*2*2,70 |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2*2,30 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJ ODPADU Z VDJ PVC DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*2*2,80 |  | 72.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 1) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00*2*2,30 |  | 138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*2*1,90 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 2) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*2*1,80 |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODVODNĚNÍ ARMATURNÍ KOMORY PVC DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*2*2,80 |  | 47.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2*2,50 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*2*2,00 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*2*2,50 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V dl. 12,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*2*2,30 |  | 64.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (VAS) V dl. 15,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*2*2,30 |  | 78.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 877.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 877.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626718431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 410.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.28756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623441925
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pažení 1/2 výkopů (pažení druhé části souběhu výkopů v obj. SO 06) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu 2x DN500 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 103,90*(2,10-0,80) |  | 135.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,00*(3,10-0,80) |  | 87.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 222.47 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu s odpadem z VDJ DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,00*2,30 |  | 121.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro odpad z VDJ DN300 v souběhu s vodovodem DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,10*(2,10-0,80) |  | 66.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 188.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 410.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 410.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112351269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 1114.514 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937524495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 1114,514 |  | 1114.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 647.261 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248448428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopy celkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 131451104" 376,95 |  | 376.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 131451205 " 846,375 |  | 846.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 132454205" 538,45 |  | 538.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1761.775 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výkopku pro zpětné využití (předrcení) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" -1114,514 |  | -1114.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 647.261 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 3236.305 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46083881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 647,261*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3236.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 1114.514 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1043475405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 1114,514 |  | 1114.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1747.605 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655009772
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 647,261*2,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1747.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 647.261 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791125761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 833.87 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340157737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu LT DN500, odpadu z VDJ PVC DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*0,90*(2,20-0,10-0,90) |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,00*0,90*(1,90-0,10-0,90) |  | 72.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,00*0,90*(2,30-0,10-0,90) |  | 52.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu s odpadem z VDJ PVC DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,00*1,15*(2,30-0,10-0,90) |  | 79.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro odpad z VDJ PVC DN300 v souběhu s vodovodem LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,10*1,00*(2,10-0,15-0,70) |  | 63.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu 2x LT DN500 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 103,90*1,00*(2,10-0,15-0,70) |  | 129.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,00*1,00*(3,10-0,15-0,70) |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 492.675 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "samostatná rýha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL, PVC DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,20*(2,40-0,15-0,70) |  | 11.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,00*1,20*(2,30-0,15-0,70) |  | 73.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*1,20*(2,70-0,15-0,70) |  | 19.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,20*(2,30-0,15-0,70) |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJ ODPADU Z VDJ PVC DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*(2,80-0,15-0,70) |  | 30.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 1) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00*1,35*(2,30-0,10-0,90) |  | 52.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,35*(1,90-0,10-0,90) |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 2) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*1,35*(1,80-0,10-0,90) |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODVODNĚNÍ ARMATURNÍ KOMORY PVC DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*1,00*(2,80-0,15-0,50) |  | 18.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,20*(2,50-0,10-0,60) |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,20*(2,00-0,10-0,60) |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*(2,50-0,10-0,60) |  | 28.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V dl. 12,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*1,20*(2,30-0,10-0,60) |  | 26.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (VAS) V dl. 15,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*1,20*(2,30-0,10-0,60) |  | 32.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 341.195 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 833.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174151103 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech | m3 | 280.644 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773343251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,50+11,00)/2*(4,60+10,00)/2*2,80 |  | 168.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,80+8,20)/2*(5,00+7,40)/2*4,80 |  | 208.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 376.95 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výtlaku konstrukce VŠ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,50*3,60*2,80 |  | -45.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výtlaku konstrukce TŠ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,80*3,00*4,20 |  | -47.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výtlaku podkladního betonu" -3,066 |  | -3.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.644 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 436.678 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717536261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu LT DN500, odpadu z VDJ PVC DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*0,90*0,90 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,00*0,90*0,90 |  | 72.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,00*0,90*0,90 |  | 36.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -143,00*3,14*0,25*0,25 |  | -28.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu s odpadem z VDJ PVC DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,00*1,15*0,90 |  | 54.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -53,00*3,14*0,25*0,25 |  | -10.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro odpad z VDJ PVC DN300 v souběhu s vodovodem LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,10*1,00*0,70 |  | 35.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -51,10*3,14*0,15*0,15 |  | -3.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu 2x LT DN500 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 103,90*1,00*0,70 |  | 72.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,00*1,00*0,70 |  | 26.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -141,90*3,14*0,15*0,15 |  | -10.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop odpadu z VDJ PVC DN300 - samostatná rýha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,20*0,70 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,00*1,20*0,70 |  | 35.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*1,20*0,70 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,20*0,70 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -62,00*3,14*0,15*0,15 |  | -4.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJ ODPADU Z VDJ PVC DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*0,70 |  | 10.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -13,00*3,14*0,15*0,15 |  | -0.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 1) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00*1,35*0,90 |  | 36.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,35*0,90 |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -36,00*3,14*0,25*0,25 |  | -7.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 2) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*1,35*0,90 |  | 20.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -17,00*3,14*0,25*0,25 |  | -3.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,20*0,60 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,20*0,60 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,00*3,14*0,125*0,125 |  | -0.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*0,60 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V dl. 12,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*1,20*0,60 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (VAS) V dl. 15,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*1,20*0,60 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODVODNĚNÍ ARMATURNÍ KOMORY PVC DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*1,00*0,50 |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,00+5,00)*1,00*0,50 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 436.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 873.356 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 873.356 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995205745
| VV |  | 436,678*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 873.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 789 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643975513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 181914112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 se zhutněním | m2 | 54.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380970553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181914112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50*4,60 |  | 25.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,80*5,00 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | R19199706 | Drcení vykopané horniny s dopravou do 500 m a naložením do drtícího zařízení | t | 3009.188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1703034530
| VV |  | "předrcení vykopané horniny na předepsané frakce dle PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třídy těžitelnosti II skupiny 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hornina po předrcení bude využita pro zásyp výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 174151101 zásyp výkopu" 833,87 |  | 833.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 174151103 zásyp výkopu" 280,644 |  | 280.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1114.514 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1114,514*2,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3009.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 109.0122 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 332.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652322810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "potrubí PVC, PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN150" 9,50+55,00 |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN300" 13,00+255,00 |  | 268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 380311752 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5242 | 0.88348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693879256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380311752 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "opěrný blok pro poklop - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,50*1,25*2 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "opěrný blok pro poklop - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*0,20*1,25*2 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 39.919 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 100.3683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394515865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" 4,50*3,60*0,30 |  | 4.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 4,50*3,60*0,20 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*2,30*0,30*2 |  | 6.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,30*0,30*2 |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komíny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,45*0,15*4 |  | 0.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,45*0,15*2 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*0,45*0,15*2 |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.991 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" 3,80*3,00*0,30 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 3,80*3,00*0,20 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*3,70*0,30*2 |  | 8.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*3,70*0,30*2 |  | 5.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*2,00*0,20 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,35*0,20*2 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,35*0,40 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,35*0,20*4 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.928 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.919 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 223.295 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.36174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111268329
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" (4,50+3,60)*2*0,30 |  | 4.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,20*4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" (4,50+3,60)*2*0,20 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*3,00 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,20*4 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+0,70)*2*0,20 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,50+3,60)*2*2,30 |  | 37.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90+3,00)*2*2,30 |  | 31.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komíny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,45*4 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,45*4 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,00)*2*0,45 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*0,45*0,15*2 |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "opěrný blok pro poklop - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,20+0,50)*2*1,25*2 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 99.915 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" (3,80+3,00)*2*0,30 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" (3,80+3,00)*2*0,20 |  | 2.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2,40 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+0,60)*2*0,20*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,80+3,00)*3,70*2 |  | 50.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,20+2,40)*3,70*2 |  | 41.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*2,00*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+2,00)*2*0,35 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+0,60)*2*0,35*2 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "opěrný blok pro poklop - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20*4*1,25*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 123.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 223.295 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 223.295 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728282459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356232 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 6.671 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 7.3986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135040592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SCHÉMA VYZTUŽENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SCHÉMA VYZTUŽENÍ TLUMÍCÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno -105kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*3,60*0,30*105,00/1000*1,30 |  | 0.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop - 80 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*3,60*0,20*80,00/1000*1,30 |  | 0.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny - 145kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*2,30*0,30*2*145,00/1000*1,30 |  | 1.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,30*0,30*2*145,00/1000*1,30 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komíny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,45*0,15*4*145,00/1000*1,30 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,45*0,15*2*145,00/1000*1,30 |  | 0.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*0,45*0,15*2*145,00/1000*1,30 |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.053 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno - 105kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*3,00*0,30*105,00/1000*1,30 |  | 0.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop - 100kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*3,00*0,20*100,00/1000*1,30 |  | 0.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny - 145kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*3,70*0,30*2*145,00/1000*1,30 |  | 1.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*3,70*0,30*2*145,00/1000*1,30 |  | 1.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*2,00*0,20*145,00/1000*1,30 |  | 0.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,35*0,20*145,00/1000*1,30 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,35*0,40*145,00/1000*1,30 |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,35*0,20*4*145,00/1000*1,30 |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.618 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.671 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35471 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 19.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.017054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065855426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 3,90*3,00 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 3,20*2,40 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 19.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466047215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 85.085 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100384261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu LT DN500, odpadu z VDJ PVC DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*0,90*0,10 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,00*0,90*0,10 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,00*0,90*0,10 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu s odpadem z VDJ PVC DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,00*1,15*0,10 |  | 6.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro odpad z VDJ PVC DN300 v souběhu s vodovodem LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,10*1,00*0,15 |  | 7.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu 2x LT DN500 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 103,90*1,00*0,15 |  | 15.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,00*1,00*0,15 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop odpadu z VDJ PVC DN300 - samostatná rýha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,20*0,15 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,00*1,20*0,15 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*1,20*0,15 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,20*0,15 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJ ODPADU Z VDJ PVC DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*0,15 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 1) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00*1,35*0,10 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,35*0,10 |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPADY V AREÁLU VDJ (PŘELIV 2) OC DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*1,35*0,10 |  | 2.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,20*0,10 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,20*0,10 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*0,10 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V dl. 12,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*1,20*0,10 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (VAS) V dl. 15,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*1,20*0,10 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODVODNĚNÍ ARMATURNÍ KOMORY PVC DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*1,00*0,15 |  | 1.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,00+5,00)*1,00*0,15 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.085 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 452313121 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10 | m3 | 1.925 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064067626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "betonová patka orientačního sloupku - 11x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,50*0,70*11 |  | 1.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 452321141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 | m3 | 3.066 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781010248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,70*3,80*0,10 |  | 1.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*3,20*0,10 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.066 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 452351111 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení | m2 | 3.14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.024743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892556269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,70+3,80)*2*0,10 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,00+3,20)*2*0,10 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 452353111 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení | m2 | 15.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.20451 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673454455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "betonová patka orientačního sloupku - 11x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*4*0,70*11 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 452353112 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění | m2 | 15.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1988516991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353112 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0.102 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.1084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196633201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Kari síť 6/100/100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,70*3,80*4,44*1,20/1000 |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*3,20*0,10*4,44*1,20/1000 |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 457311117 | Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 | m3 | 1.506 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653654446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spádový beton C25/30-XC1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*3,00*0,08 |  | 0.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" 3,80*3,00*0,05 |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.506 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 457311191 | Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost | m2 | 23.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536484141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*3,00 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*3,00 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | R45481001 | Prostup vodotěsný DN150 mm, segmentového těsnění pro prostup potrubí s nerezovými šrouby,rekrystalizační nátěr styčných ploch vývrtu, vyspravení beton. povrchu; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588257
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpadní potrubí" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | R45481002 | Prostup vodotěsný DN200 mm, segmentového těsnění pro prostup potrubí s nerezovými šrouby, rekrystalizační nátěr styčných ploch vývrtu, vyspravení beton. povrchu; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1431008770
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN200" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | R45481103 | Prostup vodotěsný DN250 mm, segmentového těsnění pro prostup potrubí s nerezovými šrouby, rekrystalizační nátěr styčných ploch vývrtu, vyspravení beton. povrchu; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704027209
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN250" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | R45481104 | Prostup vodotěsný DN300 mm, segmentového těsnění pro prostup potrubí s nerezovými šrouby, rekrystalizační nátěr styčných ploch vývrtu, vyspravení beton. povrchu; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61691963
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpadní potrubí" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | R45481005 | Prostup vodotěsný DN500 mm, segmentového těsnění pro prostup potrubí s nerezovými šrouby,rekrystalizační nátěr styčných ploch vývrtu, vyspravení beton. povrchu; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026546374
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přeliv" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | R45481006 | Prostup vodotěsný drenážního potrubí DN150 mm, těsnící pásek, rekrystalizační nátěr styčných ploch vývrtu, vyspravení beton. povrchu; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321977015
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 81.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -638002725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava stávajících komunikací po překopech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*4,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,00*1,20 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,20 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*1,20 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7643 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 632451034 | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 25.08 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1231 | 3.0873 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524884768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451034 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 4,50*3,60-(0,90*0,90+0,90*0,70) |  | 14.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 3,80*3,00-(0,90*0,60*2) |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 637211131 | Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.20893 | 0.67693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700461062
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapový chodníček z dlaždic 300/300/40 mm kolem poklopů vodoměrné šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18*0,30*0,30 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.8728 |  | 2.6966 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 850361811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 | m | 27.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 2.6966 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642031971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850361811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,30+12,50 |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 851351131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 | m | 22.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 561535613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851351131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,10 |  | 22.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 55251008 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 200 | m | 22.321 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03387 | 0.75601 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1842364382
| VV |  | 22,1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | M | M552511 | kroužek těsnící DN 200 STD Vi, EPDM zámkový | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357410710
56 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250 | m | 18.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314664050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851361131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,85 |  | 18.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 55251009 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 250 | m | 19.039 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04454 | 0.848 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771772398
| VV |  | 18,85*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | M | M552512 | kroužek těsnící DN 250 STD Vi, EPDM zámkový | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811955828
59 | K | 851421131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 500 | m | 212 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385966197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851421131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 212,00 |  | 212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 55254089 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 500 | m | 214.12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1179 | 25.2447 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068809972
| VV |  | 212*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 214.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | M | M552514 | kroužek těsnící DN 500 STD Vi, EPDM zámkový | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.04305 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2037420382
62 | K | 852352122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.00287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578363709
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/852352122 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | M | 55253308 | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 1000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0578 | 0.0578 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755274562
64 | K | 857351131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936406930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857351131 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | M | 55253956 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 200-90 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139428663
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 55259734 | tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 200 dl 140mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0204 | 0.0408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215171315
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s jedním násuvným zámkovým hrdlovým jednokomorovým spojem , včetně zámkového spoje, a jedním přírubovým spojem, min. PN 16, tlaková třída tvarovek: C 40. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 31951019 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387838613
68 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.00861 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43229008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857352122 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | M | M552020 | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10 (TP) DN 200 dl 1500mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0868 | 0.0868 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818105493
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 55253493 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686611903
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovým spojem, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 40. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 857353131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -234636726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857353131 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | M | 55253766 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 200/200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0492 | 0.0492 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1590901421
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 857361131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 250 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668430372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857361131 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | M | 55259735 | tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 250 dl 145mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0313 | 0.1252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735923874
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 250, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s jedním násuvným zámkovým hrdlovým jednokomorovým spojem , včetně zámkového spoje, a jedním přírubovým spojem, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 40. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 31951021 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.033 | 0.066 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898543966
76 | K | 857362122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00505 | 0.01515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636680677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857362122 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | M | M552025 | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10 (TP) DN 250 dl 1500mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0939 | 0.1878 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601989250
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 55253627 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 250/200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0305 | 0.0305 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4949466
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 250/200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovým spojem, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 40. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 857363131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090404291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857363131 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | M | 55253773 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 250/250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 175626887
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 857364122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112207898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857364122 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | M | 55253543 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0884 | 0.0884 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -286574556
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 857421131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60719430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857421131 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | M | 55253937 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 500-30° | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.127 | 0.508 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780325859
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 55253961 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 500-90° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.225 | 0.45 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986848440
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 se dvěma násuvnými zámkovými hrdlovými jednokomorovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | M552026 | tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2055732790
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s jedním násuvným zámkovým hrdlovým jednokomorovým spojem , včetně zámkového spoje, a jedním přírubovým spojem, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 31951030 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472931152
88 | K | 857422122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01645 | 0.0329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -659879004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857422122 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | M | 55253498 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1136 | 0.1136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700274272
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovým spojem, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 55253669 | příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0841 | 0.0841 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1259872515
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 857423131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881689551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857423131 | [14 empty] | Online PSC | 2
92 | M | M552501 | Hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou (A) DN 500/250, přírubový spoj, min. PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849458203
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500/250, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 se dvěma násuvnými zámkovými hrdlovými jednokomorovými spoji , včetně zámkových spojů, a jedním přírubovým spojem, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 857424122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02345 | 0.02345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241672449
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857424122 | [14 empty] | Online PSC | 2
94 | M | 55251749 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 500/250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.266 | 0.266 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1460813714
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 | m | 69.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579511308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,50 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,00 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojené lapače střešních splavenin | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,50 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 28611164 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 | m | 71.585 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00267 | 0.19113 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832294713
| VV |  | "odvodnění AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,50 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,00 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,50 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 69,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315 | m | 268 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1053226695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "propoj z vodojemu" 13,00 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpadní potrubí" 255,00 |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 268 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 28611155 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8 | m | 276.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 3.6161 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592749898
| VV |  | 268*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 276.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | K | 877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625832446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310 | [14 empty] | Online PSC | 2
100 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250115771
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 28611363 | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00352 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514514024
102 | K | 877310320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597632364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 28651215 | odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160/160/45° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430804179
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 877310330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654712126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310330 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojené lapače střešních splavenin | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 28611504 | redukce kanalizační PVC 160/110 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.00184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735733897
106 | K | 877370440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029578252
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370440 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "napojení na stáv. Š" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 28612253 | vložka šachtová kanalizační DN 315 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40073331
108 | K | 891211222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093394436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211222 | [14 empty] | Online PSC | 2
109 | M | 42221301 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665410788
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 42210100 | kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309691937
111 | K | 891212312 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00181 | 0.00181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636889680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891212312 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | M | 38821715-1 | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340090279
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodoměr WPD DN50, dl. 200mm + hybridní hlavice HRI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 891214121 | Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528180984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891214121 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | M | 42273004 | montážní vložka přírubová litinová DN 50 PN 16 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528185659
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 891241222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010102339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241222 | [14 empty] | Online PSC | 2
116 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -444990228
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 42210101 | kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962637538
118 | K | 891242312 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00358 | 0.00358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485852677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891242312 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | M | 38821717-1 | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267744748
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodoměr WPD DN80, dl. 200mm + hybridní hlavice HRI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 891244121 | Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.00318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423340420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891244121 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | M | 42273006 | montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093066417
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 891261222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.00495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468939988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261222 | [14 empty] | Online PSC | 2
123 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867070993
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VYPOŠTĚNÍ TLUMÍCÍ KOMORY PŘELIVU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 42210106 | kolo ruční pro DN 100 D 300mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576244538
125 | M | M422010 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100 s elektropohonem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843173122
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 891262312 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00358 | 0.00358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625926119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891262312 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | M | 38821718-1 | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536762045
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodoměr WPD DN100, dl. 250mm + hybridní hlavice HRI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 891264121 | Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715127535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891264121 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | M | 42273007 | montážní vložka přírubová litinová DN 100 PN 16 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378977415
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 891311222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.00562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954763150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891311222 | [14 empty] | Online PSC | 2
131 | M | 42221306 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11223626
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 42210102 | kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288290696
133 | M | M422015 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150 s elektropohonem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321337915
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 891312312 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00794 | 0.00794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852303961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891312312 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | M | 38821720-1 | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194455399
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodoměr WPD DN150, dl. 300mm + hybridní hlavice HRI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 891314121 | Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.0055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777693764
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891314121 | [14 empty] | Online PSC | 2
137 | M | 42273009 | montážní vložka přírubová litinová DN 150 PN 16 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005877744
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 891359111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258451442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891359111 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | M | 42271416 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015556131
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 891361112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 250 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00508 | 0.01016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673142312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891361112 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | M | 42221308 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 250x250mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411634206
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 75111741 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 250-300, rozsah 1,2-2,0 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700759837
143 | K | 891369111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1306984281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891369111 | [14 empty] | Online PSC | 2
144 | M | 42271417 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 250, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 523394441
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428035298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
146 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130961637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892353122 | [14 empty] | Online PSC | 2
147 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 1.8375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895153608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
148 | K | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | úsek | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227751508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zkouška potrubí kanalizace PVC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " DN300" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN150" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 892381111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445492979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892381111 | [14 empty] | Online PSC | 2
150 | K | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810717285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892383122 | [14 empty] | Online PSC | 2
151 | K | 892421111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 212 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1103710358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
152 | K | 892423122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | m | 212 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969600347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892423122 | [14 empty] | Online PSC | 2
153 | K | 892442111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.47094 | 0.94188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200585195
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892442111 | [14 empty] | Online PSC | 2
154 | K | 894812312 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1056 | 0.1056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339990084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 894812325 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.11045 | 0.33135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210343149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812325 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 894812326 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°,60°,90° | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.11045 | 0.8836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2102472418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812326 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 894812327 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.11338 | 0.11338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704154448
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812327 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 894812333 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03637 | 0.40007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688121828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812333 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Š3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 894812335 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 6 000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.07248 | 0.14496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397539152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812335 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1012289781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339 | [14 empty] | Online PSC | 2
161 | K | 894812376 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.42116 | 5.4751 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1041040327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376 | [14 empty] | Online PSC | 2
162 | K | 894812613-1 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596419390
163 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.36 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826227549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
164 | M | M553802 | poklop vodárenský 900x900 mm litinový s rámem,uzamykatelný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937388918
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
165 | M | M553803 | poklop vodárenský 900x700 mm litinový s rámem,uzamykatelný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644130797
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | M553804 | poklop vodárenský 900x600 mm litinový s rámem,uzamykatelný | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183575581
| P |  | Poznámka k položce: OBDÉLNÍKOVÝ LITINOVÝ POKLOP S RÁMEM A PANTEM DLE ČSN EN 124-2, UZAMYKATELNÝ NEREZOVÝMI ŠROUBY M16 S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM SVĚTLÝ ROZMĚR 600×900mm, VÝŠKA 75 mm; ZATÍŽENÍ D400; HMOTNOST 102 kg; 900mm, MATERIÁL TVÁRNÁ LITINA TĚSNĚNÍ EPDM PROTI ZATÉKÁNÍ VODY A TLUMENÍ RÁZŮ VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU OSAZENÍ DO RYCHLETUHNOUCÍ VODONEPROPUSTNÉ VYSOKOPEVNOSTNÍ OSAZOVACÍ MALTY TŘÍDY R4 DLE EN 1504-3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/2" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157212555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112 | [14 empty] | Online PSC | 2
168 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0266 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515824964
169 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761712305
170 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210210052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | M303105 | sloupek ocelový D 35mm orientační vodovod dl. 2,0m, zavařeno víčkem | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164625835
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZNAČENÍ VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelový sloupek modro-bílé barvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 899721112 | Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm | m | 253 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231510397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112 | [14 empty] | Online PSC | 2
173 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -279403077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114 | [14 empty] | Online PSC | 2
174 | K | R85711012 | SEK potrubí z tvárné litiny DN 200 dl. 1,0-2,0m , tlaková tř. C40 , min. PN10; D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989755719
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka trouby, sek, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
175 | K | R85711013 | SEK potrubí z tvárné litiny DN 250 dl. 1,0-2,0m , tlaková tř. C40 , min. PN10; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874971091
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka trouby, sek, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
176 | K | R85711015 | SEK potrubí z tvárné litiny DN 500 dl. 1,0-2,0m , tlaková tř. C40 , min. PN10; D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776225851
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚRNÉ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka trouby, sek, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
177 | K | R85780120 | Násuvný zámkový hrdlový jednokomorový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 200, min. PN 16; D+M | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865453196
178 | K | R85780125 | Násuvný zámkový hrdlový jednokomorový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 250, min. PN 16; D+M | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386735771
179 | K | R85780150 | Násuvný zámkový hrdlový jednokomorový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 500, min. PN 16; D+M | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622710079
| D | 8.1 | Trubní vedení NEREZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | PS050/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 50 PN 10; D+M | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216732600
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | PS080/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10; D+M | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130832412
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | PS100/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 100 PN 10; D+M | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821710563
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PN10" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PN16" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | PS150/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 150 PN 10; D+M | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816807837
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | PS200/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 200 PN 10; D+M | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934211065
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PN10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PN16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PN10" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PN16" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | PS250/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 250 PN 10; D+M | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302678693
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | PS500/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 500 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1622168619
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | R89711401 | Vystrojení armaturní šachty - materiál nerez, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006966678
| P |  | Poznámka k položce: Veškerý níže uvedený NEREZOVÝ materiál ve specifikaci, který přichází do kontaktu s pitnou vodou, musí mít atest pro trvalý styk s pitnou vodu. Nerezové trubky, tvarovky a příslušenství bude provedeno z materiálu nerezová ocel 1.4404 (dle ČSN 10088-1 1.4404). Uvedené rozměry dle ISO. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sestava obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce přivařovací DN250/150 (273,0/168,3x3,0), PN 10 - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TT-kus DN150/80 (168,3/88,9x3,0), PN 10 - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nerezové potrubí DN150 (168,3x3,0) PN 10, (+5% prořez materiálu) - 1,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nerezové potrubí DN80 (88,9x3,0) PN 10, (+5% prořez materiálu) - 5,0 + 1,0mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T-kus DN150/80 (168,3/88,9x3,0), PN 10 - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plochá příruba přivařovací DN250, PN 10 - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plochá příruba přivařovací DN150, PN 10 - 4ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plochá příruba přivařovací DN80, PN 10 - 6ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90° DN 80 (88,9 x 3,0), PN 10 - 4 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce přivařovací DN80/50 (88,9/60,3x3,0), PN 10 - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sestava obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce přivařovací DN200/100 (219,1/114,3x3,0), PN10, dl.0,3 m - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Redukce přivařovací DN200/100 (219,1/114,3x3,0), PN16, dl.0,3 m - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T-kus DN100/50 (114,3/60,3x 3,0), PN10 - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nerezové potrubí DN100 (114,3x3,0) PN10, (+5% prořez materiálu) - 1,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plochá příruba přivařovací DN200, PN10 - 5ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plochá příruba přivařovací DN100, PN10 - 6ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plochá příruba přivařovací DN50, PN10 - 4ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nerezové potrubí DN50 (60,3x3,0) PN10, (+5% prořez materiálu) - 2m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 90° DN 50 (60,3 x 3,0), PN 10 - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka materiálu, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
188 | K | R89711402 | Vystrojení tlumící šachty - materiál nerez, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152349067
| VV |  | Sestava obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nerezové potrubí DN100 (106x3,0) PN 10, (+5% prořez materiálu) - 1,0m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plochá příruba přivařovací DN100, PN 10 - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přírubový spoj DN100, nerez - 1ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka materiálu, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
189 | K | R89776050 | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 50, L = 650 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -156270677
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | R89776080 | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 80, L = 650 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1333460149
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | R89776100 | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 100, L = 650 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1325419367
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | R89776150 | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 150, L = 650 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -947150737
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | R89771101 | Spojení potrubních rozvodů zemnícím vodičem FeZn (průměr 4mm2) a napojení na stáv. zemnící pásy. D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -533728396
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48904 |  | 0.7662 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00885 | 0.27435 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167785809
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939941112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SCHÉMA VYZTUŽENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SCHÉMA VYZTUŽENÍ TLUMÍCÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 56284756 | profil těsnící a bednící křížový s oboustranným bitumenem do pracovních spár betonových konstrukcí š 380mm | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.1023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978576584
196 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255751738
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952903112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*3,60 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*3,00 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 952903119 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m | m2 | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514021257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952903119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*3,00 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 953334621 | Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 200 do 300 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00283 | 0.09905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865082495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334621 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SCHÉMA VYZTUŽENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ASS řízené spáry" 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SCHÉMA VYZTUŽENÍ TLUMÍCÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ASS řízené spáry" 25,00 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | m | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00365 | 0.00219 | 0.11 | 0.066 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030688397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpadní potrubí" 1*0,30 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenážní potrubí" 1*0,30 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | m | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00395 | 0.00237 | 0.16 | 0.096 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1121838077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN200" 2*0,30 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm | m | 0.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00423 | 0.0030456 | 0.21 | 0.1512 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470722045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151129 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN250" 2*0,30 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpadní potrubí PVC DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení na stáv. Š" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.00135 | 0.27 | 0.081 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582795347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpadní potrubí" 1*0,30 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 977151135 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm | m | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00685 | 0.00411 | 0.62 | 0.372 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637739411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přeliv" 2*0,30 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
204 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3.463 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51103872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
205 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 48.482 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82860711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,463*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
206 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0.766 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891593066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
207 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2.697 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901892778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1032.431 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406121065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31527 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24494 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 25.08 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449205407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 4,50*3,60-(0,90*0,90+0,90*0,70) |  | 14.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 3,80*3,00-(0,90*0,60*2) |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405021670
| VV |  | 25,08*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
211 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 108.86 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378893671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" (4,50+3,60)*2*2,80 |  | 45.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komíny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,45*4 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,00)*2*0,45 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" (3,80+3,00)*2*4,20 |  | 57.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+2,00)*2*0,35 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.037 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.037 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315487596
| VV |  | 108,86*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
213 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 102.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396341956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" (4,50+3,60)*2*2,80 |  | 45.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" (3,80+3,00)*2*4,20 |  | 57.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.042 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487837291
| VV |  | 102,48*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
215 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 10.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.004128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315733229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 4,50*3,60-(0,90*0,90+0,90*0,70)) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 3,80*3,00-(0,90*0,60*2) |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | 62832001 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | m2 | 12.384 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.059443 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404397126
| VV |  | 10,32*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
217 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 15.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.006128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1187249202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy" (4,50+3,60)*2*0,30 |  | 4.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komíny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,45*4 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,00)*2*0,45 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy" (3,80+3,00)*2*0,30 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní komín | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+2,00)*2*0,35 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | M | 62832001 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | m2 | 18.384 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.088243 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419249073
| VV |  | 15,32*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
219 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.245 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1916499392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.006 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
220 | K | 721242105 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772744322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00109 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
221 | K | 722224154 | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127102972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224154 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR POLNÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "KK 1/2" pro odběr vzorků, šroubení redukce 1" - 1/2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
222 | K | R72225052 | Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212589913
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODBĚR BEDŘICHOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPOJKA HADICOVÁ C52, VNITŘNÍ ZÁVIT G 2" DN 80 NEREZ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM G 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06324 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | 767835003 | Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu | m | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616944568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767835003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z/1" 4,30*2 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | M | M449801 | žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli (vč. doplňkového materiálu nerez) | m | 11.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.05424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038553065
| P |  | Poznámka k položce: ŽEBŘÍK S TELESKOPICKÝMI MADLY INTEGROVANÝMI DO ŽEBŘÍKU PROVEDENÍ V SOULADU S ČSN ČSN 75 0548 ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM DLE DIN 50976. MONTÁŽ VČETNĚ NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU HMOTNOST 100 kg/ks | [14 empty] | P | 2
225 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.063 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576767217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101 | [14 empty] | Online PSC | 2
226 | K | R76700011 | Nerez sklopná madla na výstupu z tlumící šachty výšky 1,10 m ; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1084057981
| VV |  | "TLUMÍCÍ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba + dodávka + montáž, vč. kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
227 | K | R76700012 | Nerez pororošt na jímce vodoměrné šachty ; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140341699
| VV |  | "VODOMĚRNÁ ŠACHTA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "550x550 mm" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "výroba + dodávka + montáž, včetně kotevního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7393 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7393 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 230011175 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 521 mm, tl. 16,0 mm | m | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.07102 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 590428614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230011175 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ODPAD Z VODOJEMU - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00+36,00 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | M140182 | trubka ocel DN500 tl. 8mm, tř. 11 353 | m | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.105 | 5.565 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1111298837
230 | K | 230025165 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 50 do 250 kg tř. 11 až 13 Ø 530 mm, tl. 8,0 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00323 | 0.00323 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1400328570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230025165 | [14 empty] | Online PSC | 2
231 | M | M141090 | koleno DN500/90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -78090972

## D.1.2.8 - Dešťová kanaliz...
{f7021005-0ad6-49f2-9af4-bf248863b0ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 02 - Vnější trubní rozvody
Soupis:
D.1.2.8 - Dešťová kanalizace, nakládání s dešťovými vodami
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 02 - Vnější trubní rozvody
Soupis:
D.1.2.8 - Dešťová kanalizace, nakládání s dešťovými vodami
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 02 - Vnější trubní rozvody
Soupis:
D.1.2.8 - Dešťová kanalizace, nakládání s dešťovými vodami
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3642 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3642 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.027216 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131451103 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | m3 | 87.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732216556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VSAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00*5,00*1,00 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*5,00*1,30 |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132454203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | m3 | 19.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207702829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*1,20*1,80 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.027216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970770115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9,00*1,80*2 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321769475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 65.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468023729
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 65,39 |  | 65.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 41.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117868508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopy celkem" 87,50+19,44 |  | 106.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výkopku pro zpětné využití (předrcení) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" -65,39 |  | -65.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 415.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1998920438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 41,55*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 415.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 65.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506241738
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 65,39 |  | 65.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 112.185 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594057039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 41,55*2,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 112.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 41.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788003175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 65.39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010603251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,00*5,00*1,00 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*5,00*1,30 |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*1,20*1,80 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 106.94 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet štěrkových vrstev | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože" -2,55 |  | -2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp" -9,00 |  | -9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vsak" -30,00 |  | -30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 8.387 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1648395399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12,50*1,20*0,60 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -12,50*3,14*0,125*0,125 |  | -0.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.387 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 16.774 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359852414
| VV |  | 8,387*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | R19199706 | Drcení vykopané horniny s dopravou do 500 m a naložením do drtícího zařízení | t | 176.553 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531151996
| VV |  | "předrcení vykopané horniny na předepsané frakce dle PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třídy těžitelnosti II skupiny 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hornina po předrcení bude využita pro lože pod potrubí, obsyp potrubí a zásyp výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 174151101 zásyp výkopu" 65,39 |  | 65.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 65,39*2,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 176.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04386 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388183460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VSAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrk fr. 32-63 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00*3,00*1,00 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 211971122 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m | m2 | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.02322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804974214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,00*(3,00*2+1,00*2) |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,00*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | m2 | 103.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.02064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268081424
| VV |  | 86*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 2.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -351861814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12,50*1,20*0,15 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*0,15*2 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2931 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 871360420 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250 | m | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26023417
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871360420 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,50 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 28614117 | trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x2000mm | m | 12.688 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0083 | 0.10531 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173784731
| VV |  | 12,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 871364202 | Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 280 x 25,4 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1116026295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871364202 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | 28613244 | trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 250 | m | 16.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.058464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1657587935
| VV |  | 16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 877355313 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 200 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546096295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355313 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | M | 28613293 | tvarovka T-kus PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 250 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.0216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249735930
25 | K | 877360330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132151519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877360330 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | M8.01 | spojka flexi DN250 spoj PP a PE trub | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538932667
27 | K | 894812321 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.10833 | 0.21666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623223139
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS ŠACHET | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Š1, Š2" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01212 | 0.01212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 207201866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 894812333 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03637 | 0.03637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756810753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812333 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001980911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 894812376 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.42116 | 0.84232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547671174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DETAILY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS ŠACHET | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1.364 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807643917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 03 - Zpevněná obslužná...
{273bb0d1-b104-46f7-93b9-0d74d15ad5ac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 03 - Zpevněná obslužná komunikace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Rozpočet je zpracován na základě DPS pro SO 03.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 03 - Zpevněná obslužná komunikace
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 03 - Zpevněná obslužná komunikace
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 197.8546 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 197.8546 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 198.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532487668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle vzorových řezů odkop pro podkladní vrstvy obslužných komunikací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odkopávky pro zámkovou dlažbu řešeny v rámci obj. SO 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpevněná obslužná komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VĚTEV A" (466,00+130,00*0,50*2)*0,20*2 |  | 238.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posun stávající lesní komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VĚTEV B" (259,00+87,00*0,50*2)*0,20*2 |  | 138.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpevněná plocha u vodoměrné šachty pro SO 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,00*0,20 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 397.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "horniny sk.4 - 50%" 397,80*0,50 |  | 198.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122451104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 198.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759519033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122451104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "horniny sk.5 - 50%" 397,80*0,50 |  | 198.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 397.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450127388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1989 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795415285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 397,8*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 795.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424875207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 397,8*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 795.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 397.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1406169601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 181951114 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 1309 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669540341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpevněná obslužná komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posun stávající lesní komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha komunikací" 942,00 |  | 942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha zámk. dl. u vodojemu" 367,00 |  | 367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 181.0675 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 564761101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 942 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1462893965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 564952114" 725,00 |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 569851111" 217,00 |  | 217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 942 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 367 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924690018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZP - zámková dlažba" 367,00 |  | 367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 1676 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704149587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrkodrť fr. 0/63mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměnná vrstva ze štěrkodrti tl.200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 564952114" 725,00 |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 569851111" 217,00 |  | 217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 942 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZP - zámková dlažba" 367,00*2 |  | 734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v případě únosnosti podloží menší než 30 MPa bude provedena výměnná vrstva ze ŠD tl.400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 734 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1676 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 564952114 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm | m2 | 725 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368904972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpevněná obslužná komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VĚTEV A" 466,00 |  | 466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posun stávající lesní komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VĚTEV B" 259,00 |  | 259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217612850
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpevněná plocha u vodoměrné šachty pro SO 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,00 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 367 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240140344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZP - zámková dlažba" 367,00 |  | 367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 569851111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 217 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 74.865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2027160849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krajnice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpevněná obslužná komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VĚTEV A" 130,00*0,50*2 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posun stávající lesní komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VĚTEV B" 87,00*0,50*2 |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 596212213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 367 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 40.9645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240259610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZP - zámková dlažba" 367,00 |  | 367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 59245020 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní | m2 | 370.67 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 65.2379 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723923540
| VV |  | 367*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 370.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.7871 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 86.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 11.2147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644760420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "beton C20/25nXF3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BO 10/25" 86,60 |  | 86.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 88.332 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 4.9572 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750404419
| VV |  | 86,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 1309 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.61523 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26882625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha komunikací" 942,00 |  | 942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha zámk. dl. " 367,00 |  | 367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 197.855 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67699676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 05 - Přípojka NN
{3febe30b-a4de-48c2-bc52-af52a48e97a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 05 - Přípojka NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Rozpočet je zpracován na základě DPS pro SO 05.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 05 - Přípojka NN
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 05 - Přípojka NN
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01352 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01352 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0122 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R21011 | Montáž zařízení dodávek | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 981308561
2 | M | Dod01 | Kompaktní plastový elektroměrový rozváděč v provedení v plastovém elektroměrovém pilíři , jistič před elektroměrem 3x40A/B, přímé měření 3x400V/50Hz IP43 + upevňovací a připojivací příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 655566622
3 | M | Dod02 | Přípojková pojistková skříň do výklenku, pro pojistky 6x do 125A. Úprava se svodiči přepětí místo 2. sady pojistek. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1913788719
4 | K | R21012 | Montáž materiálů kabelových rozvodů | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2100873842
5 | M | M34101 | kabel AYKY-J 4x35 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.0122 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -526878606
6 | M | M34102 | kabel AYKY-J 4x50 | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 702147331
7 | M | M34103 | kabel CYKY-J 4x10 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 884727795
8 | M | M34104 | trubka korugovaná Kopoflex | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1622653091
9 | M | M34105 | vodič uzemňovací FeZn | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 693480679
10 | M | M34106 | zemnící tyč, dl. 2m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1572882403
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00132 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 460011 | vytyčení trati kabelového vedení v zast. prostoru | km | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.00132 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1366908496
12 | K | 460012 | výkop rýhy , zem. tř. 3, 35x80 cm | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1661503264
13 | K | 460013 | zához rýhy , zem. tř. 3, 35x80 cm | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1920336456
14 | K | 460014 | základ z písku a cementu pro elektroměrový pilíř | m3 | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -122289004
15 | K | 460015 | úprava terénu | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1571170384
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | HZS12014 | Práce na montážní plošine + pronájem plošiny | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1243163241
17 | K | HZS12015 | Revize, zkoušky | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2094908757

## SO 06 - Přívod ze SZ větv...
{ef601462-7478-41ec-b0d0-ec85f92b77d9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 06 - Přívod ze SZ větve vodovodu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Rozpočet je zpracován na základě DPS pro SO 06.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 06 - Přívod ze SZ větve vodovodu
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 8.1 - Trubní vedení NEREZ | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 06 - Přívod ze SZ větve vodovodu
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 315.4863 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 315.4863 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 294.6987 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960766827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 dní á 24 hod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*24 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 915871772
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 121151213 | Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 179.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -17478828
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tl. 100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 133,00*1,35 |  | 179.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131413712 | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 18.429 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141065577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131413712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ruční výkop - 5%" 368,585*0,05 |  | 18.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "ruční výkop v místě křížení sítí, v místě napojení na stávající sítě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 131451204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 350.156 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343725419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopání v souběhu vodovodu LT DN500, odpadu z VDJ PVC DN300 a přípojky NN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 133,00*1,35*1,90 |  | 341.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*1,35*1,80 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místo napojení na stáv. potrubí LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 368.585 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojní výkop - 95%" 368,585*0,95 |  | 350.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 275.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.19313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602764748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - TRASA V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pažení 1/2 výkopů (pažení druhé části souběhu výkopů v obj. SO 02) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 141,00*1,90 |  | 267.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místo napojení na stáv. potrubí DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2*2,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 275.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1595172268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 35.91 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025197982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvoz lesní půdy na mezideponii a zpět k rozprostření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 133,00*1,35*0,10*2 |  | 35.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 173.835 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904820359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 173,835 |  | 173.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 194.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490204870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pol.č. 131451204 - výkopy celkem" 368,585 |  | 368.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výkopku pro zpětné využití (předrcení) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" -173,835 |  | -173.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 973.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311532471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 194,75*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 973.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 17.955 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1597491608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | lesní půda z mezideponie ke zpětnému rozprostření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 133,00*1,35*0,10 |  | 17.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 173.835 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804846659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 173,835 |  | 173.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 525.825 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489997793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 194,75*2,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 525.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 194.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721079350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 173.835 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856949377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 133,00*1,35*(1,90-0,10-0,90) |  | 161.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*1,35*(1,80-0,10-0,90) |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místo napojení na stáv. potrubí DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*(2,00-0,10-1,00) |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173.835 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 147.251 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302488032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - TRASA V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 141,00*1,35*0,90 |  | 171.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -141,00*3,14*0,25*0,25 |  | -27.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místo napojení na stáv. potrubí DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,00*3,14*0,25*0,25 |  | -0.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.251 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 294.502 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 294.502 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453996931
| VV |  | 147,251*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 294.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 179.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215781119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | R19199706 | Drcení vykopané horniny s dopravou do 500 m a naložením do drtícího zařízení | t | 469.355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644876838
| VV |  | "předrcení vykopané horniny na předepsané frakce dle PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třídy těžitelnosti II skupiny 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hornina po předrcení bude využita pro zásyp výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 174151101 zásyp výkopu" 173,835 |  | 173.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173.835 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 173,835*2,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 469.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 19.435 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359356906
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - TRASA V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 141,00*1,35*0,10 |  | 19.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místo napojení na stáv. potrubí DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*0,10 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.435 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.7876 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 851421131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 500 | m | 141 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005356291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851421131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 141,00 |  | 141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 55254089 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 500 | m | 142.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1179 | 16.7901 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -878132765
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s násuvným zámkovým hrdlovým jednokomorovým spojem, včetně zámkových spojů, min. PN 10, tlaková třída trubek: C 30. Délka trubek: 6,00 m, násuvný zámkový hrdlový spoj vč. těsnícího kroužku. Vnější povrch trub: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku (85Zn-15Al) v množství 400 g/m2 + krycí nátěr z modrého epoxidu o síle min. 120 μm; vnitřní povrch: odstředivě nanášená vystýlka z vysokopecního cementu - síranovzdorné, dle ČSN EN545 a ČSN EN 191-1 a ISO 4179.Minimální tloušťka stěny pro DN 500 – 7,5 mm (C30), (podrobný popis potrubí viz. technická zpráva), bez prořezu (pro otervřený výkop) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 141*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 142.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | M | M552514 | kroužek těsnící DN 500 STD Vi, EPDM zámkový | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.02952 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277696017
25 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592196017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | M | 31951003 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955751096
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.00564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 967603318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857312122 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | 55254029 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0236 | 0.0236 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873854795
29 | M | 55253616 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.0137 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561059005
30 | K | 857372122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00542 | 0.00542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -657932005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857372122 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 31951011 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265007604
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 857392122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01292 | 0.01292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135761943
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857392122 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | M | 55253638 | přechod přírubový FFR-kus,práškový epoxid tl 250µm litinový DN 400/300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0613 | 0.0613 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909196003
34 | K | 857421131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557924283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857421131 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | 55253937 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 500-30° | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.127 | 0.508 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483282985
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 se dvěma násuvnými zámkovými hrdlovými jednokomorovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 55253961 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 500-90° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348365579
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 se dvěma násuvnými zámkovými hrdlovými jednokomorovými spoji, včetně zámkových spojů, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
37 | M | M552026 | tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 985584407
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s jedním násuvným zámkovým hrdlovým jednokomorovým spojem , včetně zámkového spoje, a jedním přírubovým spojem, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 31951030 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118263064
39 | K | 857422122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01645 | 0.0658 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922150536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857422122 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 55253498 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1136 | 0.1136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507204894
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovým spojem, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 55254035 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 500-90° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223552790
42 | M | 55251073 | přechod přírubový FFR-kus,práškový epoxid tl 250µm litinový DN 500/400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881167140
43 | M | 31951026 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602596130
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 857424122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02345 | 0.0469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205916218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857424122 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | M | 55251747 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 500/150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141704382
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500/500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovými spoji, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 55251753 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 500/500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260795085
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500/150, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovými spoji, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 30. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 891421112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01627 | 0.01627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397449713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891421112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 42221313 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 500x350mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667866901
49 | M | 75131705 | zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 350-500, rozsah 1,2-2,0 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90172832
50 | K | 892421111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 141 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368345642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 892423122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885199680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892423122 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 892442111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.47094 | 0.94188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397215074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892442111 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171002729
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296297548
55 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605889510
56 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134063533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | M303105 | sloupek ocelový D 35mm orientační vodovod dl. 2,0m, zavařeno víčkem | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805482354
58 | K | 899721112 | Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm | m | 141 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -262228584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 141,00 |  | 141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm | m | 141 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.01833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448878815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114 | [14 empty] | Online PSC | 2
60 | K | R85711015 | SEK potrubí z tvárné litiny DN 500 dl. 1,0-2,0m , tlaková tř. C40 , min. PN10; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1063588603
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka trouby, sek, montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
61 | K | R85780150 | Násuvný zámkový hrdlový jednokomorový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 500, min. PN 16; D+M | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499813337
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8.1 | Trubní vedení NEREZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | PS080/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314333393
63 | K | PS150/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 150 PN 10; D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129509159
64 | K | PS300/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 300 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1870150665
65 | K | PS400/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 400 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2029502518
66 | K | PS500/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 500 PN 10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1347524676
| VV |  | "PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ SZ VĚTVE VODOVODU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 315.486 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696393758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 08 - Propoj do vodojem...
{583d7bae-63f9-4e1d-95cd-3ed6a2e0383d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 08 - Propoj do vodojemu Lesnov
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Rozpočet je zpracován na základě DPS pro SO 08.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 08 - Propoj do vodojemu Lesnov
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 8.1 - Trubní vedení NEREZ | [5 empty] | 0
| 8.2 - Technologie; dodávka + montáž | [5 empty] | 0
| D1.1 - Potrubní rozvod vodojemu | [5 empty] | 0
| D1.2 - Potrubní rozvod přívodního potrubí | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
SO 08 - Propoj do vodojemu Lesnov
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.0681 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.0681 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.4948 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151203 | Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492750454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tl. 100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132454202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 35.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -464314477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL - ODBĚRNÉ POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÝ ŘEZ RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*2,30 |  | 35.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 5.382 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1075410109
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "15% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,88*0,15 |  | 5.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 59.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.05083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495720085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL - ODBĚRNÉ POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*2,30*2 |  | 59.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 59.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1185455773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 24.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110487242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 24,96 |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 10.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301451380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pol.č. 132454202 - výkopy celkem" 35,88 |  | 35.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výkopku pro zpětné využití (předrcení) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" -24,96 |  | -24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 54.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -875447543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,92*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 24.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093724776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava předrcené horniny po staveništi pro další využití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. R19199706" 24,96 |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 29.484 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458178641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,92*2,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 10.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941806425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 24.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539485636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL - ODBĚRNÉ POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÝ ŘEZ RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*(2,30-0,10-0,60) |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 8.722 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1339574347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL - ODBĚRNÉ POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÝ ŘEZ RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*0,60 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výtlaku potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -13,00*3,14*0,125*0,125 |  | -0.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.722 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 17.444 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 17.444 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368831428
| VV |  | 8,722*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206897530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | R19199706 | Drcení vykopané horniny s dopravou do 500 m a naložením do drtícího zařízení | t | 67.392 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292485399
| VV |  | "předrcení vykopané horniny na předepsané frakce dle PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třídy těžitelnosti II skupiny 5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hornina po předrcení bude využita pro zásyp výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol.č. 174151101 zásyp výkopu" 24,96 |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,96*2,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 1.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446566212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL - ODBĚRNÉ POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÝ ŘEZ RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00*1,20*0,10 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5733 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218055910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851361131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ VDJ LESNOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,00 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 55251009 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 250 | m | 13.13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04454 | 0.58481 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550337143
| VV |  | 13*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | M | M552512 | kroužek těsnící DN 250 STD Vi, EPDM zámkový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588733930
21 | K | 857361131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112496734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857361131 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | 55259735 | tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 250 dl 145mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0313 | 0.0313 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829181577
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 250, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s jedním násuvným zámkovým hrdlovým jednokomorovým spojem , včetně zámkového spoje, a jedním přírubovým spojem, min. PN 10, tlaková třída tvarovek: C 40. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: těžká protikorozní ochrana odpovídající GSK - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ VDJ LESNOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 31951021 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101325603
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ VDJ LESNOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44995103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 892381111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935530624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892381111 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12950658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892383122 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664929753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899713111 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | M303105 | sloupek ocelový D 35mm orientační vodovod dl. 2,0m, zavařeno víčkem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775894654
29 | K | 899721112 | Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456462088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183681825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | R85780125 | Násuvný zámkový hrdlový jednokomorový spoj na tvarovkách z tvárné litiny DN 250, min. PN 16; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183553891
| D | 8.1 | Trubní vedení NEREZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | PS250/10-16 | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 250 PN 10; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282027351
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU ODBĚRNÉHO POTRUBÍ VDJ LESNOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8.2 | Technologie; dodávka + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1.1 | Potrubní rozvod vodojemu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 1. | Vodoměr přírubový DN 150 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175654511
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 50 °C, provozní tlak do 10 baru včetně hybridní hlavice pro dálkový přenos počítadla, mód A1-jednosměrný průtok DN 150 PN 10 | [14 empty] | P | 3
34 | K | 2. | Regulační ventil otevřeno/zavřeno pro elektrické ovládání DN 150 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748112465
| P |  | Poznámka k položce: Regulační ventil pro regulaci nátoku vody do akumulač. nádrží, pracující postupně v krocích, bez proudu zavřený, včetně dvou elektromagnetických ventilů a dalšího příslušenství pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru Materiálové provedení: plášť a víko : tvárná litina GGG 40; vedení vřetene, vřeteno, sedlo, protisedlo, pružina : nerezová ocel, membrána : EPDM Další příslušenství: elektrický ukazatel polohy pro jednu pozici ventilu, elektrický ukazatel polohy pro dvě pozice ventilu, analogový ukazatel polohy s výstupním signálem 4-20 mA DN 150 PN 10 | [14 empty] | P | 3
35 | K | 3. | Filtr s vrchním čištěním síta DN 150 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498418180
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso tvárná litina povrstvená epoxidem, síto a odvzdušňovací šroub z nerezové oceli, těsnění víka EPDM guma DN 150 PN 10 | [14 empty] | P | 3
36 | K | 4. | Uzavírací šoupátko přírubové, s el. Servopohonem DN 150 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526650740
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka Ovládání: servopohon, uzavírací provoz, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření cca 125 s, rychlost 12,5 ot/min, vypínací moment 48-72 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení DN 150 PN 10 | [14 empty] | P | 3
37 | K | 5. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 150 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644347052
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka DN 150 PN 16 | [14 empty] | P | 3
38 | K | 6. | Zpětná klapka DN 125 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087315554
| P |  | Poznámka k položce: měkkotěsnící, bezpřírubová, pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru | [14 empty] | P | 3
39 | K | 7. | Zpětná klapka DN 150 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141600571
| P |  | Poznámka k položce: měkkotěsnící, bezpřírubová, pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru | [14 empty] | P | 3
40 | K | 8. | Potrubní spojka, axiálně pevná Ø 129 x 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792905506
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí | [14 empty] | P | 3
41 | K | 9. | Potrubní spojka, axiálně pevná Ø 156 x 3 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580930361
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí | [14 empty] | P | 3
| D | D1.2 | Potrubní rozvod přívodního potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 10. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691325053
| P |  | Poznámka k položce: "1) Kulový kohout uzavírací s vnitřními závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnitřními závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso: nerezová ocel koule: nerezová ocel ucpávka: PTFE – teflon" | [14 empty] | P | 3
43 | K | 11. | Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520410902
| P |  | Poznámka k položce: "2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury." | [14 empty] | P | 3
44 | K | 12. | Nerezové koleno 90°, bez přírubDN 125 ( Ø 129 x 2 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697500546
45 | K | 13. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 150 ( Ø 156 x 3 ) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662392740
46 | K | 14. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925000459
47 | K | 15. | Zhotovení odbočky z potrubí pod úhlem DN 125 ( Ø 129 x 2 ) z potrubí DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979187119
48 | K | 16. | Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický) DN 150 / 200 ( Ø 156 / Ø 206 ), délka 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299629846
49 | K | 17. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 125 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260827263
50 | K | 18. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 150 PN 10 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630602417
51 | K | 19. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 200 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463961294
52 | K | 20. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 150 PN 10 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322370909
53 | K | 21. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 200 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100033719
54 | K | 22. | Přírubový spoj s delšími šrouby pro montáž bezpřírubové klapky – nerez. šrouby, matice a podložky DN 125 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345826347
55 | K | 23. | Přírubový spoj s delšími šrouby pro montáž bezpřírubové klapky – nerez. šrouby, matice a podložky DN 150 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523748199
56 | K | 24. | Nerezová trubka DN 125 ( Ø 129 x 2 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367721018
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži. " | [14 empty] | P | 3
57 | K | 25. | Nerezová trubka DN 150 ( Ø 1566 x 3 ) | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989066704
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži. " | [14 empty] | P | 3
58 | K | 26. | Nerezová trubka DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333490687
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži. " | [14 empty] | P | 3
59 | K | 27. | TP-kus příruba-příruba, tvárná litina, včetně ochranného nátěru DN 150 PN 10, délka 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672785464
| P |  | Poznámka k položce: Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C | [14 empty] | P | 3
60 | K | 28. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 150, L = 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740818492
61 | K | 29. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 150, L = 660 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -276500164
62 | K | 30. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 150, L = 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373681407
63 | K | 31. | Podpěra regulačního ventilu - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 150, L = 660 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377814206
64 | K | 32. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629429555
65 | K | 33. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -572501581
66 | K | 34. | Nerez. hadicový nástavec, vnější závit G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228869796
67 | K | 35. | Hadice pro vodu, provozní tlak do 0,6 Mpa Ø 1" | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720034686
68 | K | 36. | Objímka pro hadici Ø 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438006436
69 | K | 37. | Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395621878
70 | K | 38. | Demontáž stávajícího kolena DN 200 a přechodu tlačného DN 125 / DN 200 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166266177
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 19.068 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769853334
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102 | [14 empty] | Online PSC | 2

## TZ 01 - Strojně-technolog...
{96390466-dc67-4a0a-b160-905d74603b29}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
TZ 01 - Strojně-technologická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. M. Tomek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Rozpočet je zpracován na základě DPS pro TZ 01. Položky TZ01 zahrnují dodávku a montáž potrubního rozvodu vodojemu (dle uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravované médium: pitná voda Typy armatur na potrubním rozvodu vodojemu: 1) Kulový kohout uzavírací s vnitřními závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnitřními závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso: nerezová ocel koule: nerezová ocel ucpávka: PTFE – teflon 2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury. Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 , materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
TZ 01 - Strojně-technologická část
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M. Tomek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| A.1 - A: Přívod vody ze severozápadní větve, obtok | [5 empty] | 0
| A.2 - Potrubní rozvod přívodního a obtokového potrubí | [5 empty] | 0
| B1 - B: Přívod vody z přivaděče Želivka-Jihlava | [5 empty] | 0
| B2 - Potrubní rozvod přívodního potrubí | [5 empty] | 0
| C1 - C: Odběrné potrubí z akumulačních nádrží | [5 empty] | 0
| C2 - Potrubní rozvod odběrného potrubí | [5 empty] | 0
| D1 - D: Přelivné, vypouštěcí a vzorkovací potrubí | [5 empty] | 0
| D2 - Potrubní rozvod přelivného, vypouštěcího a vzorkovacího potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
TZ 01 - Strojně-technologická část
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M. Tomek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A.1 | A: Přívod vody ze severozápadní větve, obtok |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1. | Magneticko-indukční průtokoměr přírubový - pro měření v obou směrech DN 200 PN10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru, provedení elektroniky oddělené, dvoukomorová hlavice, napájení 100-230VAC, výstup/vstup 1: Modbus RS485; výstup/vstup 2 a 3: pulsní spínací výstup; displej 4 řádky podsvětlený, dotykové ovládání, čeština Materiálové provedení: hlavice: lakovaný hliník; výstelka: polyuretan, výluhový test pro pitnou vodu; připojení PN 10, uhlíková ocel, příruba | [14 empty] | P | 1
2 | K | 2. | Bezplovákový regulační ventil DN 200 PN10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Bezplovákový regulační jednocestný ventil pro regulaci nátoku vody do akumulač. nádrží, s progresivním ovládáním pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru navržený pro následující parametry: vzdálenost osy ventilu od max. hladiny 3,65 metru; 2 x akumulační nádrž, plnění nádrží na maximální hladinu, horizontální instalace, tlak na vstupu do ventilu max. 0,22 MPa, max. průtok 30,6 l/s Hlavní ventil: pouzdro a víko : tvárná litina GGG 40; vrstvená epoxidem (KC),tloušťky min 250 micronů, sedlo a protikus : nerez ocel SS-316 (KS) gumové části : EPDM guma, šrouby poklopu : SS-303 (KO) Řídící systém : řídící ventil a filtr : Bronz ASTM B-62, vnitřní části : SS-303/EPDM guma Řídící ventil : CRD-HSA, Rozsah pružiny a nastavení : 0,1 - 1,2 bar (přednastaveno na 0,5 bar) ovládací potrubí a šroubení : nerez ocel SS-303/316 šroubení s tvarovkami : nerez ocel Příslušenství (součástí standardní dodávky): Jehlový ventil přednastaven na 1 otáčku - jeden uzavírací kohout k manometru typ CSA-11; Rp ½“-PN 16 - jeden glycerínový manometr z nerez oceli SS 303; Rp ½“-PN 16 - měřící potrubí ventilu ukončené kulovým kohoutem s vnitřním závitem G 3/4“ DN 200 PN 10 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 3. | Filtr s vrchním čištěním síta DN 300 PN10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso tvárná litina povrstvená epoxidem, síto a odvzdušňovací šroub z nerezové oceli, těsnění víka EPDM guma | [14 empty] | P | 1
4 | K | 4. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, s el. Servopohonem DN 300 PN10 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby. Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14. Ovládání: servopohon, uzavírací provoz, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření cca 125 s, rychlost 12,5 ot/min, vypínací moment 48-72 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení | [14 empty] | P | 1
5 | K | 5. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, ruční DN 200 PN10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby. Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14. | [14 empty] | P | 1
6 | K | 6. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 80 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací šoupátko s ručním kolem pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka | [14 empty] | P | 1
7 | K | 7. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 100 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací šoupátko s ručním kolem pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka | [14 empty] | P | 1
8 | K | 8. | Zpětná klapka DN 200 PN10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: měkkotěsnící, bezpřírubová, pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru | [14 empty] | P | 1
9 | K | 9. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN80 PN10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, přírubový, napojení pro odvzduš. a zavzduš. potrubí DN 50-vnitřní závit G2" | [14 empty] | P | 1
10 | K | 10. | Potrubní spojka, axiálně pevná Ø 206 x 3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí | [14 empty] | P | 1
11 | K | 11. | Potrubní spojka, axiálně pevná Ø 306 x 3 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí | [14 empty] | P | 1
| D | A.2 | Potrubní rozvod přívodního a obtokového potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 12. | Tlakoměr Ø 100, celonerezový rozsah 0 – 600 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13. | Příslušenství tlakoměru celonerezové, sestávající z : | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: tlakoměrný kohout M 20 x 1,5, PN 25 čep/nátrubková přípojka tlakoměrná přípojka M 20 x 1,5/G 1/2“ s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším ČSN 13 7521.3 těsnění (2 ks) pro přípojku M 20 x 1,5 ČSN 13 7540.3 | [14 empty] | P | 1
14 | K | 14. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16. | Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17. | Kulový kohout uzavírací, s vypouštěcím (odvzduš.) ventilem, vnitřní závity G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 19. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 21. | Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 22. | Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 23. | Zhotovení odbočky z přívodního potrubíDN 80 ( Ø 84 x 2 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 24. | Zhotovení odbočky z přívodního potrubí DN 100 ( Ø 104 x 2 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 25. | Zhotovení odbočky z přívodního potrubíDN 200 ( Ø 206 x 3 ) z potrubí DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 26. | Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický) DN 200 / 300 ( Ø 206 / Ø 306 ), délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 27. | Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický) DN 300 / 500 ( Ø 306 / Ø 506 ), délka 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 29. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 50 PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
29 | K | 30. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 80 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
30 | K | 31. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 100 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
31 | K | 32. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 200 PN 10 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
32 | K | 33. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 300 PN 10 | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
33 | K | 34. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 500 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
34 | K | 35. | Příruba nerezová plochá zaslepovací, typ 05, pracovní tlak do 10 baru DN 200 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
35 | K | 36. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 50 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
36 | K | 37. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
37 | K | 38. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 100 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
38 | K | 39. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 200 PN 10 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
39 | K | 40. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 300 PN 10 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
40 | K | 41. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 500 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
41 | K | 42. | Přírubový spoj s delšími šrouby pro montáž bezpřírubové klapky – nerez. šrouby, matice a podložky DN 200 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
42 | K | 43. | Nerezová trubka DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
43 | K | 44. | Nerezová trubka DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
44 | K | 45. | Nerezová trubka DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
45 | K | 46. | Nerezová trubka DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
46 | K | 47. | Nerezová trubka DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
47 | K | 48. | Nerezová trubka DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
48 | K | 49. | Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny ) DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
49 | K | 50. | F-kus příruba-volný konec, tvárná litina, včetně ochranného nátěru DN 500 PN 10, délka 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C | [14 empty] | P | 1
50 | K | 51. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 50, L = 75 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
51 | K | 52. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 300, L = 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
52 | K | 53. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 50, L = 210 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
53 | K | 54. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 200, L = 1950 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
54 | K | 55. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 650 mm, šířka 700 mm | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová. Zhotovit z profilu U120x50x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 200x200x5 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M12. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm. | [14 empty] | P | 1
55 | K | 56. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 1950 mm, šířka 700 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová. Zhotovit z profilu U120x50x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 200x200x5 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M12. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm. | [14 empty] | P | 1
56 | K | 57. | Podpěra uzavírací klapky - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 300, L = 1950 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
57 | K | 58. | Podpěra regulačního ventilu - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 200, L = 1950 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
58 | K | 59. | Podpěra regulačního ventilu - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 300, L = 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
59 | K | 60. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
60 | K | 61. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
61 | K | 62. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
62 | K | 63. | Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit G 2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
63 | K | 64. | Nerez. T-kus, vnitřní závity G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
64 | K | 65. | Nerez. vsuvka, vnější závity G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
65 | K | 66. | Nerez. hadicový nástavec, vnější závit G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
66 | K | 67. | Hadice pro vodu, provozní tlak do 0,6 Mpa Ø 1" | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
67 | K | 68. | Objímka pro hadici Ø 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
68 | K | 69. | Pevná spojka C52 s vnějším závitem Ø 2", nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
69 | K | 70. | Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | B1 | B: Přívod vody z přivaděče Želivka-Jihlava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 71. | Magneticko-indukční průtokoměr přírubový - pro měření v jednom směru DN 200 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru, provedení elektroniky oddělené, dvoukomorová hlavice, napájení 100-230VAC, výstup/vstup 1: Modbus RS485; výstup/vstup 2 a 3: pulsní spínací výstup; displej 4 řádky podsvětlený, dotykové ovládání, čeština Materiálové provedení: hlavice: lakovaný hliník; výstelka: polyuretan, výluhový test pro pitnou vodu; připojení PN 10, uhlíková ocel, příruba | [14 empty] | P | 1
71 | K | 72. | Plunžrový ventil s el. Servopohonem DN 300 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: pro regulaci nátoku vody do akumulač. nádrží, s antikavitačním košem, pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru navržený pro následující parametry: tlak na vstupu do ventilu 0,07-0,15 MPa, tlak za ventilem 0,45 Mpa, max. průtok 54 l/s Technický popis: jednolité tělo, vnitřní a spojovací materiál z nerezové oceli pro dlouhou životnost, litinové části s epoxidovou povrchovou ochranou, trojnásobně uložená hřídel, hlavní těsnění umístěno mimo proudnici, 4-6 vyměnitelných vodících lišt pístu pro eliminaci vibrací, oděru odolné těsnění z PUR materiálu, nízké ovládací momenty, osově symetrický průřez průtoku ve všech pozicích pístu Materiálové provedení : vřeteno, šroub, zámek, čep, závlačka, píst včetně příruby z nerezové oceli, tělo a pouzdro z tvárné litiny, víčko a ložisko alubronz, vodící lišta mosaz, těsnění PE, O-kroužek NBR pryž Ovládání: servopohon, pro třípolohovou regulaci, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření z převodovky cca 45 s, rychlost 10 ot/min, vypínací moment 48-80 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, vysílač polohy CPT 4-20 mA-pasivní, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení | [14 empty] | P | 1
72 | K | 73. | Filtr s vrchním čištěním síta DN 300 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso tvárná litina povrstvená epoxidem, síto a odvzdušňovací šroub z nerezové oceli, těsnění víka EPDM guma | [14 empty] | P | 1
73 | K | 74. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, s el. Servopohonem DN 300 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby. Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14. Ovládání: servopohon, uzavírací provoz, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření cca 125 s, rychlost 12,5 ot/min, vypínací moment 48-72 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení | [14 empty] | P | 1
74 | K | 75. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, ruční DN 300 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby. Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14. | [14 empty] | P | 1
75 | K | 76. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 50 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka | [14 empty] | P | 1
76 | K | 77. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 100 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka | [14 empty] | P | 1
77 | K | 78. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 50 PN16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 6 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, přírubový, napojení pro odvzduš. a zavzduš. potrubí DN 32-vnitřní závit G5/4" | [14 empty] | P | 1
78 | K | 79. | Potrubní spojka, axiálně pevná Ø 206 x 3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí | [14 empty] | P | 1
79 | K | 80. | Potrubní spojka, axiálně pevná Ø 306 x 3 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí | [14 empty] | P | 1
| D | B2 | Potrubní rozvod přívodního potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 81. | Tlakoměr Ø 100, celonerezový rozsah 0 – 600 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
81 | K | 82. | Příslušenství tlakoměru celonerezové, sestávající z : | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: tlakoměrný kohout M 20 x 1,5, PN 25 čep/nátrubková přípojka tlakoměrná přípojka M 20 x 1,5/G 1/2“ s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším ČSN 13 7521.3 těsnění (2 ks) pro přípojku M 20 x 1,5 ČSN 13 7540.3 | [14 empty] | P | 1
82 | K | 83. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
83 | K | 84. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
84 | K | 85. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
85 | K | 86. | Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
86 | K | 87. | Kulový kohout uzavírací, s vypouštěcím (odvzduš.) ventilem, vnitřní závity G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
87 | K | 88. | Nerezové koleno 45°, bez přírub DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
88 | K | 89. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 32 ( Ø 42,4 x 2 ) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
89 | K | 90. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
90 | K | 91. | Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
91 | K | 92. | Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
92 | K | 93. | Zhotovení odbočky z přívodního potrubí DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) z potrubí DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
93 | K | 94. | Zhotovení odbočky z přívodního potrubí DN 100 ( Ø 104 x 2 ) z potrubí DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
94 | K | 95. | Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický) DN 200 / 300 ( Ø 206 / Ø 306 ), délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
95 | K | 96. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 32 PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
96 | K | 97. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 50 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
97 | K | 98. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 100 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
98 | K | 99. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 200 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
99 | K | 100. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 300 PN 10 | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
100 | K | 101. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 32 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
101 | K | 102. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 50 PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
102 | K | 103. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 100 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
103 | K | 104. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 200 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
104 | K | 105. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 300 PN 10 | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
105 | K | 106. | Nerezová trubka DN 32 ( Ø 42,4 x 2 ) | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
106 | K | 107. | Nerezová trubka DN 50 ( Ø 84 x 2 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
107 | K | 108. | Nerezová trubka DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
108 | K | 109. | Nerezová trubka DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
109 | K | 110. | Nerezová trubka DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
110 | K | 111. | Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny ) DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
111 | K | 112. | F-kus příruba-volný konec, tvárná litina, včetně ochranného nátěru DN 300 PN 10, délka 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C | [14 empty] | P | 1
112 | K | 113. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 32, L = 75 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
113 | K | 114. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 300, L = 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
114 | K | 115. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 32, L = 210 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
115 | K | 116. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 200, L = 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
116 | K | 117. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 650 mm, šířka 700 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovit z profilu U120x50x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 200x200x5 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M12. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm. | [14 empty] | P | 1
117 | K | 118. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 1450 mm, šířka 700 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovit z profilu U120x50x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 200x200x5 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M12. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm. | [14 empty] | P | 1
118 | K | 119. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 1950 mm, šířka 700 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovit z profilu U120x50x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 200x200x5 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M12. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm. | [14 empty] | P | 1
119 | K | 120. | Podpěra uzavírací klapky - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 300, L = 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
120 | K | 121. | Podpěra uzavírací klapky - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 300, L = 1950 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
121 | K | 122. | Podpěra plunžrového ventilu - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 300, L = 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
122 | K | 123. | Podpěra patkového kolena - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 300, L = 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
123 | K | 124. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
124 | K | 125. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
125 | K | 126. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
126 | K | 127. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 5/4“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
127 | K | 128. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
128 | K | 129. | Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit G 5/4“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
129 | K | 130. | Nerez. T-kus, vnitřní závity G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
130 | K | 131. | Nerez. vsuvka, vnější závity G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
131 | K | 132. | Nerez. hadicový nástavec, vnější závit G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
132 | K | 133. | Pevná spojka C52 s vnějším závitem Ø 2", nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
133 | K | 134. | Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| D | C1 | C: Odběrné potrubí z akumulačních nádrží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 135. | Magneticko-indukční průtokoměr přírubový - pro měření v jednom směru DN 300 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru, provedení elektroniky oddělené, dvoukomorová hlavice, napájení 100-230VAC, výstup/vstup 1: Modbus RS485; výstup/vstup 2 a 3: pulsní spínací výstup; displej 4 řádky podsvětlený, dotykové ovládání, čeština Materiálové provedení: hlavice: lakovaný hliník; výstelka: polyuretan, výluhový test pro pitnou vodu; připojení PN 10, uhlíková ocel, příruba | [14 empty] | P | 1
135 | K | 136. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, s el. Servopohonem DN 500 PN 10 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby. Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14. Ovládání: servopohon, uzavírací provoz, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření z převodovky cca 150 s, rychlost 20 ot/min, vypínací moment 24-40 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení | [14 empty] | P | 1
136 | K | 137. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, ruční DN 300 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby. Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14. | [14 empty] | P | 1
137 | K | 138. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 80 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka | [14 empty] | P | 1
138 | K | 139. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 100 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka | [14 empty] | P | 1
139 | K | 140. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 80 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, přírubový, napojení pro odvzduš. a zavzduš. potrubí DN 50-vnitřní závit G2" | [14 empty] | P | 1
140 | K | 141. | Potrubní spojka, axiálně pevná Ø 306 x 3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí | [14 empty] | P | 1
141 | K | 142. | Potrubní spojka, axiálně pevná Ø 506 x 3 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí | [14 empty] | P | 1
142 | K | 143. | Vtokový koš přírubový - nerez. DN 500 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| D | C2 | Potrubní rozvod odběrného potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 144. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
144 | K | 145. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
145 | K | 146. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
146 | K | 147. | Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
147 | K | 148. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
148 | K | 149. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
149 | K | 150. | Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
150 | K | 151. | Zhotovení odbočky z odběrného potrubí DN 80 ( Ø 84 x 2 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
151 | K | 152. | Zhotovení odbočky z odběrného potrubí DN 100 ( Ø 104 x 2 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
152 | K | 153. | Zhotovení odbočky z odběrného potrubíDN 200 ( Ø 206 x 3 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
153 | K | 154. | Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický)DN 300 / 500 ( Ø 306 / Ø 506 ), délka 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
154 | K | 155. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 50 PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
155 | K | 156. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 80 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
156 | K | 157. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 100 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
157 | K | 158. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 200 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
158 | K | 159. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 300 PN 10 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
159 | K | 160. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 500 PN 10 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
160 | K | 161. | Příruba nerezová plochá zaslepovací, typ 05, pracovní tlak do 10 baru DN 200 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
161 | K | 162. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 50 PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
162 | K | 163. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
163 | K | 164. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 100 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
164 | K | 165. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 200 PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
165 | K | 166. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 300 PN 10 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
166 | K | 167. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 500 PN 10 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
167 | K | 168. | Nerezová trubka DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
168 | K | 169. | Nerezová trubka DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
169 | K | 170. | Nerezová trubka DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
170 | K | 171. | Nerezová trubka DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
171 | K | 172. | Nerezová trubka DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
172 | K | 173. | Nerezová trubka DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
173 | K | 174. | Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny ) DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
174 | K | 175. | F-kus příruba-volný konec, tvárná litina, včetně ochranného nátěru DN 500 PN 10, délka 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C | [14 empty] | P | 1
175 | K | 176. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 50, L = 75 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
176 | K | 177. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 50, L = 210 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
177 | K | 178. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezováDN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 950 mm, šířka 700 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovit z profilu U120x50x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 200x200x5 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M12. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm. | [14 empty] | P | 1
178 | K | 179. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová. DN 500 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 950 mm, šířka 900 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovit z profilu U140x70x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 250x250x8 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M16. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm. | [14 empty] | P | 1
179 | K | 180. | Podpěra uzavírací klapky - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 300, L = 950 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
180 | K | 181. | Podpěra uzavírací klapky - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 500, L = 950 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
181 | K | 182. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
182 | K | 183. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
183 | K | 184. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
184 | K | 185. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 2“ | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
185 | K | 187. | Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit G 2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
186 | K | 188. | Nerez. hadicový nástavec, vnější závit G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
187 | K | 189. | Pevná spojka C52 s vnějším závitem Ø 2", nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
188 | K | 190. | Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| D | D1 | D: Přelivné, vypouštěcí a vzorkovací potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 191. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem DN 300 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka | [14 empty] | P | 1
190 | K | 192. | Potrubní spojka, axiálně pevná Ø 306 x 3 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Potrubní rozvod přelivného, vypouštěcího a vzorkovacího potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 193. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 1/2“ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
192 | K | 194. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity G 3/4“ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
193 | K | 195. | Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
194 | K | 196. | Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity, vybavený odvzdušněním G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
195 | K | 197. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ) | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
196 | K | 198. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 20 ( Ø 26,9 x 2 ) | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
197 | K | 199. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 25 ( Ø 33,7 x 2 ) | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
198 | K | 200. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
199 | K | 201. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
200 | K | 202. | Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 500 ( Ø 506 x 4 ) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
201 | K | 203. | Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub DN 500 ( Ø 506 x 4 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
202 | K | 204. | Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
203 | K | 205. | Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 20 ( Ø 26,9 x 2 ) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
204 | K | 206. | Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 25 ( Ø 33,7 x 2 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
205 | K | 207. | Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
206 | K | 208. | Zhotovení odbočky z přívodního potrubí DN 32 ( Ø 42,4 x 2 ) z potrubí DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
207 | K | 209. | Zhotovení odbočky z přívodního potrubí DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) z potrubí DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
208 | K | 210. | Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický) DN 15 / 25 ( Ø 21,3 / Ø 33,7 ), délka 30 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
209 | K | 211. | Nerezový vtokový kus, bez přírub DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ), délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
210 | K | 212. | Nerezový vtokový kus, bez přírub DN 500 ( Ø 506 x 4 ), délka 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
211 | K | 213. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 100 PN 10 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
212 | K | 214. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 300 PN 10 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
213 | K | 215. | Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 500 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
214 | K | 216. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 100 PN 10 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
215 | K | 217. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 300 PN 10 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
216 | K | 218. | Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 500 PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
217 | K | 219. | Nerezová trubka DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ) | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
218 | K | 220. | Nerezová trubka DN 20 ( Ø 26,9 x 2 ) | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
219 | K | 221. | Nerezová trubka DN 25 ( Ø 33,7 x 2 ) | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
220 | K | 222. | Nerezová trubka DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
221 | K | 223. | Nerezová trubka DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
222 | K | 224. | Nerezová trubka DN 500 ( Ø 506 x 4 ) | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
223 | K | 225. | Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny ) DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
224 | K | 226. | F-kus příruba-volný konec, tvárná litina, včetně ochranného nátěru DN 500 PN 10, délka 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C | [14 empty] | P | 1
225 | K | 227. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 15, L = 50 mm | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
226 | K | 228. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 20, L = 75 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
227 | K | 229. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 25, L = 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
228 | K | 230. | Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 500, L = 2100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
229 | K | 231. | Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 100, L = 210 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
230 | K | 232. | Podpěra patkového kolena - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 500, L = 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
231 | K | 233. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
232 | K | 234. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 3/4“ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
233 | K | 235. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 1/2“ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
234 | K | 236. | Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit G 3/4“ | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
235 | K | 237. | Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit G 1/2“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
236 | K | 238. | Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit G 3/4“ | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
237 | K | 239. | Nerez. redukce, vnější - vnitřní závit G 3/4“ / G 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
238 | K | 240. | Nerez. vsuvka, vnější závity G 1/2“ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
239 | K | 241. | Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482

## TZ 02 - Elektrotechnická ...
{94b30322-471e-43f6-8434-41f1dd6b3020}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
TZ 02 - Elektrotechnická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. M. Tomek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Rozpočet je zpracován na základě DPS pro TZ 02.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
TZ 02 - Elektrotechnická část
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M. Tomek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D.1 - ROZVADĚČ RMS | [5 empty] | 0
| D.2 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| D.3 - ELEKTROMATERIÁL | [5 empty] | 0
| D.5 - BLESKOSVOD | [5 empty] | 0
| D.4 - MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
TZ 02 - Elektrotechnická část
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M. Tomek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D.1 | ROZVADĚČ RMS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Rozváděč, kovová skříň 2 polí 800+800, hloubka 500, výška 2000, podstavec 200, tech. údaje a vystrojení viz příloha D.2.2.5 | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | Pol2 | Kompletační příslušenství sestavy skříně | soupr. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | Pol3 | Přípojnice a přípojovací příslušenství sestavy skříní | soupr. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | Pol4 | Vystrojení rozvaděče - jistící spínací prvky, průchodky a svorkovniceviz příloha D.2.2.5 | soupr. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | Pol5 | Tlačítkový ovládač hřibový, 1 spínací kontakt, ovládač stiskací IP65 otočný s aretací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | Pol6 | Zásuvka modulová na lištu DIN, 230V/16A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | Pol7 | Monitor sítě 3x400V, 50Hz montáž do dveří skříně IP54 s datovým rozhraním | soupr. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | Pol8 | Zkratovací svorkovnice proudových transformátorů | soupr. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol9 | Proudový transformátor 50/5A, 5VA, 0,5% | soupr. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | Pol10 | Polohový spínač koncový, 250V/6A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | Pol11 | Svitidlo osvětlení skříně 20W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | Pol12 | Termostat - spínač temperace rozváděče 0+60°C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | Pol13 | Topné těleso mikroklimatizace rozváděče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | Pol14 | Svodič přepětí 3.stupeň, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti rušení, ochranná úroveň 850V, odezva 25ns | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | Pol15 | Rázová oddělovací tlumivka přepěťové ochrany 3. stupeň 230V/16A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | Pol16 | Ovládací plastová skříň, STOP tlačítko, funkce nouzového zastavení ve skříni IP65 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| D | D.2 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | M | Pol17 | Ponorná vodivostní sonda se 2-ma elektrodami vhodá pro pitnmou vodu, kabel 5m, IP68 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | M | Pol18 | Tenzometrický snímač tlaku 0+1MPa, integrovaná přepěťová ochrana, 2 vodičové přípojení 4-20mA, konektor, G1/2´ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | M | Pol19 | Tenzometrický snímač tlaku 0+100kPa integrovaná přepěťová ochrana, 2 vodičové přípojení 4-20mA, konektor, G1/2´ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
22 | M | Pol22 | Indukční průtokoměr pro pitnou vodu, oddělené provedení, snímač DN200, PN10, průtok 0-200 l.s-1, výstelka tvrdá pryž, mat. trubice nerez tř.17, elektrody nerez 17.348, připoj. příruby ocel.tř.11, kryt snímače ocel. tř. 11, povrchová úprava akrylmetalový vícesložkový lak, napájení snímače pulsní DC z převodníku, provedení s displejem, převodník výstup pulz + 4-20mA, přesnost 0,5%, okamžitý průtok v l.s-1, celk. průtok v m3, zálohování dat i při výpadku napájení, 3 řádkový displej s prosvětlením, analog. výstup 4-20mA, bin. výstup 2 relé multifunkční 30VDC, 125VAC/2A, kebel 10m, napájení 230V/50Hz/10VA, krytí IP67 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | M | Pol23 | Indukční průtokoměr pro pitnou vodu, oddělené provedení, snímač DN300, PN10, průtok 0-200 l.s-1, výstelka tvrdá pryž, mat. trubice nerez tř.17, elektrody nerez 17.348, připoj. příruby ocel.tř.11, kryt snímače ocel. tř. 11, povrchová úprava akrylmetalový vícesložkový lak, napájení snímače pulsní DC z převodníku, provedení s displejem, převodník výstup pulz + 4-20mA, přesnost 0,5%, okamžitý průtok v l.s-1, celk. průtok v m3, zálohování dat i při výpadku napájení, 3 řádkový displej s prosvětlením, analog. výstup 4-20mA, bin. výstup 2 relé multifunkční 30VDC, 125VAC/2A, kebel 10m, napájení 230V/50Hz/10VA, krytí IP67 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | M | Pol24 | Sestava pro zabetpečení objektu VDJ, infradetektor a kódová klávesnice, průmyslové provedení do vlhka | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | M | Pol25 | Sestava analyzátoru vody, průmyslové provedení. Převodník pro 4 sondy, průtočné bloky a sondy zákalu a chloru ve vodě, celkový achlor volný. | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | M | Pol26 | Zapojení snímačů průtoků v dodávce strojní technologie | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | M | Pol27 | Prostorové snímače teploty, průmyslové provedení do vlhkého a venkovního prostředí IP65 s výstupem 4-20mA | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | M | Pol28 | Vystrojení skříně sestavou telemetrie - komunikační rádiomodemy a PLC snímání a ovládání technologie VDJ, včetně místního ovládacího panelu, kapacita vstupů a výstupů 64DI, 32DO, 16Ai, 4AO, komunikační rozhraní na rádiomodemy provozovatele a na polní instrumentaci - dle vybraného dodavatele | sestava | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | M | Pol29 | Programové vybavelní telemetrické stanice pro sběrdat a řízení technologie VDJ | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | M | Pol30 | Programové řešebí komunikace a zobrazování technologie VDJ na dispečinku provozovatele. Napojení datových bodů do rozšířené licence stávající vizualizace. | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| D | D.3 | ELEKTROMATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | M | Pol31 | Kabel CYKY 4x10 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | M | Pol32 | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984620206
33 | M | Pol33 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1658263812
34 | M | Pol34 | Kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109568049
35 | M | Pol35 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727816074
36 | M | Pol36 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94448183
37 | M | Pol37 | Kabel CYKY-O 4x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268439457
38 | M | Pol38 | Kabel CMSM-J 3x1,5 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1528964429
39 | M | Pol39 | Kabel CMFM 5x0,75 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1787689210
40 | M | Pol40 | Kabel CMFM 7x1 | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423093902
41 | M | Pol41 | Kabel CMFM 4x0,75 | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 865466942
42 | M | Pol42 | Kabel CMFM 2x0,75 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123599209
43 | M | Pol43 | Kabel JYTY 7x1 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2063160384
44 | M | Pol44 | Kabel JYTY 4x0,75 | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1432542074
45 | M | Pol45 | Kabel JYTY 4x0,75 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 997004351
46 | M | Pol46 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919674516
47 | M | Pol47 | Lambus 2x0,64 datový kabel k indukčním průtokoměrům | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179232600
48 | M | Pol48 | Vodič CYY Zž 4 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -653517940
49 | M | Pol49 | Vodič CYY Zž 6 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558154199
50 | M | Pol50 | Vodič CYY Zž 16 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | M | Pol51 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981582295
52 | M | Pol52 | Krabice rozbočovací do vlhka, vč. Svorek a vývodek IP65 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1086443120
53 | M | Pol53 | Kabelový nerezový drátový žlab 35x100, včetně tvarovek, montážního a upevňovacího příslušenství | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | M | Pol54 | Kabelový nerezový drátový žlab 35x150, včetně tvarovek, montážního a upevňovacího příslušenství | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | M | Pol55 | Kabelový nerezový drátový žlab 60x60, včetně tvarovek, montážního a upevňovacího příslušenství | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | M | Pol56 | Kabelový nerezový drátový žlab 60x100, včetně tvarovek, montážního a upevňovacího příslušenství | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | M | Pol57 | Lišta vkládací plastová, vč. příslušenství 60/40 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | M | Pol58 | Lišta vkládací plastová, vč. příslušenství 40/40 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | M | Pol59 | Lišta vkládací plastová, vč. příslušenství 40/20 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | M | Pol60 | Lišta vkládací plastová, vč. příslušenství 18/14 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | M | Pol61 | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, Ø40 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | M | Pol62 | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, Ø50 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | M | Pol63 | Trubka elektroinstalační poddajná z PP, Ø16 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | M | Pol64 | Ocel konstrukční všeobecná nerez, držáky, podpěry a pomocné upevňovací a montážní prvky | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | M | Pol65 | pomocný materiál | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1741821537
| D | D.5 | BLESKOSVOD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | M | Pol84 | Štítek popisný na svod | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -686868362
67 | M | Pol85 | Ochranný úhelník s držáky do zdi | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123498831
68 | M | Pol86 | Svorka SZ | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113663292
69 | M | Pol87 | Svorka SO | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219165983
70 | M | Pol88 | Svorka SK | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35278998
71 | M | Pol89 | Svorka SS | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569326673
72 | M | Pol90 | Svorka SU | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671453782
73 | M | Pol91 | Svorka SR2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895259969
74 | M | Pol92 | Svorka SR3 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1105812899
75 | M | Pol93 | Vodič páskový FeZn 30x4 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153526556
76 | M | Pol94 | Vodič hromosvod AlMgSi f 8 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479269587
77 | M | Pol95 | Podpěra vedení PV21c + podložka | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441593883
78 | M | Pol96 | Podpěra vedení PV1d + podložka | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357835318
79 | M | Pol97 | Jímací tyč JP10 M16 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389594277
80 | M | Pol98 | Betonový podstavec jímací tyče M16 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575325259
81 | M | Pol99 | Podložka PVC pod podstavec jímací tyče | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62551356
82 | M | Pol100 | Zemnící tyč ZTX+SR03 K | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441888067
83 | M | Pol101 | Pomocný montážní a upevňovací materiál jímacího vedení a uzemnění | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -233089825
| D | D.4 | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | Pol66 | montáž zařízení TECHNOLOGIE | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
85 | K | Pol67 | montáž ELEKTOMATERIÁLU, BLESKOSVODU | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
86 | K | Pol68 | Oživení a individuální zkoušky | sada | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
87 | K | Pol69 | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
88 | K | Pol70 | revize výchozí | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140

## TZ 03 - VDJ Lesnov – úpra...
{1b11e2f0-ead7-4eb9-b755-12cac123b6e5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
TZ 03 - VDJ Lesnov – úpravy elektro
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. M. Tomek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Rozpočet je zpracován na základě DPS pro TZ 03.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
TZ 03 - VDJ Lesnov – úpravy elektro
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M. Tomek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
TZ 03 - VDJ Lesnov – úpravy elektro
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. M. Tomek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol71 | Skříň RM1 - doplnění skříně pro 3 servopohony | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
2 | K | Pol72 | Skříň RM1 - doplnění skříně pro 2x HAWIDO | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
3 | K | Pol73 | Jistící a spínací prvky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
4 | K | Pol74 | Svorkovnice a propojovací příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
5 | K | Pol75 | Záložní zdroj pro servopohony | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
6 | K | Pol76 | Elektroinstalační materiál VDJ - vodiče lišty - celkem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
7 | K | Pol77 | Zapojení snímače průtoků - vodoměry | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
8 | K | Pol78 | Telemetrická stanice - rozšíření: 16DI, 16DO, 2AI | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
9 | K | Pol79 | Práce programátora - technologický a vizualizační SW | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
10 | K | Pol80 | Montážní práce a doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
11 | K | Pol81 | Skutečné provedení - dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
12 | K | Pol82 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{158f2c83-e5e6-40fa-85a8-5e5b415965d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN 01 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN 02 - Vytýčení stavby včetně stávajících sítí | [5 empty] | 0
| VRN 03 - Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | 0
| VRN 04 - Zaměření skutečného provedení stavby | [5 empty] | 0
| VRN 05 - Ostatní náklady potřebné k řádné realizaci díla | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO, JIHLAVA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Bukovno, Jihlava |  |  | Datum: | 6. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN 01 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2.01 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1568425790
| P |  | Poznámka k položce: Zařízení staveniště, pronájem ploch, objektů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 2.02 | Informační tabule na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -789523747
3 | K | 2.25 | Provizorní ohrazení staveniště a výkopů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 866185462
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Zřízení, instalace a ukotvení provizorního ohrazení a oplocení staveniště vč. následné likvidace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů vč. následné likvidace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zajištění dočasných přechodů pro chodce, přejezdů pro vozidla. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 2.26 | Dočasné zajištění inženýrských sítí ve výkopu vč. předání sítí správcům | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 291098556
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo odcizení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. kontroly správcem o jejich zpětném zásypu vč. písemného dokladu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN 02 | Vytýčení stavby včetně stávajících sítí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 2.03 | Vytyčení stavby, vytýčení inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -267108195
| VV |  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 2.10 | Geodetické práce v průběhu stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1986505030
7 | K | 2.11 | Aktualizace vyjádření při provádění prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1260663118
| D | VRN 03 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 2.04 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1374587241
| VV |  | "Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 2.16 | Dodavatelská dokumentace stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1604622071
| VV |  | "dodavatelská dokumentace stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dokumentace věškerého pažení výkopů vč. statického posouzení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN 04 | Zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 2.05 | Geodetické zaměření skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1261927542
| P |  | Poznámka k položce: Geodetické práce po výstavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN 05 | Ostatní náklady potřebné k řádné realizaci díla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 2.07 | Dočasná dopravní opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1665348331
| VV |  | "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jejich rozmístění, odstranění DDZ po ukončení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 2.08 | Náklady na údržbu a čištění komunikací po dobu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1617941296
13 | K | 2.09 | Pasportizace a fotodokumentace stávajících objektů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2114837280
| P |  | Poznámka k položce: fotodokumentace a pasportizace stávajícího stavu před zahájením stavby a po výstavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 2.12 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -95848775
15 | K | 2.19 | Zkušební provoz | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -489113367
| VV |  | " dle Technické zprávy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zkouška provozu v kvalitě a rozsahu dle navrženého projektu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ve zkušebním provozu se dokončí zaškolení pracovníků obsluhy, odstraní se závady a případně seřídí nastavení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a hodnoty nutné k dosažení ustáleného chodu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Účast dodavatele technologie na zkušebním provozu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 2.20 | Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1999762456
| VV |  | "POPIS: dle PD, Technické zprávy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Strojně-technologická část včetně technologického elektra bude po montáži podrobena zkouškám | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bezpečnost provozu jeho funkčnost a provozní způsobilost včetně vodotěsnosti, vzduchotěsnosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a průtočnosti celého technologického celku s návaznosti na měřící, regulační a elektrotechnické zařízení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Individuální zkoušky budou prováděné postupně po smontování jednotlivých strojů a zařízení za účelem prověření jejich úplnosti, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "funkce a řádného provedení montáže a ověření souladu provedení stavby dle PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Komplexní zkoušky se provádí za účelem prokázání kvality a schopnosti zařízení k uvedení do zkušebního provozu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Komplexní zkoušky se provádí po dobu 72 hodin nepřerušovaného chodu celého strojně-technologického zařízení, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doba chodu jednotlivých zařízení odpovídá požadavkům trvalého provozu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Komplexní zkoušky se provádí dle projektu komplexních zkoušek zpracovaného dodavatelem. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří vč. zprávy. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 2.21 | Zpracování odborného a závazného stanoviska TIČR | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -215737852
18 | K | 2.22 | Provozní řád | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -274010296
| VV |  | "Náklady na zpracování, projednání a schválení provozního řádu . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Každý provozní řád bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v dig. verzi na CD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Provozní řád pro zkušební a trvalý provoz vypracovaný dodavatelem dle vyhlášky MZe ČR č. 216/2011 Sb. v souladu s TNV 755950:2017 Provozní řád vodovů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "o náležitostech manipulačních řadů a provozních řadů vodních děl vč. souvisejících platných předpisů a norem v platném znění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a dalšími souvisejícími předpisy. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 2.23 | Kontrolní a zkušení plán, technologické postupy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -31746857
20 | K | 2.24 | Havarijní plán | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 537856191
21 | K | 2.31 | Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -409709312
22 | K | 2.32 | Činnost odpovědného statika, geologa a hydrogeologa | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 295737013