Akce :        Oprava plynové kotelny

Masarykovo nám. 34, Jihlava 58601

Investor :     STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.01.4c PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

Jihlava, duben 2024	Vypracoval : Ing.  Petr Tůma

### Údaje o stavbě

Název akce:	Oprava plynové kotelny

Místo stavby:	Masarykovo nám. 34, Jihlava 58601

Podkladem pro zpracování byla návštěva stávajícího stavu, požadavky investora a základní legislativa. Tato část projektu řeší napojení dvou nových závěsných kondenzačních kotlů na stávající objektové rozvody NTL plynu (OPZ).

### Údaje o stavebníkovi

Jméno:             STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Jméno:			DP projekt s.r.o.

IČ:			066 88 799

autorizace:		1400340

Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

- Rozsah

Projekt řeší nové napojení dvou nových závěsných plynových kondenzačních kotlů na stávající objektové rozvody NTL plynu (OPZ). Před místností s kotli je na potrubí plynu osazen bezpečnostní uzávěr plynu. Bude provedena výměna fakturačního plynoměru.

- Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, slepého rozpočtu a technické zprávy. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

### Podklady

- ČSN EN 1775 –  Zásobování plynem, plynovody v budovách nejvyšší tlak ≤ 5bar

- TPG  704 01  –  Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

### Stávající stav

Před objektem je regulační pilíř s HUP a regulátorem tlaku. Fakturační plynoměr je umístěný v objektu v 1.NP na chodbě za vchodovými dveřmi, typ BK-G16M (Qmax=25m3/h). Dále pokračuje ocelové potrubí DN80 do 1.PP, kde je před kotelnou osazen uzávěr DN80 a potrubí pokračuje dále do kotelny.

Zde napojuje dva plynové stacionární kotle Viadrus G100, každý o výkonu 75kW. Před každým kotlem je osazen uzávěr KK25. Za připojovacím potrubím k druhému kotly je odbočeno odvětrávací potrubí, které je vyvedeno podél přívodního potrubí NTL až do exteriéru.

- Demontáže

Bude provedena demontáž stávajícího fakturačního plynoměru G16 včetně uzávěrů před a za, demontáž připojovacího potrubí k plynoměru.

V prostoru kotelny dojde ke kompletní demontáži stávajících potrubních rozvodů plynu a odvzdušňovacího potrubí. Na chodbě před kotelnou bude částečně demontováno přívodní potrubí plynu DN80.

V části D1.01.4a dojde k demontáži stacionárních plynových kotlů.

- Nový rozvod plynu

Je ponechán stávající regulátor tlaku plynu, stávající rozvod NTL plynu do objektu. V objektu v 1.NP na chodbě za vchodovými dveřmi bude osazen nový fakturační plynoměr G6, rozteč 250mm, tlak měření 2,0 kPa. Před a za plynoměrem osazeny nové uzávěry DN32, provedeno nové připojovací potrubí k plynoměru. Plynoměr je dodávkou plynáren.

Dále je ponechán stávající potrubí NTL plynu a odvzdušňovací potrubí plynu až do chodby v 1.PP až před kotelnu.

Na stávající potrubní rozvod NTL plynu (OPZ) DN80 bude napojeno nové potrubí DN50, bude osazen uzávěr (KK50) a osazen BAP samonahazovací, bez proudu zavřeno ( např. Peveko EVPE 1050.02/L, DN40 R2“, 230V,020W, samonahazovací, bez proudu zavřeno).

Dále potrubí DN50 prochází do prostoru kotelny, pro 2ks nových závěsných plynových kondenzačních kotlů. Z připojovacího potrubí k druhému kotly je odbočeno odvětrávací potrubí, které je napojeno na stávající rozvod odvětrání, který je vyveden až do exteriéru. Pro každý kotel provedeno připojovací potrubí DN20 a před kotlem bude umístěn uzávěr KK DN20. Nově budou osazeny 2ks závěsných plynových kondenzačních kotlů, např.  Baxi Luna DUO-tec MP+ 1.50, výkon 45kW. Spotřeba zemního plynu 0,54-4,90m3/h. Kotle umístěny 700mm nad podlahou. Kotle jsou plynové spotřebiče v provedení „C“, provoz nezávislý na vzduchu z místnosti.

Od kotlů bude provedeno kaskádové koaxiální odkouření Ø125/180mm,  s odbočkami ke kotlům DN 80/125 a zpětnými klapkami. Kaskádové odkouření je napojené na stávající nerezový komínový průduch DN250. Komínem veden kouřovod Ø160mm, vyveden až nad střechu objektu. Sání vzduchu mezikružím z exteriéru z ústí komínu. Kotle budou využívány na vytápění a ohřev TV.

Vnitřní rozvod je navržen z ocelového potrubí spojovaného svařováním. Potrubí bude po odzkoušení natřeno syntetickým žlutým nátěrem. Prostupy do jiného požárního úseku musí být protipožárně utěsněny. Projekt je navržen v souladu s TPG 70401 a ČSN EN 1775.

- Plynové spotřebiče

2x závěsný kondenzační kotel (např: Baxi Luna DUO-tec MP+ 1.50, výkon 45kW, Q= 0,54-4,90 m3/h)

Min. hodinová spotřeba plynu 		0,54 m3/hod

Max. hodinová spotřeba plynu		9,8 m3/hod

Předpokládaný roční odběr			175 MWh/rok

- Závěr

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí.