## Krycí list
D1.01.4d - SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | D1.01.4d Měření a regulace |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Oprava plynové kotelny, Masarykovo nám 34, Jihlava 586 01 |  | Počet jednotek
Náklady na m.j.
Projektant |  | Ing. Josef Chytil |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 24M031 - M.n. 34
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Oprava plynové kotelny, Masarykovo nám 34, Jihlava 586 01
Objekt : |  | D1.01.4d MĚŘENÍ A REGULACE
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
ŘS | Řídicí systém |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR1 | Rozváděč MR1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech | Technologie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAB | Kabeláž, nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Montáže - kabeláž, nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VON | Vedlejší a ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
D1.01.4d - SLEPÝ ROZPOČET
Akce/místo : |  | Oprava plynové kotelny, Masarykovo nám 34, Jihlava 586 01
Objekt : |  | D1.01.4d MĚŘENÍ A REGULACE
Investor : |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zakázkové číslo : |  | 24M031 - Masarykovo náměstí 34 | Datum : |  | 03/2024
Vypracoval : |  | Ing. Josef Chytil
P.č | Označení | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | ŘS | Řídicí systém
| N0 | Řídicí systém: 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver, 24V DC | ks | 1 | 0 | 0
| N1 | Rozšiřující modul: 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, RS485 | ks | 1 | 0 | 0
| N2 | Rozšiřující modul: 8x analog IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. Oddělení, ARION/MODBUS | ks | 1 | 0 | 0
| P2 | Převodník M-BUS/RS232 pro 10 zařízení, 24V DC | ks | 1 | 0 | 0
| MT10, VD1 | Licence: rozšíření o zařízení M-BUS | ks | 2 | 0 | 0
|  | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podstanici vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením parametrů (rezervy na datové body nejsou započteny) | db. | 40 | 0 | 0
|  | Vizualizace technologie kotelny na centrálním pracovišti JIKO. Pozn: Z důvodu jednotného standardu, musí být vizualizace provedena v koordinaci s firmou AVOS Vyškov s.r.o., zajišťující komplexní vizualizaci na centrální dispečink v systému LookDet. | db. | 40 | 0 | 0
Díl: | MR1 | Rozváděč MR1
|  | Rozváděčová skříň oceloplechová 800x1000x300 mm, jednokřídlé dveře vč. montážní desky + kapsa A4 na dokumentaci + ocelová příchytka | ses | 1 | 0 | 0
|  | Podružný materiál rozváděče (štítky, rošty, lanka, apod..) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Rozváděč bude kompletně vybavený vč. jističů, jističochrániče, stykačů, ústředny pro indikaci plynů, indikátorů zaplavení, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel, přepěťové ochrany 3.stupně s vf filtrem, napájecích zdrojů, transformátorů, apod. Řídicí systém je specifikován samostatně. Rozváděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozváděče v.č. 101 | ses | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a zapojení přístojů v rozváděči - dle náplně | ses | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a zapojení ekvitermního regulátoru pro řízení kotlové kaskády (ekviterm. regulátor je dodávkou kotlů) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška) | ses | 1 | 0 | 0
Díl: | Tech | Technologie
| TIC1, TIC3, TIC4, TI5, TIC6 | Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, l= 150mm, vč. jímky + návarek nerez | ks | 5 | 0 | 0
| TIC2 | Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, l= 250mm, vč. jímky + návarek nerez | ks | 1 | 0 | 0
| TI100 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm | ks | 1 | 0 | 0
| QI1.1 | Detektor plynu CH4, dvoustupňový | ks | 1 | 0 | 0
| TAH3 | Regulátor teploty prostorový 20-60°C | ks | 1 | 0 | 0
| TAH2 | Regulátor teploty jímkový 40-120°C, jímka l=100mm, návarek | ks | 1 | 0 | 0
| TAH1 | Regulátor teploty jímkový 15-95°C, jímka l=100mm, návarek | ks | 1 | 0 | 0
| LAH1 | Sonda zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
| PIC1 | Snímač relativního tlaku 0-10bar/4-20mA, připojení G1/2 vč. ventilu s odvodněním | ks | 1 | 0 | 0
| PAL1 | Regulátor tlaku 0-400kPA, vlnovcový | ks | 1 | 0 | 0
| YM1 | Servopohon 24V, 0-10V, pro směšovací ventil vč. spojovacího dílu | ks | 1 | 0 | 0
| YM1 | Trojcestný směšovací ventil DN32, kvs=16 | ks | 1 | 0 | 0
| YV1 | Servopohon 230V AC, ovládání ON-OFF s pomocným snímačem koncové polohy | ks | 1 | 0 | 0
| YV1 | Trojcestný kulový kohout DN32, kvs=16 | ks | 1 | 0 | 0
| SB0 | Bezpečnostní vypínač, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, červeno-žlutý | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení
| TIC1, TIC3, TIC4, TI5, TIC6 | mtz - Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, l= 150mm, vč. jímky + návarek nerez | ks | 5 | 0 | 0
| TIC2 | mtz - Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, l= 250mm, vč. jímky + návarek nerez | ks | 1 | 0 | 0
| TI100 | mtz - Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm | ks | 1 | 0 | 0
| QI1.1 | mtz - Detektor plynu CH4, dvoustupňový | ks | 1 | 0 | 0
| TAH3 | mtz - Regulátor teploty prostorový 20-60°C | ks | 1 | 0 | 0
| TAH2 | mtz - Regulátor teploty jímkový 40-120°C, jímka l=100mm, návarek | ks | 1 | 0 | 0
| TAH1 | mtz - Regulátor teploty jímkový 15-95°C, jímka l=100mm, návarek | ks | 1 | 0 | 0
| LAH1 | mtz - Sonda zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
| PIC1 | mtz - Snímač relativního tlaku 0-10bar/4-20mA, připojení G1/2 vč. ventilu s odvodněním | ks | 1 | 0 | 0
| PAL1 | mtz - Regulátor tlaku 0-400kPA, vlnovcový | ks | 1 | 0 | 0
| YM1 | mtz - Servopohon 24V, 0-10V, pro směšovací ventil vč. spojovacího dílu | ks | 1 | 0 | 0
| YM1 | mtz - Trojcestný směšovací ventil DN32, kvs=16 | ks | 1 | 0 | 0
| YV1 | mtz - Servopohon 230V AC, ovládání ON-OFF s pomocným snímačem koncové polohy | ks | 1 | 0 | 0
| YV1 | mtz - Trojcestný kulový kohout DN32, kvs=16 | ks | 1 | 0 | 0
| SB0 | mtz - Bezpečnostní vypínač, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, červeno-žlutý | ks | 1 | 0 | 0
|  | mtz - Modul interface k propojení kotlů v kaskádě a řízení po LPB sběrnici (moduly jsou dodávkou kotlů) | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | KAB | Kabeláž, nosný materiál |  |  |  |  | *1,2
|  | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 190 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 420 | 0 | 0
|  | Kabel JYTY-O 4x1 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | Kabel JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | Kabel UTP CAT5e 4x2x0,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | Kabel pro ochranné pospojování H07VK (CYA) 6 mm2, zelenožlutý | m | 40 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab, 50×50mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m) | m | 4 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab, 100×50mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m) | m | 18 | 0 | 0
|  | Spojovací sada (šrouby, matice, podložky) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní průměr 28,5 mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod.,125 N, odolná proti UV záření, -25 °C až 90 °C | m | 30 | 0 | 0
|  | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod. (Pozn: 1kus = 3m) | m | 42 | 0 | 0
| pro SO1 | Vypínač č. 1, IP44, bílý, komplet | ks | 1 | 0 | 0
| SO1 | LED prachotěsné svítidlo - 230 V, 2x18 W, 4000 K, IP 65, komplet vč. montážního materiálu | ks | 4 | 0 | 0
| NO1 | Nouzové svítidlo 1x24W, s baterií 1h, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| XC1-XC5 | Zásuvka bílá, kryt, IP44 | ks | 5 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační krabice včetně příslušenství | ks | 10 | 0 | 0
|  | Pomocný montážní materiál | ses | 1 | 0 | 0
Díl: | M21 | Montáže - kabeláž, nosný materiál
|  | mtz - Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 190 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 420 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel JYTY-O 4x1 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel UTP CAT5e 4x2x0,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | mtz - Kabel pro ochranné pospojování H07VK (CYA) 6 mm2, zelenožlutý | m | 40 | 0 | 0
|  | mtz - Kabelový žlab, 50×50mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m) | m | 4 | 0 | 0
|  | mtz - Kabelový žlab, 100×50mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m) | m | 18 | 0 | 0
|  | mtz - Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní průměr 28,5 mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod.,125 N, odolná proti UV záření, -25 °C až 90 °C | m | 30 | 0 | 0
|  | mtz - Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod. (Pozn: 1kus = 3m) | m | 42 | 0 | 0
|  | mtz - Vypínač č. 1, IP44, bílý, komplet | ks | 1 | 0 | 0
|  | mtz - LED prachotěsné svítidlo - 230 V, 2x18 W, 4000 K, IP 65, komplet vč. montážního materiálu | ks | 4 | 0 | 0
|  | mtz - Nouzové svítidlo 1x24W, s baterií 1h, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
|  | mtz - Zásuvka bílá, kryt, IP44 | ks | 5 | 0 | 0
|  | mtz - Elektroinstalační krabice včetně příslušenství | ks | 10 | 0 | 0
| M1, M20, M30 | mtz - Zapojení čerpadla | ks | 2 | 0 | 0
| K1, K2 | mtz - Zapojení kotle | ks | 2 | 0 | 0
| MT10, VD1 | mtz - Zapojení meřiče - tepla, vody | ks | 2 | 0 | 0
| YV100, BAP1 | mtz - Zapojení solenoidu (voda, plyn) | ks | 2 | 0 | 0
| Z1, EO1 | mtz - Připojení ostatních zařízení | ks | 2 | 0 | 0
|  | Ostatní nespec. montáže | ses | 1 | 0 | 0
Díl: | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | Základní nastavení a komplexní zkoušky | ses | 1 | 0 | 0
|  | Oživení systému MaR (HW, měřící prvky, akční členy, úprava stávajícího algoritmu pro řízení plynové kotelny) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Demontáže elektro | ses | 1 | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy | ses | 1 | 0 | 0
|  | Pomocné práce (drážky, vrtání děr) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Zkušební provoz | ses | 1 | 0 | 0
|  | Revizní technik | ses | 1 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | ses | 1 | 0 | 0
|  | Koordinace s ostatními profesemi | ses | 1 | 0 | 0