Akce :        Oprava plynové kotelny

Masarykovo nám. 34, Jihlava 58601

Investor :     STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.01.4e STAVEBNÍ PRÁCE

Jihlava, duben 2024                                         	        Vypracoval : Ing.  Petr Tůma

### Údaje o stavbě

Název akce:	Oprava plynové kotelny

Místo stavby:	Masarykovo nám. 34, Jihlava 58601

Podkladem pro zpracování projektu byla prohlídka stavby, požadavky investora a základní legislativa. Projekt řeší stavební úpravy v prostoru stávající kotelny v 1.PP, vyvolané provedenou rekonstrukcí zdroje tepla s ohřevem TV.

### Údaje o stavebníkovi

Jméno:             STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Jméno:			DP projekt s.r.o.

IČ:			066 88 799

autorizace:		1400340

Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

- Rozsah

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy vzniklé rekonstrukcí stávající kotelny v 1.PP.

Nezasahuje se do nosných konstrukcí, do vzhledu budovy a stavby. Stavbou nebude ohrožena požární bezpečnost. Nemění se spalinová cesta. Výkon nových plynových kotlů se  oproti původnímu stavu zmenšuje.

V prostoru kotelny v 1.PP budou vyměněny dveře včetně zárubní. Dojde k dozdění stávajícího otvoru do anglického dvorku, kde bude nově osazeno potrubí pro větrání a osazeno otevíravé okno. Na větrací komínové šachtě bude osazena nová mřížka.

Dále budou zazděny a zapraveny otvory po zrušených potrubních rozvodech, případně budou vybourány nové prostupy pro nové potrubí a zpětné zapravení nových otvorů.

V místnosti bude provedeno zapravení drobných poškození omítky stěn a stropů, provedena nová výmalba. Čelní stěna s oknem, část bočních stěn a stropu mají problém s vlhkostí, proto budou nově omítnuty sanační omítkou a provedena nová výmalba.

Po zrušených stacionárních kotlech bude vybourán sokl a provedena oprava podlahy.

Podlahová vpust bude vybourána a nově posunuta do blízkosti kotlů, provedena oprava podlahového betonu. Dvě stávající revizní šachty kanalizace budou nově opatřeny poklopy včetně rámů, provedena oprava podlahového betonu.

V celé ploše budou zapravené praskliny v betonové podlaze a nově proveden nátěr podlahového betonu.

- Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, slepého rozpočtu a technické zprávy. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

### Stávající stav

V kotelně se nachází 2ks stacionárních plynových kotlů a zásobníkový ohřívač TV. Kotle umístěny uprostřed místnosti na podlahovém soklu. Kotle jsou opatřeny kaskádovým odkouřením zaústěným do komínu. Komínový průduch je vyvložkován nerezovým potrubím Ø250mm.

U obvodové stěny se nachází podlahová vpust. Vpravo vedle komínu je větrací otvor s mřížkou.

V čelní stěně je otvor do anglického dvorku, do kterého je umístěno větrací potrubí svedené k podlaze a zbytek otvoru je provizorně dozděn.

V podlaze se nachází dvě revizní šachty kanalizace, rozměru 100x65cm, hl. 70cm, zakryty poklopem z rýhovaného plechu. V rohu místnosti je třetí šachta s betonovým poklopem.

### Bourací práce

Provedeno vybourání dvou soklů v místech po zrušených kotlích, 2ks rozměr 0,8x0,8m.

Vybouráno zámečnické orámování v podlaze u dvou revizních šachet.

Vybourání podlahové vpustě. Vybourání podlahy v místě posunuté nové vpustě (vpust bude přesunuta blíže ke kotlům).

Vybourání-demontáž zazdění otvoru do angl. dvorku a demontáž větracího potrubí.

Vybourání-demontáž vstupních dveří do prostoru kotelny.

### Stavební práce

Vyspraveny otvory v podlaze po zrušených-vybouraných soklech pod kotly. V případě porušení hydroizolace v podlaze dojde k jejímu vyspravení asfaltovými modifikovanými pásy – dvě vrstvy a provedeno vyspravení podlahových betonů mazaninou C25/30 v tloušťkách 80-100mm dle tl. stávající podlahy.

Pro posun podlahové vpusti bude provedeno vybourání podlahy a proveden výkop pro kanalizační potrubí šíře 0,6m a hloubky 0,6m (nutno přizpůsobit skutečné hloubce stávající svodné kanalizace). Nové potrubí kanalizace bude podsypáno, obsypáno štěrkopískem. Zásyp výkopu proveden štěrkopískem se zhutněním. proveden podkladní beton C16/20 tl. 50mm, Provedena hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů – dvě vrstvy. Hydroizolace v úrovni podlahy napojena na stávající. Provedeno vyspravení podlahových betonů mazaninou C25/30 v tloušťkách 80-100mm dle tl. stávající podlahy.

Po osazení nových rámů u revizních šachet bude provedeno vyspravení podlahových betonů mazaninou C25/30 v tloušťkách 80-100mm dle tl. stávající podlahy.

V celé ploše budou opraveny praskliny v betonové podlaze v celé ploše místnosti proveden novým epoxidový nátěr podlahového betonu.

Na stěnách a stropu budou opraveny omítky (jádrová omítka a štuk) a provedena nová bílá výmalba.

Na čelní stěně u anglického dvorku a přilehlých stěnách a stropu do šíře 2m bude nově provedena sanační omítka (jádrová+štuk) a provedena bílá výmalba.

Větrací otvor pro odvod vzduchu bude nově opatřen nerezovou mřížkou, rozměru 350x350mm.

Do otvoru anglického dvorku bude osazeno nové větrací potrubí z pozinkovaného plechu sloužící pro přívod vzduchu, rozměr 300x300mm, na vstupu protihmyzová mřížka. Potrubí svedeno nad podlahu. Výpočet větrání přiložen na konci technické zprávy.

Dále bude osazeno nové otevíravé okno s izolačním dvojsklem, mléčné zasklení, rozměr 400x400mm. Bude provedena oprava omítky špalety a ostění (jádrová omítka a štuk). Zbývající část otvoru bude zazděna pórobetonovými tvárnicemi, provedena omítka (jádrová omítka a štuk).

Do vstupu bude osazena nová ocelová zárubeň a nové plechové dveře s větracími otvory. Rozměr dveří 1100x1900mm. Dveře uzamykatelné s klikou na obou stranách. Provedeno zapravení podlahového betonu mazaninou C25/30 v tloušťkách 80-100mm dle tl. stávající podlahy, provedena oprava omítky špalety a ostění (jádrová omítka a štuk).

Okolo nového kaskádového odkouření Ø180mm provedeno nové plechové lemování na stávající sopouch Ø250mm.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provedení projektu plně respektuje zákon 309/2006 Sb. (včetně souvisejících norem a předpisů.  Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci.

- Ochrana životního prostředí

Navržené zařízení pro vytápění nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Projekt plně respektuje požadavky na užití energie a pravidla pro vytápění v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb., 194/2007 Sb.

Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí.

- Nakládání s odpady

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů).