## Rekapitulace
JIHLAVA
VÝKAZ VÝMĚR
Katalog |  | Privátní /
SKP | Zkrácený text dodávky - montáže | Veřejný | DODÁVKA BEZ DPH | MONTÁŽ BEZ DPH
REKAPITULACE :
1. | Vnitřní část
1.1. | Plavecký bazén T=26°C - okruh filtrace A | veřejný | 0 | 0
S=300,0m2; V=450,0m3; T= 26°C; Q=138,0m3/h; T=3,26 hod.; 30m3/h/m2
1.2. | Výcvikový bazén T=32°C - okruh filtrace B | veřejný | 0 | 0
S=96,0m2; V=62,0m3; T= 32°C; Q=40,0m3/h; T=1,6 hod.; 30m3/h/m2
1.3. | Potrubní rozvody pro vnitřní bazény | veřejný | 0 | 0
1.4. | Demontáže vnitřní technologie | veřejný | 0
|  |  | 0 | 0
Cena celkem za technologii pro vnitřní bazény bez DPH |  |  | 0
Ve Zlíně 16.04.2024
Vypracoval: Petr Klinkovský, Ing. Jakub Machů
[5 empty] | #REF! | #REF! | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[7 empty] | vč. filtru a tlumiče |  | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče

## 1.1. Okruh A
JIHLAVA
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | PLAVECKÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE A
S=300,0m2; V=450,0m3; T= 26°C; Q=138,0m3/h; T=3,26 hod.; 30m3/h/m2
1.1. | A.1a,b,c | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 3 | STÁVAJÍCÍ
pr. 1400 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D xxx
filtrační výkon 46,1 m3/h (celkem Q= 138m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
|  | - baterie 5ti ventilová D125 | ks | 3 | STÁVAJÍCÍ
|  | - podpěra 5ti ventilové baterie |  |  | 0
1.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 6690 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
1.3. | A.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Frekvenční měnič v dodávce elektroinstalace |  |  | 0
|  | Q = 77 m3/h; H=15,5m; 5,5 kW |  |  | 0
- příkon 5,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
|  | - připojení DN100 / DN80 |  |  | 0
- IE 3
1.4. | A.3 | NEOBSAZENO | ks | 1
0
1.5. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
|  | Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  | 0
|  | mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat |  |  | 0
|  | na PC, namontováno na nástěnce |  |  | 0
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
|  | FLOC - časově dávkuje flokulant |  |  | 0
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
1.6. | A.5a,b | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 2 | STÁVAJÍCÍ
1.7. | A.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
1.8. | A.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 | STÁVAJÍCÍ
1.9. | A.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.10. | A.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
|  | Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0
1.11. | A.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
Teplota vody v bazénu 26°C
1.12. | A.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 47 m3/h; H=6m; 2,2 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.13. | A.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
|  | průměr D200, lopatkový vč. digitálního výstupu |  |  | 0
|  | - sedlové objímky |  |  | 0
|  | - snímač průtoku |  |  | 0
|  | - monitor |  |  | 0
1.14. | A.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
|  | nádrže D50 |  |  | 0
1.15. | A.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D50 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.16. | A.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
vč. 2x elektroventil ovládaní z dávkovacího přístroje
1.17. | A.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s litina |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
1.19. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.3.
1.19.1. |  | Servopohon D110 | ks | 2 |  | 0
|  | Zapojení servopohonu do systému v dodávce elektroinstalace |  |  | 0
1.20. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
1.21. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 77 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
Rozměr 9,6 x 3,6 x 1,6 (výška vodního sloupce 1,0)
1.22. |  | Silnoproud | ks | 1 | dodávka elektro
1.23. |  | MaR - rozšíření | ks | 1 | dodávka MaR
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh A | [5 empty] | 0
0
0

## 1.2. Okruh B
JIHLAVA
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.2 | VÝCVIKOVÝ BAZÉN
.
OKRUH FILTRACE B
S=96,0m2; V=62,0m3; T= 32°C; Q=40,0m3/h; T=1,6 hod.; 30m3/h/m2
1.2.1. | B.1a,b | Pískový filtr z lísovaný polyester laminátu praný vodou; | ks | 2 | STÁVAJÍCÍ
|  | pr 950 mm, filtrační vrstva 1,2 m připojení D 75 |  |  | 0
|  | filtrační výkon 21,0m3/h (celkem 42,0m3/h) |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  | 0
|  | - zátka pro vypouštění vody i písku |  |  | 0
|  | - boční revizní víko pr. 200mm |  |  | 0
- horní rychlouzávěrné víko pr. 220mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - filtrační písková náplň - křemičitý písek |  |  | 0
|  | - baterie 5ti ventilová D75 | ks | 2 | STÁVAJÍCÍ
|  | - podpěra 5ti ventilové baterie |  |  | 0
1.2.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 860 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50
1.2.3. | B.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Frekvenční měnič v dodávce elektroinstalace |  |  | 0
|  | Q = 22 m3/h; H=16m; 2,2 kW |  |  | 0
- příkon 2,2 kW
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  | 0
|  | - připojení D90 / D90 |  |  | 0
1.2.4. | B.3 | NEOBSAZENO
1.2.5. | B.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
|  | Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  | 0
|  | mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat |  |  | 0
|  | na PC, namontováno na nástěnce |  |  | 0
|  | pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH) |  |  | 0
|  | ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV) |  |  | 0
|  | FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm) |  |  | 0
|  | TCL - měří celkový chlor (TCL sonda 0,0 - 10,0 ppm) |  |  | 0
|  | TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C) |  |  | 0
|  | FLOC - časově dávkuje flokulant |  |  | 0
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
|  | modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU |  |  | 0
Automatická dávkovací stanice :
1.2.6. | B.5a,b | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 2 | STÁVAJÍCÍ
1.2.7. | B.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
1.2.8. | B.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 | STÁVAJÍCÍ
1.2.9. | B.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
- bez proudu zavřeno
|  | - tělo mosaz, tlakový odlitek |  |  | 0
|  | - vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely |  |  | 0
|  | - krytí IP65 |  |  | 0
|  | - ovládací nap. 230VAC |  |  | 0
0
1.2.10. | B.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
|  | Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s termoplastu |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0
0
1.2.11. | B.10a | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 20,0 m3/h; H=7,5m; 0,75 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
0
1.2.12. | B.10b | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 | STÁVAJÍCÍ
|  | Teplota vody v bazénu 32°C |  |  | 0
0
1.2.13. | B.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D90, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.2.14. | B.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže D40
1.2.15. | B.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D40 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.2.16. | B.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
|  | Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů. |  |  | 0
|  | - Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach. |  |  | 0
|  | - ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově |  |  | 0
vč. 2x elektroventil ovládaní z dávkovacího přístroje
1.2.17. | B.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW
|  | - tělo čerpadla s litina |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
1.2.18. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.3.
1.2.18.1. |  | Servopohon D110 | ks | 2 |  | 0
|  | Zapojení servopohonu do systému v dodávce elektroinstalace |  |  | 0
1.2.19. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
1.2.20. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 54.35 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
(3,27 x 4,45 x 1,6m) + (3x 0,76 x 0,021 x 1,6m)
výška vodního sloupce 1,1m
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh B | [5 empty] | 0
0
0

## 1.3. Potrubní rozvody
JIHLAVA
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.3. | POTRUBNÍ ROZVODY PRO VNITŘNÍ BAZÉNY
PRO FILTRAČNÍ OKRUHY
Plavecký bazén T=26°C - okruh filtrace A
Výcvikový bazén T=32°C - okruh filtrace B
1.8.1. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 32 vč. uchycovacího materiálu | m | 1 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.3. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 50 vč. uchycovacího materiálu | m | 126 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.4. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 2 |  | 0
1.8.6. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 63 vč. uchycovacího materiálu | m | 6 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.7. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 3 |  | 0
1.8.9. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 75 vč. uchycovacího materiálu | m | 15 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.10. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 1 |  | 0
1.8.12. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 90 vč. uchycovacího materiálu | m | 22 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.13. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 6 |  | 0
1.8.14. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
1.8.15. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 110 vč. uchycovacího materiálu | m | 78 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.16. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 4 |  | 0
1.8.17. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 125 vč. uchycovacího materiálu | m | 69 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.18. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 8 |  | 0
1.8.19. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 3 |  | 0
1.8.20. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 140 vč. uchycovacího materiálu | m | 9 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.22. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 1 |  | 0
1.8.23. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 160 vč. uchycovacího materiálu | m | 45 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.24. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
1.8.26. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 200 vč. uchycovacího materiálu | m | 37 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.30. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
1.8.29. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 225 vč. uchycovacího materiálu | m | 95 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.30. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 1 |  | 0
1.8.25. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 1 |  | 0
1.8.29. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 250 |  |  |  | 0
1.8.30. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 1 |  | 0
1.8.34. |  | Lepidlo PVC-U | kg | 700 |  | 0
1.8.35. |  | Čistič na PVC-U | l | 350 |  | 0
1.8.38. |  | Potrubí PPR dimenze D 40 vč. uchycovacího materiálu | m | 5 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.39. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 3 |  | 0
1.8.40. |  | Potrubí PPR dimenze D 50 vč. uchycovacího materiálu | m | 5 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.41. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 3 |  | 0
1.8.42. |  | Nerezové konzoly, šrouby, uchycovací materiál v akumulačních | ks | 1 |  | 0
nádrží V4A (1.4404) nebo vyšší jakosti
1.8.43. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za potrubní rozvody | [5 empty] | 0
0
0

## 1.4. Demontáže
JIHLAVA
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.4. | DEMONTÁŽE
Demontáž plastového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.1. |  | do DN 50 | kg | 300 |  | 0
1.10.2. |  | DN 65 - DN 150 |  | 900 |  | 0
1.10.3. |  | DN 200 - DN 250 |  | 1500 |  | 0
Demontáž přírubových armatur, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.4. |  | DN 50 - DN 150 | kg | 200 |  | 0
1.10.5. |  | DN 200 - DN 250 | kg | 350 |  | 0
Demontáž přírub, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.6. |  | do DN 50 | kg | 100 |  | 0
1.10.7. |  | DN 65 - DN 150 | kg | 160 |  | 0
1.10.8. |  | DN 200 - DN 250 | kg | 200 |  | 0
1.10.9. |  | Vynesení filtračního křemičitého písku cca. 9 tun vč. uložení do | ks | 1 |  | 0
připraveného kontejneru před objektem
1.10.10. |  | Odvoz a uložení filtračního křemičitého písku na skládku | ks | 1 |  | 0
1.10.16. |  | Kontejnery pro uložení demontovaného zařízení | ks | 3 |  | 0
vč. likvidace a odvozu
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za Demontáže | [5 empty] | 0
0
0