, spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 46, Jihlava

ICSS, Domov pro seniory Lesnov, Pod Rozhlednou 10, Jihlava

– oprava plochých střech nad ubytovacími pavilony A, B

D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika jímací a uzemňovací soustava

PAVILON A

(dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.405/2017 Sb.)

Dokumentace stavby jednostupňová

Jihlava, únor 2023                                 Vypracoval: Ing. Michal Nestrojil

# Obsah

Obsah	2

Úvod	3

1.1	Charakteristika projektu	3

2	Souhrnná technická zpráva	3

2.1	Použité podklady	3

2.2	Provozní napětí	3

2.3	Klasifikace vnějších vlivů	4

2.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

2.5	Střešní odtahový ventilátor	4

2.6	Jímací soustava, uzemnění	5

2.7	PBŘ	6

3	Závěr	6

# Úvod

## Charakteristika projektu

Jedná se o návrh nové jímací soustavy na stávajících pavilonech A a B domova pro seniory v části Jihlavy Lesnov. Z důvodu opravy střechy je nutné stávající soustavu demontovat. Střecha bude míst původní řešení tj. plochá střecha s výklenky pro výtahové šachty. Konstrukce objektu je železobetonová. Stávající jímací soustava není v souladu se současnou normou ČSN 62 305. Proto je nutné navrhnout zcela novou jímací soustavu. Součástí opravy střechy je také výměna střešního ventilátoru sloužícího pro větrání schodišťového prostoru.

# Souhrnná technická zpráva

## Použité podklady

Stavební výkresy

Podklady ostatních profesí

Vybrané normy ČSN

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize el. zařízení

ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly el. ručního nářadí

během používání

ČSN 33 2000-1 El. zařízení - Základní ustanovení

ČSN 33 2000-4-41 El. zařízení – Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-41ed.2 El. zařízení – Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-481 El. zařízení – Ochrana před úrazem el. proudem podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-4-482 El. zařízení – Ochrana proti požáru

ČSN 33 2000-5-51 El. zařízení – Výběr a stavba el. zařízení, všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 El. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701 El. zařízení – Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2000-7-701ed.2 El. zařízení – Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180 Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 34 0350 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 62 305 ed2. Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

## Provozní napětí

400V/230V – AC, 50Hz,  TN-C, TN-S

## Klasifikace vnějších vlivů

Veškeré klasifikační údaje potřebné pro jednoznačné stanovení vnějších vlivů musí dle ČSN EN 60721 uvést uživatel.

Z hlediska elektro jsou v objektu uvažovány tyto vlivy:

Venkovní prostory zvlášť nebezpečné

Prostory- 5NP- AA5, AB5, AD1, AE1- prostory normální

Ostatní prostory- bez zvláštních vnějších vlivů- prostory normální

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Dle ČSN 33 2000-4-41, automatickým odpojením od zdroje. Neživé části všech elektrických zařízení tř. I.A se ochranné kolíky všech zásuvek spojí s ochranným vodičem PE.

ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje hlavním a doplňujícím pospojováním, proudovými chrániči.

## Střešní odtahový ventilátor

Na stropě schodišťového prostoru je umístěna mřížka, kterou probíhá nucené větrání schodiště pomocí střešního ventilátoru. V rámci opravy střechy bude tento ventilátor vyměněn včetně. Součástí jeho výměny je i nové elektrické napojení spolu s novým ovládáním. Dle požadavku vzduchotechnika bude na střeše umístěn nový odtahový radiální ventilátor splňující parametr výměny vzduchu při 0 Pa minimálně 3000 m3/h. Požadavkem investora je zapínání pomocí běžného tlačítka. Toto tlačítko aktivuje tzv. doběhový spínač a ventilátor je v provozu dle nastavené časové prodlevy.

Projekt je navržen pro jednofázový ventilátor s maximální proudovou zátěží 5 A. Doběhový spínač je zde řešen pomocí multifunkčního časového relé. Napájení ventilátoru je z rozvaděče R5NP sekce A kabelem CXKH-R 3Jx2,5mm2 spínaným multifunkčním časovým relé, jištěným 1x6A char. B. Ovládání je pomocí tlačítka umístěného na stěně v 5NP. Umístění tohoto tlačítka bude upřesněno při realizaci investorem. Napájecí kabel pro ventilátor bude veden k ventilátoru otvorem okolo přívodního potrubí. Trasa mezi stropem a střechou bude upřesněna po demontáži stávajícího ventilátoru. Kabelové trasy pro napájení a ovládání jsou navrženy v elektroinstalačních bezhalogenových lištách umístěných na stěnách chodby. Kabeláž je z důvodu umístění v chráněné únikové cestě navržena v bezhalogenovém provedení třídy reakce na oheň- B2 ca, s1, d0. Rozvaděč R5NP sekce A je umístěn v sádrokartonovém protipožárním kastlíku. Z tohoto důvodu je nutné po protažení kabelů provést utěsnění těchto otvorů vhodnou protipožární ucpávkou.

Instalace nového ventilátoru bude v rámci rezervovaného příkonu stávajícího rozvaděče.

V rámci montáže střešního ventilátoru bude ze střechy dále stažen vodič CXKH-R 1x16 mm2 na ochrannou přípojnici OP v rozvaděči R5NP sekce A ze které pokračuje vodič na přípojnici HOP v 1 NP.

.

## Jímací soustava, uzemnění

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající jímací soustavy dle současně platné normy ČSN 62 305 ed.2 je nutné navrhnou jímací soustavu tak, aby této normě vyhovovala.

Dle ČSN je objekt pro seniory zatříděn do LPS II., kdy při použití neizolované jímací soustavy jen nutné použít svodů s maximální roztečí 10 m. Při úvodním výpočtu hodnot dostatečné vzdálenosti bylo zjištěno, že hodnoty dostatečné vzdálenosti „s“ není technicky možné dodržet, proto byla navržena izolovaná jímací soustava, u které není nutné striktně dodržovat vzdálenost jednotlivých svodů po max 10m, ale je nutné dodržet maximální délku izolovaného svodového vodiče danou výpočtem. Proto v některých částech objektu bylo použito dvou paralelně vedených svodů (vodičů). Při tomto řešení je nutné dodržet mezi těmito svody (vodiči) vzdálenost min 20 cm.

Ochrana před přímým úderem blesku je navržena pomoci kombinace metod valivé koule s poloměrem r = 30 m a ochranného úhlu. K návrhu propojovacích vodičů a svodů jsou použity vysokonapěťové izolované vodiče s technickými parametry odpovídajícími vypočtené hodnotě "s" dle EN 62305.

Jímací soustava a svody budou zhotoveny vzhledem k jakékoliv části objektu jako oddálený (izolovaný) systém, jehož parametry budou odpovídat hodnotám oddělovací vzdálenosti "s" dle EN 62305.  Použito k tomu budou vysokonapěťové izolované svodové vodiče a jim odpovídající izolované jímací tyče postavené pomocí trojnohých podstavců s betonovými závažími na střechách objektu. V blízkosti antén jsou tyto jímače kotveny přímo k anténnímu stožáru. Vysokonapěťový izolovaný svodový vodič bude připojen (napojen) výhradně na izolovaných jímačích a přes měřící svorky k vývodům z uzemnění. Pro zajištění bezpečnosti celé jímací soustavy musí být použity všechny její prvky v souladu s pokyny výrobce tak, aby byla odolná vůči povětrnostním vlivům, zatížení větrem, UV záření a nepoškozovala střešní plášť. Jímací tyče nutno kotvit způsobem odpovídajícím příslušné větrné oblasti.

Objekt i veškerá zařízení instalovaná na střeše musí být v ochranném prostoru jímací soustavy. Při instalaci dalších zařízení na střeše nutno upravit jímací soustavu tak, aby bylo dané zařízení chráněno a zároveň bylo ve vzdálenosti větší, než je vypočtená bezpečná přeskoková vzdálenost.

Obecně platí, že svody musí být provedeny co nejkratší cestou. Svislé kotvení volně vedených svodů bude max. po 1 m. V případě uložení svodů do struktury fasády (skryté svody) nutno fixovat vodiče po max. 0,5 m. Svody budou provedeny vysokonapěťovými izolovanými svodovými vodiči v provedení s opláštěním zajišťujícím jejich ochranu před mechanickým a případně také chemickým poškozením. Při práci s těmito vodiči je nutno dodržet veškeré zásady a požadavky vyplývající z montážních návodů výrobce. V oblasti konců vysokonapěťových izolovaných vodičů nutno respektovat vypočtenou přeskokovou vzdálenost. Všechny izolované vodiče budou vedeny vně nosné trubky jímače.

V místě, kde jsou taženy stávající vodiče jímací soustavy vedlejšího objektu, budou tyto svody zachovány, nelze je demontovat!

Vysokonapěťové izolované vodiče budou vybaveny potenciálovými přípojkami pro tyto vodiče (na obou jeho koncích vyjma konců u měřící svorky). Tyto potenciálové přípojky budou vodivě propojeny na vnitřní vyrovnání potenciálů chráněného objektu prostřednictvím svorkovnice AET, připojené přes vnitřní elektrické rozvody (HOP). Vývod z této sběrny je ukončen v rozvaděči R5NP sekce A.

Ekvipotenciálové pospojení kovových prvků a konců vodivých plášťů vysokonapěťových vodičů je realizovaných drátem AlMg Si 8 na podpěrách s roztečí max 1m připojenou na ekvipotencilálovou lištu.

Měřící svorka s číselným označením svodu bude úrovni 0,5 až 1m nad zemí, kde bude napojena na stávající uzemnění pomocí stávajícího uzemňovacího vodiče.

Obecně se doporučuje maximální zemní odpor společné uzemňovací soustavy menší jak 10ohmů. Pokud by tento odpor byl vyšší, bylo by nutné doplnit uzemňovací soustavu zemními tyčemi. Dle poslední revize jímací a uzemňovací soustavy jsou hodnoty zemních odporů v požadovaném rozsahu

## PBŘ

Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami. To se týká především prostupu kabelů do rozvaděče R5NP sekce B.

# Závěr

Po dokončení elektroinstalačních prací na novém zařízení musí být provedena řádná výchozí revize elektro a na jejím podkladě vyhotovena ”Výchozí revizní zpráva” podle

ČSN 33 1500. Bez těchto náležitostí nesmí být nové elektrické zařízení uvedeno do trvalého provozu.

Všechny montážní a přidružené práce musí být prováděny dle příslušných ČSN a předpisů bezpečnostních. Elektroinstalační práce musí vykonávat kvalifikovaní pracovníci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.