TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Úvodem

Tato projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace v bytové jednotce č.1, ve 2.NP domu v Kosově u Jihlavy čp 9.

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební podklady, požadavky investora a prohlídka na místě stavby.

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro provedení stavby.

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

## Technické údaje

Rozvodná soustava:  TN-C, 3+PEN, TN-S, 3+N+PE, 1+N+PE, 50 Hz stř.

Provozní napětí :       3x230/400 V

Ochranná opatření – ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Ochrana základní: základní izolací, přepážkami a kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2

Ochrana při poruše: pospojováním dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2

Ochrana zvýšená: dvojitou izolací dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2

Instalovaný příkon:    Pi = 27,4 kW

Soudobý příkon:        Ps = 17 kW

Soudobý proud:          Is = 25 A

Měření  odběru: stávající v elektroměrovém rozvaděči na společné chodbě v 1.NP objektu. Stávající hlavní jistič 25A, stávající dvousazbový elektroměr a spínání HDO bude zachováno

- Popis rozvodu

Na chodbě v  1.NP objektu se nachází stávající elektroměrový rozvaděč, ve kterém  se nachází stávající hlavní jistič 25A, stávající dvousazbový elektroměr a spínání HDO. Toto vše bude zachováno, včetně hlavního přívodu do rozvaděče bytu RB a přívodu ze spínače HDO. Stávající dva vzájemně propojené bytové rozvaděče budou zdemontovány včetně propojení, bude instalován jeden bytový rozvaděč v předsíni bytu v místě stávajícího rozvaděče RB určeného pro boiler a el. topení.

- Rozvaděče

Rozvaděč RB je navržen v provedení oceloplastová rozvodnice pod omítku, bude v něm osazen hlavní vypínač, proudové chrániče s nadproudovou ochranou světelných a zásuvkových obvodů, jistič vývodu pro celoelektrický sporák, jistič vývodu pro boiler, proudové chrániče s nadproudovou ochranou pro zásuvky el. konvektorů a jistič s transformátorem pro rozvod zvonkové signalizace.

- El. rozvod světelný

Světelné rozvody v bytu jsou navrženy v souladu s ČSN 73 4301/Z1 a související. Svítidla budou ovládána vypínači u dveří. V pokojích a kuchyni budou vývody pro stropní lustry ukončeny svorkovnicí a bude u vývodu osazen lustrhák. Na chodbě, WC a  v koupelně na stropě a nad umývadlem budou instalována svítidla. Osvětlení kuchyňské linky bude jednak svítidlem v digestoři a dále svítidle pod horními skříňkami s vlastním vypínačem.

- El. rozvody zásuvkové a technologické

V bytu budou osazeny zásuvky v pokojích a u kuchyňské linky pro běžné spotřebiče. Dále bude v koupelně bytu samostatně jištěná zásuvka pro pračku. V kuchyni bude dále zřízen samostatný vývod s vypínačem pro celoelektrický sporák, zásuvka pro odsavač par a v koupelně a  WC budou instalovány ventilátory s doběhem samostatně spínané tlačítkem.

- El. vytápění a ohřev vody

V koupelně bude pro ohřev vody instalován boiler se samostatným přívodem s vypínačem.

V předsíni, kuchyni a pokojích budou instalovány zásuvky pro el konvektorů. Rozvody pro el ohřev vody a el. vytápění budou blokovány stykači v rozvaděči RB, stykače budou ovládány impulsem HDO z rozvaděče RE v přízemí objektu. Konvektory budou využity stávající.

- Bezpečnostní tabulky

- Na rozvaděčích RE, RB,

0101 – „Pozor - elektrické zařízení!“

4301 – „Nehas vodou ani pěnovými přístroji!“

- Hlavní vypínače v rozvaděčích

6131 - "Hlavní vypínač!"

2101 – „Vypni v nebezpečí!“

- U zásuvek v koupelnách

0146 – „Výstraha – životu nebezpečno používat el. spotřebičů ve vaně i sahat na ně z vany!“

- Vnější vlivy

Vnější vlivy jsou ve všech prostorech bytu normální, v koupelně a ostatních místnostech s umývacími prostory provést elektroinstalaci v souladu s ČSN 33 2130 ed.3 – čl.7.8 – elektrické zařízení v umývacím prostoru a ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 - prostory s vanou a sprchou.

- Provedení el. instalace

- Rozvody budou provedeny kabely CYKY uloženými pod omítkou. Přívod pro boiler a sporák budou z vypínače provedeny šňůrou. El. konvektory jsou vybaveny vlastní šňůrou s vidlicí pro připojení do zásuvky.

- Hlavní a doplňkové pospojování

V souběhu s přívodním kabelem z elektroměrového rozvaděče do rozvaděče bytu RB je v souladu s ČSN 332000-4-41 ed.2. veden vodič hlavního pospojování CY16, kterým bude přípojnice PA pospojování v rozvaděči RB propojena s přípojnicí PA hlavního elektroměrového rozvaděče - CUB. Připojení CUB na zemnící soustavu je stávající.

V bytové koupelně bude provedeno doplňkové pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2. Jednotlivé kovové stavební konstrukce vč. vany a vodovodních baterií, a ochranné kolíky zásuvek budou propojeny vodičem CY4, který bude připojen na ochrannou přípojnici PA bytového rozvaděče RB.

- Ochrana před bleskem

Vnější ochrana před bleskem není řešena, je na objektu stávající a úpravou řešených prostor bytu není nijak do ní zasahováno, ani do fasády objektu.

Elektronické komunikace

- Zvonková signalizace

V bytu bude instalován zvonek, před dveřmi do bytu instalováno nové zvonkové tlačítko. Před vstupními dveřmi do objektu bude instalováno nové tlačítko. Budou vyhledány stávající rozvody, zejména přívod k tlačítku v přízemí, stávající rozvody budou propojeny na nové rozvody v bytu, které budou provedeny kabely SYKFY v trubkách pod omítkou.

- Společná televizní anténa - STA

V bytu budou v pokojích instalovány krabice pro zásuvky STA. V rámci stavby bude provedeno trubkování trubkami pod omítkou z bytu do prostoru krovu. Instalaci zásuvek, propojení koaxiálním kabelem a instalaci aktivních prvků provede odborná firma, včetně kompletace.

- Státní telefon (pevná linka)

V bytu se nachází stávající zásuvka TF, která bude zachována bez úprav.

- Datové rozvody (SKS)

V bytu budou v pokojích instalovány krabice pro zásuvky SKS. V rámci stavby bude provedeno trubkování trubkami pod omítkou z bytu do prostoru krovu. Instalaci zásuvek, propojení datovým kabelem a instalaci aktivních prvků provede odborná firma, včetně kompletace.

Závěrem

Bezpečnost práce

Při všech montážních a demontážních pracích je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Obsluhu a práci na elektrických zařízeních je nutno provádět  v souladu s ČSN EN 50 110-1 ed.3 a přidružených norem.

Důležité upozornění

Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací  uvedené v jejich vyjádření, jakož i podmínky stavebního  povolení. Při práci na elektrickém zařízení musí být dodrženy následující normy:

ČSN  33 2000-4-41 ed.2 - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473 - Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6	 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

Na provedené elektrické rozvody musí být ustavena výchozí revizní zpráva od prováděcího podniku.

Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace.

Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací.