## List2
PČ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 0
Práce a dodávky
1 | Odstředivka – dodávka, instalace a zprovoznění | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: vstupní průtok 10 - 12 m3/h obsah sušiny ve vstupním kalu 2 – 3 % podíl organických látek < 65 % obsah sušiny v odvodněném kalu –minimálně 22 % v závislosti na jeho odvodnitelnosti látkové zatížení do 400 kg NL/h spotřeba flokulantu dle stávající odstředivky (viz. příloha „Provozní data“) spotřeba proplachové vody 14 – 16 m3/h (15 min při odstavení odstředivky z provozu) tlak proplachové vody 3 – 4 bar kvalita fugátu koncentrace nerozpuštěných látek maximálně 500 mg/l při sušině odvodněného kalu mininálně 22 % provedeno v nerezovém provedení
2 | Řídící rozvaděč pro ovládání linky odvodňování kalu | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: 1x odstředivka včetně frekvenčních měničů hlavního pohonu a pohonu šneku; vyhodnocování a indikace poruchových stavů 1x stávající šoupátko M-621 s elektropohonem 400 V / 0,25 kW / 50 Hz na přítoku stabilizovaného kalu do macerátoru v místnosti odvodnění kalu 1x macerátor stabilizovaného kalu M-OVAS s elektropohonem 400/690 V / 4 kW / 50 Hz 1x stávající čerpadlo stabilizovaného kalu prostřednictvím frekvenčního měniče včetně vyhodnocování a indikace poruchových stavů (délka kabelu z rozvaděče do čerpadla max. 50 m pro FM) 1x zapojení dávkovacího membránového čerpadla odpěňovače 1x nové čerpadlo připraveného roztoku flokulantu prostřednictvím frekvenčního měniče včetně vyhodnocování a indikace poruchových stavů (délka kabelu z rozvaděče do čerpadla max. 50 m) 1x zapojení stávajícího indukčního průtokoměru kalu FIQ-041 Comac Cal, zobrazení aktuálních hodnot průtoku 1x zapojení nového indukčního průtokoměru flokulantu, zobrazení aktuálních hodnot průtoku 1x propojení s lokálním rozvaděčem nové přípravny flokulantu, přenos a indikace poruchových stavů 1x ovládání elektro armatury proplachu odstředivky 1x ovládání elektro armatury proplachu dopravníku 1x nový šnekový dopravník pod odstředivkou 6x stávající šnekový dopravník za silem (odvoz kalu) 1x evidence provozních hodin Součástí dodávky bude: • operační dotykový panel pro ovládání celé technologické linky na dveřích rozvaděče • odladěný software • kabelové rozvody a kabelové trasy z rozvaděče do periferních zařízení linky odvodňování kalu • montáž rozvaděče a kabelových rozvodů • osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče • výchozí revize elektro zařízení • dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče
3 | Automatizovaná stanice pro přípravu roztoku flokulantu | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: výkon 800 – 2000 l/hod, pro 0,05-0,5% roztoky polymerních flokulantů hodinový výkon stanice 2000 l objem násypky minimálně 30 l objem zásobníku minimálně 700 l závitové připojení pitné vody G 1“ tlak min. 2 bar připojení el. 3x 400V / 50 Hz
4 | Čerpadlo připraveného roztoku flokulantu | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: výkon 200 – 2000 l/h / 3 bar / zaplavené sání připojení sání a výtlak G 5/4“ (vnitřní závit) pohon převodový elektromotor pro regulaci FM (1,5 kW, 400V, 50 Hz)
5 | Indukční průtokoměr roztoku flokulantu | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Indukční průtokoměr pro měření množství flokulantu vstupujícího do odstředivky, přírubové provedení, kompaktní digitální ukazatel, IP 65, DN 25 / PN 16, signál 4 - 20 mA, 0/1, napájení 230V AC. Q (l/h) 1000 - 2000 výstelek PVDF, keramika, pryž
6 | Žlabový šnekový dopravník odvodněného kalu od odstředivky | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Provozní parametry: kapacita do 3 m³/h Pohon: elektropřevodovka uchycena v horní části dopravníku (1,5 kW / 3x 400V / 50 Hz)
7 | Demontáž stávajících zařízení | kpl | 1 |  | 0
Poznámka k položce: • odstředivka včetně ocelové konstrukce • první šnekový dopravník pod odstředivkou • flokulační stanice • čerpadlo roztoku flokulantu • nepotřebné potrubí kalu, provozní a pitné vody, flokulantu, fugátu včetně armatur, uložení, spojovacího materiálu, hadic, apod.
8 | Potrubní vystrojení a kompletní montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Součástí dodávky budou potrubí, tvarovky a armatury stabilizovaného kalu, filtrátu, vody a roztoku flokulantu: Specifikace: • Přívod kalu DN 65 / 80 od příruby stávajícího průtokoměru kalu Comac Cal DN 65 do odstředivky. Před odstředivkou redukováno na DN 50; materiál nerez 1.4301 • případný odtah ztrátového vzduchu DN 200 z deaerátoru mimo objekt odvodnění; materiál nerez 1.4301 – pouze v případě, že bude odstředivka vybavena dearátorem • Odtok fugátu DN 100; materiál nerez 1.4301 • Sání + výtlak flokulantu DN 25/15; materiál PP • Přívod proplachové vody DN 50 do odstředivky napojený na stávající vstup v podlaze objektu, odbočka pro proplach šnekového dopravníku pod odstředivkou DN 25; materiál PP • Přívod proplachové vody do odstředivky a šnekového dopravníku budou opatřeny kulovým kohoutem s elektropohonem s bezpečnostní funkcí (bez napětí zavřeno) • Přívod vody do flokulační stanice DN 32 – v maximální míře využití stávající potrubní větve od vodoměru po stěně objektu, materiál PP včetně osazení redukčního ventilu
9 | Doprava zařízení do Jihlava včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy, | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: předání průvodní dokumentace zařízení 3x tištěně a 1x zaslané digitálně. 1 ks Dokumentace bude obsahovat: • Návody na obsluhu a údržbu zařízení • CE prohlášení o shodě • První úřední zkouška rozvaděče • Revize elektro • Schéma zapojení rozvaděče • Kalibrační protokoly průtokoměrů
10 | Vizualizace do stávajícího řídícího systému provozovatele včetně zprovoznění základní komunikace | ks | 1 |  | 0