## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e234d8e0-65cc-4491-a645-3739a18edf29}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 5469/002 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | POSÍLENÍ VODOVODNÍ SITĚ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Jihlava | [6 empty] | Datum: |  | 14. 4. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 60727772 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Jihlava | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 47116901 | [14 empty] | False
|  |  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | M. Morská | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 5469/002
| Stavba: | [6 empty] | POSÍLENÍ VODOVODNÍ SITĚ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV
| Místo: | [6 empty] | Jihlava |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 4. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Jihlava |  |  |  |  | Projektant: |  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | M. Morská
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e234d8e0-65cc-4491-a645-3739a18edf29} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | SEVEROVÝCHODNÍ VĚTEV - I. ETAPA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7da77e61-b496-43e2-85bb-af4cbf1a7148} | {e234d8e0-65cc-4491-a645-3739a18edf29} | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7dd2c17a-2913-4726-95cc-65f899b5aff7} | {e234d8e0-65cc-4491-a645-3739a18edf29} | 2

## SO 01 - SEVEROVÝCHODNÍ VĚ...
{7da77e61-b496-43e2-85bb-af4cbf1a7148}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SITĚ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV
Objekt:
SO 01 - SEVEROVÝCHODNÍ VĚTEV - I. ETAPA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jihlava |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60727772
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SITĚ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV
Objekt:
SO 01 - SEVEROVÝCHODNÍ VĚTEV - I. ETAPA
Místo: |  |  | Jihlava |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 749.1 - Telemetrie | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SITĚ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV
Objekt:
SO 01 - SEVEROVÝCHODNÍ VĚTEV - I. ETAPA
Místo: |  |  | Jihlava |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1034.7505 |  | 2501.7904 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1020.9423 |  | 2501.7904 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 120.0671 |  | 2385.7544 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425731153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,50 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806359346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293133377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112155115 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798270894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155115 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 112155215 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1853733169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155215 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 112155221 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791269530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155221 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606436621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376179409
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 111.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 32.4336 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053207489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění provizorního dospání rýh štěrkodrtí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*1,30 |  | 36.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*1,30 |  | 46.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 1346.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 780.7148 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095901338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107164 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30 |  | 280.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,90*1,30 |  | 94.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 586,40*1,30 |  | 762.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,50*1,30 |  | 96.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*1,30 |  | 36.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*1,30 |  | 46.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1346.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 145.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 14.2904 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033115502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění obrusné vrstvy před zahájením výkopových prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*(1,30+2*0,50) |  | 63.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*(1,30+2*0,50) |  | 81.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 1375.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 302.6056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770527054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění podkladních vrstev před zahájením výkopových prací na šířku rýhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK tl. vrstvy 80mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30 |  | 280.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AB tl. vrstvy 70mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 733,80*1,30 |  | 953.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK tl. vrstvy 70mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. 800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AB tl. vrstvy 70mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. 800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK tl. vrstvy 80mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,40*1,30 |  | 82.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1375.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 113107183 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 953.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 301.445 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870966641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107183 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění podkladních vrstev před zahájením výkopových prací na šířku rýhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK tl. vrstvy 120mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 733,80*1,30 |  | 953.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 953.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 1234.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 357.9238 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824520858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění provizorního dospání rýh štěrkodrtí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30 |  | 280.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 733,80*1,30 |  | 953.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1234.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 22.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141585965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odstranění dočasného zajištěnípotrubí VTL v kolizi se stavbou - 8x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*8 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 113154542 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 6123.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.061236 | 0.092 | 563.3712 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554700565
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154542 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "frézování kompletní obrusné vrstvy v rozsahu dle PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6123,60 |  | 6123.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 10.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715794976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | hod | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.24 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418725366
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 115101302 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | den | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172270155
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.13541 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732267293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod" 1,30*10 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plynovod" 1,30*2 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 49.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 1.8229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109672567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod" 1,30*7 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plynovod" 1,30*14 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" 1,30*17 |  | 22.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.032994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512284530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace" 1,30*2 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 119001423 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů | m | 64.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.10775 | 6.9607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424381723
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001423 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK" 3,50+1,30*2 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cetin" 1,30*14 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sdělovací kabel" 1,30*13 |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NN" 1,30*14 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VN" 1,30*4 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 2747.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556557915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00*15,00 |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*9,00 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zápichová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00*11,00 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00*11,00 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop RT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,00*6,00 |  | 660 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,30*6,00 |  | 229.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172,90*6,00 |  | 1037.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,20*6,00 |  | 103.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop RT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00*6,00 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*6,00 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2747.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 121151125 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 7975.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894305541
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "koncová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*15,00 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 482,70*15,00 |  | 7240.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00*15,00 |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7975.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 129951123 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého | m3 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339659786
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129951123 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 131151104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 18.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809096037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" (5,30+11,72)/2*(3,50+9,92)/2*(3,41-0,20) |  | 183.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 2 -10%" 183,30*0,10 |  | 18.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 131151202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 10.118 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113866385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pole" 3,60*3,50*(3,60-0,30) |  | 41.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 3,60*3,50*(4,93-0,20) |  | 59.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 101.178 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 2 -10%" 101,18*0,10 |  | 10.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 131151204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 34.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788130303
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zápichová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 7,00*6,00*(3,70-0,20) |  | 147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 7,00*6,00*(4,80-0,20) |  | 193.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 340.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 2 -10%" 340,20*0,10 |  | 34.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 131251104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 155.805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98629033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" (5,30+11,72)/2*(3,50+9,92)/2*(3,41-0,20) |  | 183.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 4 -85%" 183,30*0,85 |  | 155.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 131351202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 86.003 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651128134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pole" 3,60*3,50*(3,60-0,30) |  | 41.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 3,60*3,50*(4,93-0,20) |  | 59.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 101.178 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 4 -85%" 101,18*0,85 |  | 86.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 131351204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 289.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88760740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zápichová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 7,00*6,00*(3,70-0,20) |  | 147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 7,00*6,00*(4,80-0,20) |  | 193.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 340.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 4 -85%" 340,20*0,85 |  | 289.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 131451104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 9.165 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129056791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" (5,30+11,72)/2*(3,50+9,92)/2*(3,41-0,20) |  | 183.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 5 -5%" 183,30*0,05 |  | 9.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 131451202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | m3 | 5.059 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948931986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pole" 3,60*3,50*(3,60-0,30) |  | 41.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 3,60*3,50*(4,93-0,20) |  | 59.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 101.178 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 5 -5%" 101,18*0,05 |  | 5.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 131451204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | m3 | 17.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659084090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zápichová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 7,00*6,00*(3,70-0,20) |  | 147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 7,00*6,00*(4,80-0,20) |  | 193.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 340.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 5 -5%" 340,20*0,05 |  | 17.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 132154206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 447.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -647346608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154206 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop ve ZLK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,00*1,30*2,30 |  | 77.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop ZPC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,70*1,30*2,10 |  | 26.481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obnova AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30*(2,12-0,47) |  | 462.462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,90*1,30*(2,40-0,58) |  | 172.481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 586,40*1,30*(2,10-0,58) |  | 1158.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,50*1,30*(2,40-0,58) |  | 176.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*1,30*(2,41-0,47) |  | 70.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. 800" 15,40*1,30*(2,42-0,53) |  | 37.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "areál" 35,60*1,30*(2,10-0,47) |  | 75.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop RT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,00*1,30*(2,10-0,20) |  | 271.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,30*1,30*(3,14-0,20) |  | 146.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172,90*1,30*(2,10-0,20) |  | 427.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "areál" 17,20*1,30*(2,00-0,20) |  | 40.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 488,70*1,30*(2,10-0,30) |  | 1143.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00*1,30*(2,60-0,30) |  | 119.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop RT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00*1,00*(2,60-0,20) |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*1,00*(2,45-0,20) |  | 19.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr.D450" 2,20*1,00*(2,45-0,20) |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00*(2,60-0,53) |  | 19.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4476.028 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 2 -10%" 4476,10*0,10 |  | 447.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 132351101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | m3 | 3.634 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620824080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prohloubení jámy pro betonové bloky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*0,50*0,675 |  | 1.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*0,50*0,940 |  | 2.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.634 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 132354206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 3804.685 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810380180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354206 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet dle pol. 132154206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 4 -85%" 4476,10*0,85 |  | 3804.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 132454206 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 223.805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428670812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132454206 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet dle pol. 132154206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina sk. 5 -5%" 4476,10*0,05 |  | 223.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 1020.883 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493542299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RUČNÍ ODKRYTÍ KŘÍŽENÍ SÍTÍ (Cetin, plynovod, vodovod, kabely apod.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztížení výkopů při souběhu se sitěmi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20% z celkového obj. výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy celkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jámy" 183,30+101,18+340,20 |  | 624.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy" 3,634+4476,10 |  | 4479.734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5104.414 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5104,414*0,20 |  | 1020.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 109.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.063585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861180886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop pro LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00*2,60*2 |  | 57.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*2,45*2 |  | 41.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr.D450" 2,20*2,45*2 |  | 10.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 8351.184 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 4.9272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307789093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop ve ZLK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,00*2,30*2 |  | 119.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop ZPC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,70*2,10*2 |  | 40.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obnova AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*2,10*2 |  | 905.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,90*2,40*2 |  | 349.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 586,40*2,10*2 |  | 2462.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,50*2,40*2 |  | 357.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*2,40*2 |  | 133.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. 800" 15,40*2,40*2 |  | 73.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "areál" 35,60*2,10*2 |  | 149.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop RT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,00*2,10*2 |  | 462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,30*3,14*2 |  | 240.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172,90*2,10*2 |  | 726.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "areál" 17,20*2,00*2 |  | 68.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 488,70*2,10*2 |  | 2052.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00*2,60*2 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8351.184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 109.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475255100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 8351.184 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093786743
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811232 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1125392209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201421 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857746203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996683651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301971 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107863900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 4554.614 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165831174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava výkopku pro zásyp na meziskládku a zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sk.2-3" 665,883*2 |  | 1331.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přemístění podsypového, obsypového a zásypového materiálu po staveništi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože" 253,962 |  | 253.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp" 1916,225 |  | 1916.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp" 1052,661 |  | 1052.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4554.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 162451126 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 1590.784 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329472372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava výkopku pro zásyp na meziskládku a zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sk.4-5" 795,392*2 |  | 1590.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3643.139 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302693735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopy sk.2 celkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,33+10,118+34,020+447,61 |  | 510.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy sk.3 celkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155,805 |  | 155.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 665.883 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výkopku pro zásyp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -665,883 |  | -665.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy sk.4 celkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,003+289,170 |  | 375.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,634+3804,685 |  | 3808.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy sk.5 celkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,165+5,059+17,010+223,805 |  | 255.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3772.648 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výkopku pro zásyp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle pol. 174251109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1461,275-665,883) |  | -795.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3643.139 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 18215.695 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783816853
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3643,139*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18215.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3888.731 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576848607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava výkopku pro zásyp z meziskládky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sk.2-3" 665,883 |  | 665.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přemístění podsypového, obsypového a zásypového materiálu po staveništi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože" 253,962 |  | 253.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp" 1916,225 |  | 1916.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp" 1052,661 |  | 1052.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3888.731 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 795.392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774948125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doprava výkopku pro zásyp z meziskládky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sk.4-5" 795,392 |  | 795.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 7286.278 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891657548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uložení přebytku výkopku na skládce s poplatkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle pol. 162751137" 3643,139*2,00 |  | 7286.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 4504.698 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131259671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uložení výkopku pro zásyp na meziskládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1281,85 |  | 1281.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení podsypového, obsypového a zásypového materiálu na meziskládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože" 253,962 |  | 253.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp" 1916,225 |  | 1916.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp" 1052,661 |  | 1052.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4504.698 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2513.936 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347148454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ZÁSYP VÝKOPKEM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pole" 3,60*3,50*(3,60-0,30) |  | 41.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT"3,60*3,50*(4,93-0,20) |  | 59.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zápichová jáma protlaku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 7,00*6,00*(3,70-0,20) |  | 147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RT" 7,00*6,00*(4,80-0,20) |  | 193.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výtlaku potrubí, lože a obsypu potrubí v jámách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN1000" -3,20*1,30*(0,10+1,40) |  | -6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN500" -(3,60+3,60+7,00+7,00-3,20)*1,30*(0,10+0,90) |  | -23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dl*š*(hl-tl. vrstev povrchu-výtlak lože, trub, obsypu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop RT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,00*1,30*(2,10-0,20-0,10-0,90) |  | 69.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrk.povrch" 51,00*1,30*(2,10-0,30-0,10-0,90) |  | 53.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,30*1,30*(3,14-0,20-0,10-0,90) |  | 96.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172,90*1,30*(2,10-0,20-0,10-0,90) |  | 202.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "areál" 17,20*1,30*(2,00-0,20-0,10-0,90) |  | 17.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 488,70*1,30*(2,10-0,30-0,10-0,90) |  | 508.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00*1,30*(2,60-0,30-0,10-0,90) |  | 67.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dl*š*(hl-tl. vrstev povrchu-výtlak lože, trub, obsypu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop RT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00*1,00*(2,60-0,20-0,10-0,60) |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*1,00*(2,45-0,20-0,10-0,60) |  | 13.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr.D450" 2,20*1,00*(2,45-0,20-0,10-0,80) |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1461.275 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " dl*š*(hl-tl. vrstev povrchu-výtlak lože, trub, obsypu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop ve ZLK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,00*1,30*(2,30-0,10-0,90) |  | 43.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop ZPC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,70*1,30*(2,10-0,35-0,10-0,90) |  | 9.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obnova AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30*(2,12-0,47-0,10-0,90) |  | 182.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,90*1,30*(2,40-0,58-0,10-0,90) |  | 77.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 586,40*1,30*(2,10-0,58-0,10-0,90) |  | 396.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,50*1,30*(2,40-0,58-0,10-0,90) |  | 79.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*1,30*(2,41-0,47-0,10-0,90) |  | 33.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. 800" 15,40*1,30*(2,42-0,53-0,10-1,10) |  | 13.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "areál" 35,60*1,30*(2,10-0,47-0,10-0,90) |  | 29.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro LT DN200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00*(2,60-0,53-0,10-0,80) |  | 10.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "povrch budouci chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,30+11,72)/2*(3,50+9,92)/2*3,41 |  | 194.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,90*2,10*(2,61+0,10)+1,10*1,00*0,50) |  | -22.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohloubení jámy pro betonové bloky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*0,50*0,675 |  | 1.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*0,50*0,940 |  | 2.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1052.661 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2513.936 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 2105.322 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111594780
| VV |  | "výměra dle pol. 174251109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1052,661 |  | 1052.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1052,661*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2105.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
59 | K | 174251109 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 1461.275 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47229419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zásyp prosátým výkopkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle pol. 174151101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1461,275 |  | 1461.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1916.225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856020397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dl. LT DN500-dl. chr. DN1000-dl. chr. D800 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výtlaku trub | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2012,00-85,80-38,60)*1,30*0,90 |  | 2208.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1887,60*3,14*0,50*0,50/4 |  | -370.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dl. chr. DN1000 - odečet dl. protlaků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (85,80-82,60)*1,30*1,40 |  | 5.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,20*3,14*1,00*1,00/4 |  | -2.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. DN800 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,60*1,30*1,10 |  | 55.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -38,60*1,30*0,80*0,80/4 |  | -8.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dl. LT DN200-dl. chr. D450-VŠ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35,00-11,60-3,60)*1,00*0,60 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -19,80*3,14*0,20*0,20/4 |  | -0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. DN450 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,60*1,00*0,80 |  | 9.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11,60*3,14*0,45*0,45/4 |  | -1.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1907.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NÁVRH OPRAVY POŠKOZENÝCH MELIORACÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpopklad 10 míst | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " obsyp dopojení odkrytého melioračního potrubí potrubím PVC DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*0,50*0,40*10 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp odvodňovacího potrubí PE d63 u protlaku DN1000 -2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*2,00*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1916.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 3824.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709691823
| VV |  | "obsyp fr. 0/4mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet dle pol.č. 175151101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubní řad" 1907,225 |  | 1907.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí meliorace" 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1912.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1912,225*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3824.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | M | 58333674 | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | t | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622376753
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrková vrstva fr. 16/32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp odvodňovacího potrubí PE d63 u protlaku DN1000 -2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*2,00*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 2747.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018321849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet dle pol. 121151123" 2747,40 |  | 2747.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 181351115 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 7975.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994531654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet dle pol. 121151125" 7975,50 |  | 7975.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 3347.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235287767
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet dle pol. 121151123" 2747,40 |  | 2747.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příjezd na staveniště - úprava plochy po ukončení stavebních prací" 600,00 |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3347.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 100.422 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.10042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314117690
| VV |  | 3347,4*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
322 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 3600 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867127991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příjezd na staveniště - úprava plochy po ukončení stavebních prací" 3600,00 |  | 3600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 100.422 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729652905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " 3x 10l | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2747,40*0,010*3 |  | 82.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600,00*0,010*3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.422 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 100.422 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050905282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 185851129 | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 401.688 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -751677382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 100,422*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 401.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | K | R14172131 | Zemní protlak beton trub hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 1500mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 | m | 82.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536860503
| P |  | Poznámka k položce: Z důvodu velkého tření na plášti protlakových trub třeba provést opatření na jeho snížení. Tření se sníží pomocí bentonitové suspenze vháněné za rub protlačovaných železobetonových trub přes otvory předvrtané v jejich plášti. Recepturu bentonitové suspenze navrhne dle místních podmínek zhotovitel stavby. Pro dosažení maximálního efektu suspenze je potřeba, aby trouby byly obaleny suspenzí po celém obvodu, suspenze byla zdravotně nezávadná a dostatečně viskózní, injektážní tlak nesmí způsobovat zvedání nadloží a suspenze musí být tixotropní (během protlačování tekutá, v klidu gel). Bentonitová suspenze musí snížit tření alespoň o 60%. Součinitel tření beton – písčitá zemina snížený bentonitovou suspenzí tak dosáhne maximální hodnoty fred = f (1- η) = 0.60 (1-0.60) = 0.24 uvažované ve statickém výpočtu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,00 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,60 |  | 38.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protlačování beton. trub DN1000 - potřebné strojní vybavení a doprovodný materiál pro protlak, spojování žb trub | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 59222042 | trouba ŽB protlaková DN 1000 | m | 86.658 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.22 | 105.7228 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1219402456
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,80 |  | 45.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "POZNÁMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | trouba ŽB protlaková DN 1000 s otvory pro dávkování bentonitové směsi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | R15188011 | Pažení jam protlaků, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161679384
| P |  | Poznámka k položce: Za železobetonovým blokem třeba počítat s vyplněním výztužných rámů a štětovnic betonem C 16/20. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Způsob pažení jam protlaků navrhne zhotovitel dle jím zvolené technologie protlaků. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zajistí statické posouzení jam protlaků a návrh pažení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
73 | K | R17135012 | Odvoz a likvidace odpadu z protlaků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141526150
74 | K | R18135121 | Náhradní výsadba; D+M | kpl | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 549189806
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "náhradní výsadba za pokácených 15 stromků pr. kmene 10cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vykopání jamek, výsadba stromků, mulčování, zálivky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 473.5022 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096451683
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvodnění stavebních jam protlaků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,00*2,00 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 189.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.09476 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1251245306
| VV |  | 160*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 189.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 212752101 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 2044.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.20469 | 418.4682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625559274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dl. trub - odečet dl. protlaků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN500" 2012,00-82,60 |  | 1929.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN200" 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1964.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvodnění stavebních jam protlaků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00*2 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2044.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m2 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.108 | 6.912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718222200
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/291211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné zajištěnípotrubí VTL v kolizi se stavbou - 8x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*8 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 59381136 | panel silniční 2,00x1,00x0,15m | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.75 | 48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999100305
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 55.9 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 359901111 | Vyčištění potrubí jakékoliv výšky | m | 2053 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418969347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN500" 2012,00 |  | 2012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN200" 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN80" 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2053 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | R35999017 | Zkouška průchodnosti potrubí jakékoliv výšky | m | 2053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -674580009
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN500" 2012,00 |  | 2012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN200" 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN80" 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2053 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | R38212033 | ŽB krabicová prefa konstrukce - šachta z vodostavebního betonu vnitř. rozměr 3600x1800x2300 mm + stropní deska se vstupním komínkem v.500mm, doprava + dodávka + montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 55.9 | 55.9 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1009269856
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "obdélník. dno vnější rozměr 3900x2100x2610 mm, dno tl. 160 mm, stěny tl.150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prefa dílce budou vyrobeny z betonu C 40/50 - XC4/XF3/XA2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zákrytová deska 3900x2100 mm tl. 150mm + 1x otvor 800x700 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prefa zákrytová deska šachty bude vyrobena z betonu C 40/50 - XC4/XF3/XA2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. prefa komínku 800x700 mm v. 500mm, tl. stěn komínku 150mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | systémové uzavření případných montážních otvorů šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DODÁVKA, MONTÁŽ, DOPRAVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0473 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 253.962 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1698361485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrkopísek fr. 0/4mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dl. rýhy - odečet dl. protlaků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trasa LT DN500" (2012,00-82,60)*1,30*0,10 |  | 250.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dl. rýhy - odečet dl. VŠ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trasa LT DN200" (35,00-3,60)*1,00*0,10 |  | 3.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 253.962 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 452311141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.943 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948325278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*2,30*0,10 |  | 0.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 452313131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486992688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NÁVRH OPRAVY POŠKOZENÝCH MELIORACÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpopklad 10 míst | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dopojení odkrytého melioračního potrubí potrubím PVC DN150 - zajištění konců beton. bloky - obetonováním vč. zaslepení prostoru mezi přemostěním - 2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. zaslepení prostoru mezi přemostěním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,30*0,30*0,50*2)*10 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 452313161 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30 | m3 | 2.783 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033138084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BETONOVÉ BLOKY DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro pro přírubovou tvarovku s přírubovou odbočkou (T) 500/200, min. PN 10" 0,75*1 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro koleno DN 200 - 30°" 0,20*2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro koleno DN 200 - 90°" 0,20*1 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro přírubovou tvarovku s přírubovou odbočkou (T) 200/200, min. PN 10" 0,50*1 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro přírubovou tvarovku s přírubovou odbočkou (T) 200/80, min. PN 10" 0,50*1 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod patkové koleno DN 80" 0,10*3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpěrný blok - 2ks" 0,37*0,30*0,60*2 |  | 0.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.133 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.783 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 452321172 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 | m3 | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313357578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452321172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Opěrný blok z betonu C 30/37-XC2-Dmax16-S3 podle ČSN EN 206+A1 uvnitř zápichové jámy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "startovací jáma zajišťovací beton blok pro protlak -2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(5,00*3,90*0,50) |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 452351111 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení | m2 | 1.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.010086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717459020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podkladní deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,10+2,30)*2*0,10 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 452351112 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění | m2 | 1.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765204760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | K | 452353111 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení | m2 | 71.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.95085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476204514
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "startovací jáma zajišťovací beton blok pro protlak -2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. prostup pro potrubí LT DN500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro pro přírubovou tvarovku s přírubovou odbočkou (T) 500/200, min. PN 10" 2,50*1 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro koleno DN 200 - 90°"1,00*1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro koleno DN 200 - 30"1,00*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro přírubovou tvarovku s přírubovou odbočkou (T) 200/200, min. PN 10" 1,50*1 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro přírubovou tvarovku s přírubovou odbočkou (T) 200/80, min. PN 10" 1,50*1 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod patkové koleno DN 80" 0,50*3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podpěrný blok - 2ks" 0,80*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NÁVRH OPRAVY POŠKOZENÝCH MELIORACÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,30*0,50*4*2)*10 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 452353112 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění | m2 | 71.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174065774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112 | [14 empty] | Online PSC | 2
92 | K | 452368113 | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0608 | 1.5912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564733109
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452368113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Opěrný blok z betonu C 30/37-XC2-Dmax16-S3 podle ČSN EN 206+A1 uvnitř zápichové jámy bude v obou směrech a při obou površích vyztužen pruty ØR10 (ocel 10505 nebo B500B) po 100 mm. Krytí výztuže betonem musí dosahovat minimálně 40 mm. Vzdálenost nosníků roznášecího roštu nesmí ve svislém ani vodorovném směru překročit 1.20 m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,75*2 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 469953111 | Plůtek laťový v patě svahu z kůlů Ø od 100 do 120 mm, délky od 1 do 1,5 m, zaražených v osové vzdálenosti 1,5 m a z tyčových výřezů Ø od 100 do 120 mm připevněných na kůly z jedné lati | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00917 | 0.49518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166699000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469953111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZAJIŠTĚNÍ POVRCHU RÝHY PROTI VYPLAVOVÁNÍ ZEMINY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zajištění 360m výkopů ve svahu po 20m, dl. 1 ks plůtku 3m, úsek v km 0,080 - 0,440 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*18 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | R45487172 | Prostup pro potrubí DN200 ve stěně šachty tl.150 mm - dodávka + montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1939754009
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "jádrové vrty pro prostup | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění pryžovými segmenty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úprava stěn šachty v okolí prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 86.25 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 564751101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 132.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320721405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop mezi lomy V2 a V3 - vrstva 300mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,00*1,30*2 |  | 132.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 564761101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 12.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45418203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop ZPC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,70*1,30 |  | 12.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 564841111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 362.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365965735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní dospání rýh štěrkodrtí fr. 0-32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30 |  | 280.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*1,30 |  | 36.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*1,30 |  | 46.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 362.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1346.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83379186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrkodrť fr. 0/32mm (celková tl. ŠD 350mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30 |  | 280.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,90*1,30 |  | 94.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 586,40*1,30 |  | 762.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,50*1,30 |  | 96.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*1,30 |  | 36.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*1,30 |  | 46.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1346.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm | m2 | 29.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132688815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní dospání rýh štěrkodrtí fr. 0-32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 1346.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -866655419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrkodrť fr. 0/32mm (celková tl. ŠD 350mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30 |  | 280.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,90*1,30 |  | 94.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 586,40*1,30 |  | 762.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,50*1,30 |  | 96.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*1,30 |  | 36.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*1,30 |  | 46.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1346.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 564861114 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm | m2 | 953.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370553846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní dospání rýh štěrkodrtí fr. 0-32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 733,80*1,30 |  | 953.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 953.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 12.61 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88013571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop ZPC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,70*1,30 |  | 12.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 565156101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 29.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101780090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565156101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. 800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 565165101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 362.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97037307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565165101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30 |  | 280.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*1,30 |  | 36.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*1,30 |  | 46.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 362.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 565175103 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 953.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652494876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565175103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 733,80*1,30 |  | 953.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 953.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 569251111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm | m2 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 86.25 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -719522871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569251111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 500,00*0,50 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 1346.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961322326
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrkodrť fr. 0/32mm (celková tl. ŠD 350mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*1,30 |  | 280.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,90*1,30 |  | 94.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 586,40*1,30 |  | 762.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,50*1,30 |  | 96.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*1,30 |  | 36.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*1,30 |  | 46.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1346.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 6269.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039138142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5927,00+196,60 |  | 6123.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6123.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*(1,30+2*0,50) |  | 63.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*(1,30+2*0,50) |  | 81.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6269.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 576133221 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 196.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995641009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576133221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 196,60 |  | 196.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 145.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127556737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*(1,30+2*0,50) |  | 63.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*(1,30+2*0,50) |  | 81.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 5927 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359238958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODÉLNÝ PROFIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK ŠKOLNÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "měřeno projektantem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6123,60-196,60 |  | 5927 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5927 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 29.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408947583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. 800" 15,40*1,30 |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chr. D450" 9,40*1,00 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 953.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1427054748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577166111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1, Č.2, Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 733,80*1,30 |  | 953.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.814 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.033 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.035071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11987602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž cementového potěru stropu šachty KARI síť 5/100/100 - 3,08kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,14*3,08*1,30/1000 |  | 0.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 632452519 | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 8.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936522609
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632452519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " strop + přesahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*2,10-(1,10*1,00) |  | 7.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,10+1,00)*0,50 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 268.9476 |  | 8 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 810471811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942050026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810471811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "demontáž provizorních odvodňovacích šachet stavebních jam protlaků DN800 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,50 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 830311811 | Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.58 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255920318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/830311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NÁVRH OPRAVY POŠKOZENÝCH MELIORACÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpopklad 10 míst | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dmtz odkrytého melioračního potrubí" 2,00*10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575093777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851241131 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | M | M552015 | Potrubí z tvárné litiny DN 80, tlaková třída C 100, s násuvnými hrdlovými spoji zajištěnými proti rozpojení a zesíleným povlakem těžkou protikorozní ochranou, včetně a jištěných spojů a ochranných manžet, přírubové trubky a tvarovky PN 10 | m | 6.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0177 | 0.10726 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214740431
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z tvárné litiny DN 80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s násuvným jednokomorovým nebo dvoukomorovým hrdlem zajištěným proti rozpojení, PFA min. 10 bar, tlaková třída trubek: C 100. Minimální tloušťka stěny pro DN 80 C 100 = 4,7 mm, Délka trubek: 6,00 m (tolerance dle ČSN EN 545:2015) . Násuvný hrdlový zajištěný spoj proti rozpojení vč. těsnícího a zámkového kroužku z pryže EPDM vhodný pro použití v systémech pro pitnou vodu. zesílený vnější povlak těžkou protikorozní ochranou: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez nich v množství 400 g/m² a vrstva vytlačovaného polyetylénového povlaku dle normy ČSN EN 14628 nebo polyuretanový povlak podle ČSN EN 15 189. Vnitřní povlak: vyložení z cementové malty z síranuvzdorného a/nebo vysokopecního cementu podle ČSN EN 545:2015, tabulky E1 a dle ČSN EN 197-1 nebo polyuretanové vyložení podle ČSN EN 15 655 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
120 | K | 851351131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 525561913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851351131 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | M | M552121 | Potrubí z tvárné litiny DN 200, tlaková třída C 64, s násuvnými hrdlovými spoji zajištěnými proti rozpojení a zesíleným povlakem těžkou protikorozní ochranou, včetně zajištěných spojů a ochranných manžet, přírubové trubky a tvarovky PN 10 | m | 35.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03387 | 1.1973 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334393162
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z tvárné litiny DN 200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s násuvným jednokomorovým nebo dvoukomorovým hrdlem zajištěným proti rozpojení, PFA min.10 bar, tlaková třída trubek: C 64. Minimální tloušťka stěny pro DN 200 C 64 = 5,0 mm. Délka trubek: 6,00 m (tolerance dle ČSN EN 545:2015). Násuvný hrdlový zajištěný spoj proti rozpojení vč. těsnícího a zámkového kroužku z pryže EPDM vhodný pro použití v systémech pro pitnou vodu. Zesílený vnější povlak těžkou protikorozní ochranou: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez nich v množství 400 g/m² a vrstva vytlačovaného polyetylénového povlaku dle normy ČSN EN 14628 nebo polyuretanový povlak podle ČSN EN 15 189. Vnitřní povlak: vyložení z cementové malty z síranuvzdorného a/nebo vysokopecního cementu podle ČSN EN 545:2015, tabulky E1 a dle ČSN EN 197-1 nebo polyuretanové vyložení podle ČSN EN 15 655 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
122 | K | 851421131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 500 | m | 2012 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373536354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851421131 | [14 empty] | Online PSC | 2
123 | M | M552151 | Potrubí z tvárné litiny DN 500, tlaková třída C 40, s násuvnými hrdlovými spoji, přírubové trubky a tvarovky PN 10 | m | 421.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.118 | 49.6981 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431051377
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s násuvným jednokomorovým nebo dvoukomorovým hrdlem, PFA min. 10 bar, tlaková třída trubek: C 40. Minimální tloušťka stěny pro DN 500 C 40 = 7,5 mm, Délka trubek: 6,00 m (tolerance dle ČSN EN 545:2015). Násuvný hrdlový spoj vč. těsnícího kroužku, z pryže EPDM vhodné pro použití v systémech pro pitnou vodu. Vnější povlak trub: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez nich v množství 400 g/m2 a vrchní krycí vrstva. Vnitřní povlak: vyložení z cementové malty z síranovzdorného a/nebo vysokopecního cementu podle ČSN EN545:2015, tabulky E1 a dle ČSN EN 197-1 nebo polyuretanové vyložení podle ČSN EN 15 655 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 417,00 |  | 417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 417*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 421.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
124 | M | M552152 | Potrubí z tvárné litiny DN 500, tlaková třída C 40, s násuvnými hrdlovými spoji zajištěnými proti rozpojení s návarky a zesíleným povlakem těžkou protikorozní ochranou, včetně zajištěných spojů a ochranných manžet, přírubové trubky a tvarovky PN 10 | m | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.118 | 11.918 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525483013
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s násuvným dvoukomorovým hrdlem zajištěným proti rozpojení návarkem na hladkém konci, PFA min.10 bar, tlaková třída trubek: C 40. Minimální tloušťka stěny potrubí pro DN 500 C 40 = 7,5 mm, Délka trubek: 6,00 m (tolerance dle ČSN EN 545:2015). Násuvný dvoukomorový hrdlový spoj zajištěný proti rozpojení s návarkem vč. těsnícího a zámkového kroužku, z pryže EPDM vhodné pro použití v systémech pro pitnou vodu. Zesílený vnější povlak těžkou protikorozní ochranou: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez nich v množství 400 g/m² a vrstva vytlačovaného polyetylénového povlaku dle normy ČSN EN 14628 nebo polyuretanový povlak podle ČSN EN 15 189. Vnitřní povlak: vyložení z cementové malty z síranuvzdorného a/nebo vysokopecního cementu podle ČSN EN 545:2015, tabulky E1 a dle ČSN EN 197-1 nebo polyuretanové vyložení podle ČSN EN 15 655 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,00 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 100*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
125 | M | M552153 | Potrubí z tvárné litiny DN 500, tlaková třída C 40, s násuvnými hrdlovými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně zajištěných spojů, přírubové trubky a tvarovky PN 10 | m | 929.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1179 | 109.5527 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669284931
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s násuvným jednokomorovým nebo dvoukomorovým hrdlem zajištěným proti rozpojení, PFA min. 10 bar, tlaková třída trubek: C 40. Minimální tloušťka stěny pro DN 500 C 40 = 7,5 mm, Délka trubek: 6,00 m (tolerance dle ČSN EN 545:2015). Násuvný hrdlový spoj zajištěný proti rozpojení vč. těsnícího a zámkového kroužku, z pryže EPDM vhodné pro použití v systémech pro pitnou vodu. Vnější povrch trub: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez nich v množství 400 g/m2 a vrchní krycí vrstva; vnitřní povrch: vyložení z cementové malty z síranuvzdorného a/nebo vysokopecního cementu podle ČSN EN 545:2015, tabulky E1 a dle ČSN EN 197-1, nebo polyuretanové vyložení podle ČSN EN 15 655 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 920,00 |  | 920 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 920*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 929.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | M | M552154 | Potrubí z tvárné litiny DN 500, tlaková třída C40, s násuvnými hrdlovými spoji a zesílenou těžkou protikorozní ochranou, včetně ochranných manžet, přírubové trubky a tvarovky PN 10 | m | 283.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1179 | 33.4612 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265139927
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s násuvným jednokomorovým nebo dvoukomorovým hrdlem, PFA min. 10 bar, tlaková třída trubek: C 40. Minimální tloušťka stěny pro DN 500 C 40 = 7,5 mm. Délka trubek: 6,00 m (tolerance dle ČSN EN 545:2015). Násuvný hrdlový spoj vč. těsnícího kroužku z pryže EPDM vhodný pro použití v systémech pro pitnou vodu. Zesílený vnější povlak těžkou protikorozní ochranou: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez nich v množství 400 g/m² a vrstva vytlačovaného polyetylénového povlaku dle normy ČSN EN 14628 nebo polyuretanový povlak podle ČSN EN 15 189. Vnitřní povlak: vyložení z cementové malty z síranuvzdorného a/nebo vysokopecního cementu podle ČSN EN 545:2015, tabulky E1 a dle ČSN EN 197-1 nebo polyuretanové vyložení podle ČSN EN 15 655 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 281,00 |  | 281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 281*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 283.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
127 | M | M552155 | Potrubí z tvárné litiny DN 500, tlaková třída C 40, s násuvnými hrdlovými spoji zajištěnými proti rozpojení a zesíleným povlakem těžkou protikorozní ochranou, včetně zajištěných spojů a ochranných manžet, přírubové trubky a tvarovky PN 10 | m | 296.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1179 | 35.0092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132168596
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s násuvným jednokomorovým nebo dvoukomorovým hrdlem zajištěným proti rozpojení, PFA min. 10 bar , tlaková třída trubek: C 40. Minimální tloušťka stěny potrubí pro DN 500 C 40 = 7,5 mm, Délka trubek: 6,00 m (tolerance dle ČSN EN 545:2015). Násuvný hrdlový spoj zajištěný proti rozpojení vč. těsnícího a zámkového kroužku, z pryže EPDM vhodné pro použití v systémech pro pitnou vodu. Zesílený vnější povlak těžkou protikorozní ochranou: žárové pokovení slitinou zinku a hliníku s dalšími kovy nebo bez nich v množství 400 g/m2 a vrstva vytlačovaného polyetylenového povlaku dle normy ČSN EN 14628 nebo polyuretanový povlak podle ČSN EN 15 189. Vnitřní povrch: vyložení z cementové malty z síranuvzdorného a/nebo vysokopecního cementu podle ČSN EN 545:2015, tabulky E1 a dle ČSN EN 197-1, nebo polyuretanové vyložení podle ČSN EN 15 655 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 294,00 |  | 294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 294*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 296.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 852242122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919631560
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | M | 55253241 | tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 500mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0142 | 0.0284 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361535983
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma přírubovými spoji, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 55253245 | tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 800mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0187 | 0.0187 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707946638
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma přírubovými spoji, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 55253236 | tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 250mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0104 | 0.0104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630485430
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma přírubovými spoji, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987643471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857241131 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | M | 55253952 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 80-90° se dvěma hrdly pro zámkový spoj, PN 16 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -645828799
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 55253940 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45° se dvěma hrdly pro zámkový spoj | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0087 | 0.0087 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900752477
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704335662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122 | [14 empty] | Online PSC | 2
136 | M | 55251262 | tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0094 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277209602
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovým spojem, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0366 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -807321678
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovým spojem, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 857351131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393755298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857351131 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | M | 55259486 | koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 200-90° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.0584 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028394147
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kropužku, PFA/PN min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 55253932 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-30° | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0233 | 0.0932 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370646023
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými hrdlovými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA min 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 857352122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.02296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771362608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857352122 | [14 empty] | Online PSC | 2
142 | M | 55253493 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.161 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1405356305
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovým spojem, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 55259823 | přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 200/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167635971
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 857353131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -270257369
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857353131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | M552220 | Hrdlová tvarovka s hrdlovou přírubou (B) 200/200, s hrdly pro násuvný hrdlový spoj zajištěný proti rozpojení, PFA/PN min. 10 bar | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24464958
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN200/200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s třemi hrdlovými spoji zajištěnými proti rozpojení včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA/PN min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
146 | K | 857354122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00429 | 0.00858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839440380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857354122 | [14 empty] | Online PSC | 2
147 | M | 55253532 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989568025
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 200/80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s třemi přírubovými spoji, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 55253537 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685566202
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 200/200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s třemi přírubovými spoji, PN 10 Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm dle ČSN EN 14901 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 857421131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500 | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330244017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857421131 | [14 empty] | Online PSC | 2
150 | M | M552106 | Hrdlové koleno (K) DN 500 - 11,25° se dvěma hrdly pro spoj zajištěný proti rozpojení, PFA min. 10 bar | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.087 | 0.696 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226478066
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | M552109 | Hrdlové koleno (K) DN 500 - 22,5° se dvěma hrdly pro spoj zajištěný proti rozpojení, PFA min. 10 bar | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.11 | 0.44 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -341422092
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | M552105 | Hrdlové koleno (K) DN 500 - 30° se dvěma hrdly pro spoj zajištěný proti rozpojení, PFA min. 10 bar | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.127 | 0.635 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861466292
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | M552203 | Hrdlové koleno (K) DN 500 - 45° se dvěma hrdly pro spoj zajištěný proti rozpojení, PFA min. 10 bar | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.135 | 1.215 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100260564
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | M552202 | Hrdlové koleno (K) DN 500 - 90° se dvěma hrdly pro spoj zajištěný proti rozpojení, PFA min. 10 bar | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.225 | 0.9 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392697548
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | M552101 | Hrdlová tvarovka s přírubou (E), DN 500, hrdlo pro spoj zajištěný proti rozpojení, PFA/PN min. 10 bar | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682424900
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s jedním násuvným spojem zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku, PFA min. 10 bar. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 857422122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01645 | 0.0329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221183430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857422122 | [14 empty] | Online PSC | 2
157 | M | 55253498 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1136 | 0.1136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109957385
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s přírubovým spojem, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 55253669 | příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0841 | 0.0841 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898422159
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 857423131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027136363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857423131 | [14 empty] | Online PSC | 2
160 | M | M552204 | Hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou (A) 500/80 se dvěma hrdly pro spoj zajištěný proti rozpojení, PFA/PN min. 10 bar | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34419034
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500/80, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s dvěma násuvnými spoji zajištěnými proti rozpojení, včetně těsnícího a zámkového kroužku a jedním přírubovým spojem, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 857424122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02345 | 0.02345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722289542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857424122 | [14 empty] | Online PSC | 2
162 | M | 55251748 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 500/200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.218 | 0.218 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -812851122
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovka z tvárné litiny DN 500/200, dle ČSN EN 545:2015 a ISO 2531 s třemi přírubovými spoji, PN 10. Vnější i vnitřní ochrana povrchu: zesílená těžká protikorozní ochrana dle ČSN EN 14901 - navrstvený přáškový epoxid modré barvy s min. tl. 250 μm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 871211141 | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248027250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 28613113 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm | m | 4.568 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.0048421 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -698627318
| VV |  | 4,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
165 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509093175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NÁVRH OPRAVY POŠKOZENÝCH MELIORACÍ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpopklad 10 míst | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dopojení odkrytého melioračního potrubí potrubím PVC DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*10 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 28611164 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 | m | 25.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00267 | 0.068752 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167289903
| VV |  | 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
167 | K | 871411141 | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 450 x 40,9 mm | m | 11.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136780964
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871411141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ V ULICI PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,60 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 28613867 | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 450x40,9mm | m | 11.774 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0595 | 0.70055 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885732933
| VV |  | 11,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
169 | K | 871441141 | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 630 x 57,2 mm | m | 38.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1399574701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871441141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "křížení potrubí s kanalizací" 3,40*3+3,10+3,50+6,40 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překop pod komunikací" 15,40 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | M286180 | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 D 800x47,4mm | m | 39.179 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1127 | 4.4155 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379119265
| VV |  | 38,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
171 | K | 877211210 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 63 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043009689
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877211210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 28614839 | koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540856638
173 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392890083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112 | [14 empty] | Online PSC | 2
174 | M | 42221323 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618037148
| P |  | Poznámka k položce: Materiál těla šoupěte: tvárná litina EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500. Bočně vedený celopogumovaný měkce těsnící klín z EPDM. Vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností. Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 μm doložená produktovým certifikátem GSK. Vřeteno: točivé nestoupavé s dvojitým bajonetem nebo závitem uloženým uvnitř šoupátkové komory utěsněné zpětným těsněním nebo O-kroužky z EPDM (dotěsnění pouze kluzným ložiskem není akceptováno). Materiál vřetene: vyžadováno vřeteno z duplexní nebo austenitické oceli, v odůvodněných případech i z martenzitické korozivzdorné oceli minimálně se 17% obsahu chromu s nulovým nebo minimálním obsahem S (max. 0,015%). Závit vřetene vyrobený lisováním za studena. Jeden typ šoupěte uzpůsobený pro ovládání: zemní soupravou, ručním kolečkem nebo elektropohonem. Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupěte bude z korozivzdorné oceli. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 42291034 | souprava zemní teleskopická pro šoupatka DN80mm Rd 1,3-1,8m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00654 | 0.01962 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927654646
| P |  | Poznámka k položce: Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu. Přizpůsobená pro zavěšení ve spodní části samonivelačního poklopu nebo podkladové desce u tuhého poklopu. Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny. Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována. Zajišťovací kolík z korozivzdorné oceli. Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu. | [14 empty] | P | 2
176 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010935132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247112 | [14 empty] | Online PSC | 2
177 | M | 42273591 | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0425 | 0.1275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091043332
| P |  | Poznámka k položce: Tělo hydrantu z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15, nebo austenitická korozivzdorná ocel min. 1.4307. Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 μm doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak z polyamidu. Zázubec z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15 nebo EN – GJS-500-7. Uzavírací deska z korozivzdorné oceli duplexní nebo austenitické. Vřeteno z korozivzdorné oceli duplexní nebo austenitické. Akceptováno je i vřeteno z martenzitické oceli s minimálním obsahem chromu 17 % a maximálním obsahem síry 0,015 %. Ve výjimečných případech po schválení provozovatelem je možno použít i tyč z martenzitické oceli s 13 % Cr a minimálním obsahem S (max. 0,015 %). Ovládací tyč z korozivzdorné oceli duplexní austenitické. Akceptována je i tyč z martenzitické oceli s minimálním obsahem chromu 17 % a maximálním obsahem síry 0,015 %. Ve výjimečných případech po schválení provozovatelem je možno použít i tyč z martenzitické oceli s 13 % Cr a minimálním obsahem S (max. 0,015 %). Unášecí šnek z mosazi. Samočinné a úplné vyprazdňování zbytkového množství vody po uzavření hydrantu. Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi. Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží. Výtokové hrdlo vybavené ochranným víčkem z PE proti vnikání nečistot s rozlišením, jedná se o hydrant jednočinný. Průtokové parametry hydrantu musí být doloženy dokladem o průtokové zkoušce. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 28326001 | obal drenážní k hydrantům | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269111936
179 | K | 891311222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.00281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980277030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891311222 | [14 empty] | Online PSC | 2
180 | M | 42283050 | klapka uzavírací přírubová s ručním kolem dvojitě excentrická IP68 pro vodu PN 10 DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 377351786
| P |  | Poznámka k položce: pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby. Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 4221010-1 | Ovládací páka pro klapku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506481598
182 | K | 891312312 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00794 | 0.00794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791871518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891312312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 388217-2 | Průmyslový turbínový vodoměr přírubový pro studenou pitnou vodu do 50°C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -327359404
| P |  | Poznámka k položce: "Průmyslový turbínový vodoměr pro studenou pitnou vodu do 50°C metrologická třída C Přírubová armatura k zabudování do vodorovného potrubí. Hlava počitadla nahoru, před vodoměrem přímý nezúžený úsek potrubí 3x DN, bezprostředně za vodoměrem žádná skoková změna průřezu potrubí. Možnost napojení vysílače impulsů 0,01 m3. Jmenovitá světlost DN 150 Jmenovitý tlak PN 16 Protékané médium pitná voda Materiálové provedení pouzdra: šedá litina Materiálové provedení pouzdra měřícího zařízení: umělá hmota" Impulzní a datový systém HRI-MEI | [14 empty] | P | 2
184 | K | 891314121 | Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.0055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12450553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891314121 | [14 empty] | Online PSC | 2
185 | M | 42273009 | montážní vložka přírubová litinová DN 150 PN 16 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808261513
| P |  | Poznámka k položce: Tělo z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15 nebo z korozivzdorné oceli. Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 μm doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak z polyamidu. Těsnění z pryže EPDM. Závitové tyče a matice z korozivzdorné oceli s povrchovou úpravou proti zadírání. Podložky z korozivzdorné oceli. Rozsah stavební délky min. +-25 mm. Preferovány jsou montážní vložky s vyšším rozsahem stavební délky a úhlovým vychýlením. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 891351112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.00858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258398838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
187 | M | 42221327 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 200x400mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.13 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -637107646
| P |  | Poznámka k položce: Materiál těla šoupěte: tvárná litina EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500. Bočně vedený celopogumovaný měkce těsnící klín z EPDM. Vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností. Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 μm doložená produktovým certifikátem GSK. Vřeteno: točivé nestoupavé s dvojitým bajonetem nebo závitem uloženým uvnitř šoupátkové komory utěsněné zpětným těsněním nebo O-kroužky z EPDM (dotěsnění pouze kluzným ložiskem není akceptováno). Materiál vřetene: vyžadováno vřeteno z duplexní nebo austenitické oceli, v odůvodněných případech i z martenzitické korozivzdorné oceli minimálně se 17% obsahu chromu s nulovým nebo minimálním obsahem S (max. 0,015%). Závit vřetene vyrobený lisováním za studena. Jeden typ šoupěte uzpůsobený pro ovládání: zemní soupravou, ručním kolečkem nebo elektropohonem. Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupěte bude z korozivzdorné oceli. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 42291106 | souprava zemní teleskopická pro šoupatka DN 200mm Rd 1,1-1,8m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.0106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375992979
| P |  | Poznámka k položce: Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu. Přizpůsobená pro zavěšení ve spodní části samonivelačního poklopu nebo podkladové desce u tuhého poklopu. Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny. Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována. Zajišťovací kolík z korozivzdorné oceli. Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu. | [14 empty] | P | 2
189 | M | M551216 | klapka uzavírací PN10 ltina DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609813778
| P |  | Poznámka k položce: Materiál těla klapky: tvárná litina EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500. Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 μm doložená produktovým certifikátem GSK. Disk: z litiny EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500, je uložený excentricky v horizontální i vertikální ose (dvojitá excentricita). Sedlo: svařované a obrobené (preferována finalizace lapováním), vyžadováno z duplexní nebo austenitické korozivzdorné oceli. Je akceptována i martenzitická korozivzdorná ocel s vyšším obsahem Cr (alespoň 17%) s nulovým nebo minimálním obsahem S (max. 0,015%). Ložiska čepu: z bronzu Čep i hřídel jsou uloženy v kluzných samomazných ložiscích, jsou zajištěny proti vystřelení, jsou zcela izolovány od pracovního média. Těsnění: EPDM, možnost výměny těsnění disku bez nutnosti demontáže disku z tělesa klapky. Odolnost proti podtlaku min. 0,01 Mpa (90% vakuum). Nastavitelné koncové dorazy u převodovky. Mechanický ukazatel polohy. Ovládání – zemní souprava. Provedení: IP67 nebo IP68. Spojovací materiál (čepy, šrouby): minimálně martenzitická korozivzdorná ocel s 13% obsahem Cr (1.4021). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | M422018 | souprava zemní teleskopická pro ZK DN 200mm Rd 1,1-1,8m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.0053 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 899063469
| P |  | Poznámka k položce: Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu. Přizpůsobená pro zavěšení ve spodní části samonivelačního poklopu nebo podkladové desce u tuhého poklopu. Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny. Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována. Zajišťovací kolík z korozivzdorné oceli. Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu. | [14 empty] | P | 2
191 | K | 891351222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.00572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545701768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891351222 | [14 empty] | Online PSC | 2
192 | M | 42283051 | klapka uzavírací přírubová s ručním kolem dvojitě excentrická IP68 pro vodu PN 10 DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 615460832
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 42210103 | kolo ruční pro DN 200 D 350mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 0.0172 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2099901189
194 | K | 891359111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624657768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891359111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 42273461 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 607374508
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. redukce 1’’ - 1/2’’ (vnější - vnitřní závit) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
196 | M | 42273464 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675766043
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 891359961 | Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054178594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891359961 | [14 empty] | Online PSC | 2
198 | M | 31951019 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524053419
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 891421112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01627 | 0.01627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761330405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891421112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | M | 42221333 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 500x700mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539715821
| P |  | Poznámka k položce: Materiál těla šoupěte: tvárná litina EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500. Bočně vedený celopogumovaný měkce těsnící klín z EPDM. Vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností. Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 μm doložená produktovým certifikátem GSK. Vřeteno: točivé nestoupavé s dvojitým bajonetem nebo závitem uloženým uvnitř šoupátkové komory utěsněné zpětným těsněním nebo O-kroužky z EPDM (dotěsnění pouze kluzným ložiskem není akceptováno). Materiál vřetene: vyžadováno vřeteno z duplexní nebo austenitické oceli, v odůvodněných případech i z martenzitické korozivzdorné oceli minimálně se 17% obsahu chromu s nulovým nebo minimálním obsahem S (max. 0,015%). Závit vřetene vyrobený lisováním za studena. Jeden typ šoupěte uzpůsobený pro ovládání: zemní soupravou, ručním kolečkem nebo elektropohonem. Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupěte bude z korozivzdorné oceli. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | M329705 | Zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 500, Rd = 1,1 - 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801101946
| P |  | Poznámka k položce: Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu. Přizpůsobená pro zavěšení ve spodní části samonivelačního poklopu nebo podkladové desce u tuhého poklopu. Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny. Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována. Zajišťovací kolík z korozivzdorné oceli. Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu. | [14 empty] | P | 2
202 | K | 891429961 | Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 500 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71229819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891429961 | [14 empty] | Online PSC | 2
203 | M | 31951030 | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 500 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.201 | 1.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835557020
| P |  | Poznámka k položce: "Multitoleranční spojka pro potrubí z litiny Materiál – tvárná litina EN-GJS-420 opatřená těžkou protikorozní úpravou epoxidovým práškem dle předpisů GSK s pravidelným dozorem nezávislou zkušebnou. Jištění tahových sil jistícími segmenty, pryžové těsnění integrované ve flexibilním segmentovém nosiči. Šrouby a matice z nerezové oceli min A2 (A4) s povrchovou úpravou proti zadírání. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247191825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN200" 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30268195
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892353122 | [14 empty] | Online PSC | 2
206 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667843107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
207 | K | 892421111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | m | 2012 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484789680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892421111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN500" 2012,00 |  | 2012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 892423122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | m | 2012 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.02012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668273490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892423122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN500" 2012,00 |  | 2012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 892423922-1 | Proplach vodovodního potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 400 do 500 | m | 2012 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525535939
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN500" 2012,00 |  | 2012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 892442111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.47094 | 1.8838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684413600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892442111 | [14 empty] | Online PSC | 2
211 | K | 894410202 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 800, výšky 500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00973 | 0.01946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528349464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasná čerpací jímka jámy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | M | 59224408 | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x9cm bez stupadel | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.32 | 0.64 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708093431
213 | K | 894410213 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00989 | 0.01978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2101159563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ochrana kontrolního vývodu" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | M | 59224002 | dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.74 | 1.48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088208466
215 | K | 894410302 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00989 | 0.01978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654735121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894410302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ochrana kontrolního vývodu" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | 59225710 | deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky půlená D 130x7,5cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810713234
217 | K | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.65848 | 4.6094 | 0.66 | 4.62 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037210624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výšková úprava poklopů při pokládce obrusné vrstvy komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poklop kanal. šachty" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 899133211 | Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.53326 | 3.1996 | 0.3 | 1.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616673157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899133211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výšková úprava mříží ul. vpustí při pokládce obrusné vrstvy komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mříž UV" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584686423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112 | [14 empty] | Online PSC | 2
220 | M | 55241101 | poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0411 | 0.3288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674788947
221 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936513616
222 | K | 899401113 | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4641559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "HYDRANT" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KONTROLNÍ VÝVOD" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | M | 55241102 | poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.265 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588693488
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | M | 42210052 | deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429793631
225 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598982656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619354782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DROBNÉ OBJEKTY - ORIENTAČNÍ SLOUPEK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "orientační sloupek kontrolního vývodu" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "orientační sloupek na trase" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | M303106 | sloupek orientační Pe/ocel 1 tabulka, délka 2 m,průměr 50mm, modrobílý vč. základové patky | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442914786
228 | K | 899721112 | Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm | m | 2086 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.4172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592923082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN500" 2012,00 |  | 2012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN200" 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ARM" 3,00*13 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2086 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm | m | 1964.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.25537 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256662896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dl. trub - odečet dl. protlaků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN500" 2012,00-82,60 |  | 1929.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LT DN200" 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1964.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | M | PS080/10/1 | Přírubový spoj nerez DN80/10, sada | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354884243
| P |  | Poznámka k položce: Veškerý spojovací materiál musí být z korozivzdorné oceli skupiny A2 v pevnostní třídě 70 dle ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli (DIN 1.4301). Styčné plochy matice (závity a čela) musí mít odborně provedenou povrchovou ochranu proti zadření za tepla vytvrzovaným kluzným lakem o min. tl. 0,25 μm (na bázi PTFE, nebo sulfidu molibdiničitého). Použití dodatečných maziv se nepřipouští. Pro utěsnění přírubového spoje se používají výhradně přírubová profilová těsnění s ocelovou vložkou nebo profilová těsnění s ocelovou vložkou a O-kroužkem dle DIN EN 1514-1 či DIN 2690. Použití přírubových těsnění vysekávaných či litých do formy bez nebo s textilní vložkou není povoleno. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sada šroubů, matic, podložek a těsnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šrouby - nerezový materiál A2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "matice, podložky - nerezový materiál A2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění EPDM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plastové podložky PA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sada" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | PS150/10/2 | Přírubový spoj nerez DN150/10, sada | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391164283
| P |  | Poznámka k položce: Veškerý spojovací materiál musí být z korozivzdorné oceli skupiny A2 v pevnostní třídě 70 dle ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli (DIN 1.4301). Styčné plochy matice (závity a čela) musí mít odborně provedenou povrchovou ochranu proti zadření za tepla vytvrzovaným kluzným lakem o min. tl. 0,25 μm (na bázi PTFE, nebo sulfidu molibdiničitého). Použití dodatečných maziv se nepřipouští. Pro utěsnění přírubového spoje se používají výhradně přírubová profilová těsnění s ocelovou vložkou nebo profilová těsnění s ocelovou vložkou a O-kroužkem dle DIN EN 1514-1 či DIN 2690. Použití přírubových těsnění vysekávaných či litých do formy bez nebo s textilní vložkou není povoleno. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sada šroubů, matic, podložek a těsnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šrouby - nerezový materiál A2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "matice, podložky - nerezový materiál A2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění EPDM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plastové podložky PA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sada" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | M | PS200/10/1 | Přírubový spoj nerez DN200/10, sada | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5517539
| P |  | Poznámka k položce: Veškerý spojovací materiál musí být z korozivzdorné oceli skupiny A2 v pevnostní třídě 70 dle ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli (DIN 1.4301). Styčné plochy matice (závity a čela) musí mít odborně provedenou povrchovou ochranu proti zadření za tepla vytvrzovaným kluzným lakem o min. tl. 0,25 μm (na bázi PTFE, nebo sulfidu molibdiničitého). Použití dodatečných maziv se nepřipouští. Pro utěsnění přírubového spoje se používají výhradně přírubová profilová těsnění s ocelovou vložkou nebo profilová těsnění s ocelovou vložkou a O-kroužkem dle DIN EN 1514-1 či DIN 2690. Použití přírubových těsnění vysekávaných či litých do formy bez nebo s textilní vložkou není povoleno. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sada šroubů, matic, podložek a těsnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šrouby - nerezový materiál A2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "matice, podložky - nerezový materiál A2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění EPDM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plastové podložky PA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sada" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sada" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | M | PS500/10/1 | Přírubový spoj nerez DN 500/10, sada | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 363047793
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KLADEČSKÉ SCHÉMA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sada šroubů, matic, podložek a těsnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šrouby - nerezový materiál A2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "matice, podložky - nerezový materiál A2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění EPDM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plastové podložky PA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sada" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | R88114014 | Potrubí nerez DN150 vč. tvarovek ; D+M | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983138595
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "SKLADBA REUBNÍHO MATERIÁLU NEREZ: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí DN 150, PN 10 - 3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T-kus 90° (T) 200/150, PN 10, bez přírub - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přechod trubkový – tlačný (centrický) (RP) DN 200/150, PN 10, dl. 150, bez přírub - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Koleno 90° DN 150, PN 10, bez přírub - 2ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 10 - 4 KS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 10 - 6 KS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
235 | K | R89900311 | Odběr vzorků, bakteriologický rozbor vody | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307183297
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | R89910391 | Systémový poklop kompozit 800x700 mm vč. rámu, uzamykatelný, zatížení B125 ; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603876370
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "dodávka, montáž, utěsnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
237 | K | R89910411 | Přeložení kanalizačních přípojek , D+M | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987781211
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZOROVÉ NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY NA KANALIZAČNÍ STOKU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Souběh s jednotnou kanalizací v ulici Školní, jejíž některé přípojky křižují nově ukládaný vodovodní přivaděč. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předpoklad možného přeložení přípojek v kolizi dle skutečnosti - 10ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemní práce, uložení potrubí, trubní část vč. tvarovek, domovní plast. šachta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | R89950080 | Manžeta ochranná termosmršťovací přírubových spojů potrubí DN 80, D+M | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215614226
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | R89950200 | Manžeta ochranná termosmršťovací přírubových spojů potrubí DN 200, D+M | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 799323857
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | R89950500 | Manžeta ochranná termosmršťovací přírubových spojů potrubí DN500, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238429112
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | R89981101 | Napojovací vývod NV1; D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870566115
| P |  | Poznámka k položce: 1 ŠROUB DO ZDIVA M8x100 - 1ks 2 MOSAZNÁ MATICE M8 - 2ks 3 MOSAZNÁ PODLOŽKA M - 2ks 4 MOSAZNÝ ŠROUB M 6x40 - 2ks 5 MOSAZNÁ PODLOŽKA M6 - 8 ks 6 MOSAZNÁ MATICE M6 - 4ks 7 IZOLAČNÍ DESKA - 1ks 8 VYHLEDÁVACÍ VODIČ 9 SAMOLEPICÍ PÁSKA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | DROBNÉ OBJEKTY - NAPOJOVACÍ VÝVOD NV1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | R89981102 | Napojovací vývod NV2; D+M | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1116573532
| VV |  | DROBNÉ OBJEKTY - NAPOJOVACÍ VÝVOD NV2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | R89981103 | Kontrolní vývod chráničky do poklopu - napojení, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619397358
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "navrtávka do žb trouby, osazení trubky PE 63 vč. zatěsnění tmelem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.4141 |  | 108.036 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
244 | K | 915111122 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -469535838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700,00 |  | 700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 915121111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní | m | 1400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.28 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547014976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU - MK PÁVOVSKÁ A HEROLTICKÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 700,00*2 |  | 1400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222911624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111 | [14 empty] | Online PSC | 2
247 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 7.77 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 947184523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
248 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 4.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594043766
| VV |  | 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
249 | K | 919112213 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 2183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667911921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112213 | [14 empty] | Online PSC | 2
250 | K | 919121112 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 2183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.24013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358462188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
251 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 2183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854644168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,40*2 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,40*2 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*2 |  | 55.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*2 |  | 71.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obnova AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*2+1,30 |  | 432.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 727,50*2+1,30 |  | 1456.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2065.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místa napojení na stáv. vozovku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,50+7,00+9,00+9,20+13,50 |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00+9,30+18,00+15,30+9,00+8,00 |  | 68.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 117.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2183 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 2065.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1765395251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,40*2 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,40*2 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80*2 |  | 55.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,60*2 |  | 71.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obnova AK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,60*2+1,30 |  | 432.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 727,50*2+1,30 |  | 1456.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2065.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | m2 | 6123.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 61.236 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970950833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411 | [14 empty] | Online PSC | 2
254 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2572987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
255 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 46.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43303249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odbourání zajišťovacích žb bloků pro protlak -2x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(5,00*3,90*0,50) |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 2467.82 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889480772
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
257 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 34549.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118405351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2467,82*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34549.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
258 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 0.58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623282008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rušené meliorační trubky" 0,58 |  | 0.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 61.236 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111712402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odpad z čištění komunikací" 61,236 |  | 61.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 33.97 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665455892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571 | [14 empty] | Online PSC | 2
261 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 475.58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930622883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 33,97*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 475.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
262 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 33.97 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077546716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bourání obrub" 10,25 |  | 10.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourání beton. trub" 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozebrání dočasného panel. krytí trub VTL" 22,72 |  | 22.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 46.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122468506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odbourání zajišťovacích žb bloků" 46,80 |  | 46.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1171.073 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1765861965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odstranění podkladních štěrkových vrstev zpevněných ploch | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 780,715 |  | 780.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění provizorního dospání rýh štěrkodrtí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 390,358 |  | 390.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1171.073 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1181.712 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706053847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odstranění podkladních vrstev živice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 302,606+301,445 |  | 604.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV" 14,29 |  | 14.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění živice frézováním | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 563,371 |  | 563.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1181.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | R99701391 | Poplatek za uložení na skládce odpadu dřevěného biologicky rozložitelného | t | 0.201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081418686
| VV |  | Biologicky rozložitelný odpad - kořeny/pařezy, kód odpadu 200201.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Poznámka k položce: přepočet ks na t | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průřez pařezu * výška * koeficient zohledňující kořeny * objemová hmotnost, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14 * D*D/4 * 0,5 m * 1,2 * 700 kg/m3, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*0,30*0,30/4*0,50*1,2*0,70)*4 |  | 0.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*0,50*0,50/4*0,50*1,2*0,70)*1 |  | 0.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
267 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1020.977 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613634538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273102 | [14 empty] | Online PSC | 2
268 | K | 998273126 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m | t | 1020.977 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837537042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.84396 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.83339 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
269 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 23.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 913841989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " strop + přesahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*2,10-(1,10*1,00) |  | 7.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90+2,10)*2*0,30 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,10+1,00)*2*0,15 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno + přesahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*2,10 |  | 8.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90+2,10)*2*0,30 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985615707
| VV |  | 23,11*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
271 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 33.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289189636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny + komínek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90+2,10)*2*2,61 |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,10+1,00)*2*0,50 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.011 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126451443
| VV |  | 33,42*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
273 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 49.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.019664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69870464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " strop + přesahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*2,10-(1,10*1,00) |  | 7.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90+2,10)*2*0,30 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,10+1,00)*2*0,15 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno + přesahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*2,10 |  | 8.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90+2,10)*2*0,30 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.11 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*24,58 |  | 49.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
274 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 58.992 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.31856 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284269740
| VV |  | 49,16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
275 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 66.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.026736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997112636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny + komínek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,90+2,10)*2*2,61 |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,10+1,00)*2*0,50 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*33,42 |  | 66.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
276 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 80.208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.43312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425959272
| VV |  | 66,84*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
277 | K | 711161112 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.003955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602587177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161112 | [14 empty] | Online PSC | 2
278 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 33.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -33307470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212 | [14 empty] | Online PSC | 2
279 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.833 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647192912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00436 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
280 | K | 72222401R | Kulový kohout uzavírací 1/2’’ (vnější závit), páka , D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060332883
| P |  | Poznámka k položce: "Kulový kohout uzavírací s vnějšími závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnějšími závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou Materiálové provedení vybraných dílů těleso: nerezová ocel koule: nerezová ocel ucpávka: PTFE – teflon" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "Kulový kohout uzavírací 1/2’’ (vnější závit), páka mat. nerez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
281 | K | 722229106 | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -978935476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722229106 | [14 empty] | Online PSC | 2
282 | M | M510192 | automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.00244 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1945437606
| P |  | Poznámka k položce: provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, přírubový, napojení pro odvzduš. a zavzduš. potrubí DN 50-vnitřní závit G2" | [14 empty] | P | 2
283 | K | 72223201R | Kulový kohout uzavírací 2’’ (vnější závit), páka , D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1699724422
| P |  | Poznámka k položce: "Kulový kohout uzavírací s vnějšími závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnějšími závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou Materiálové provedení vybraných dílů těleso: nerezová ocel koule: nerezová ocel ucpávka: PTFE – teflon" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - VYSTROJENÍ ŠACHTY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝPIS MATERIÁLU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Kulový kohout uzavírací 2’’ (vnější závit), páka mat. nerez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 749.1 | Telemetrie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | M | Pol2 | Přepěťová ochrana obvodů MAR DM-012/1RDJ | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348045491
285 | M | Pol3 | Ucpávková kabelová vývodka 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174308967
286 | M | Pol7 | Magnetický kontakt | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843454052
287 | M | Pol8 | Vodivostní sonda | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556425680
288 | M | Pol9 | Lišta plastová vkládací 20x20, vč. příslušenství | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768064449
289 | M | Pol10 | Lišta plastová vkládací 40x40, vč. příslušenství | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052543174
290 | M | Pol11 | Lišta plastová vkládací 60x40, vč. příslušenství | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365856288
291 | M | Pol14 | CMFM 2x1 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269016280
292 | M | Pol15 | vodič CYY 4 Z/Ž | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1119342384
293 | K | Pol16 | Zapojení snímače průtoku BF | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995707166
294 | K | Pol18 | Program doplnění vizualizace na dispečinku | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415143690
295 | K | Pol20 | Oživení, individuální zkoušky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849464466
296 | K | Pol21 | revize výchozí | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638698095
297 | M | Pol22 | Skříň plastová 436x647x250 IP65, plné dveře, příslušenství a uchycení na stěnu. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081712921
298 | M | Pol23 | Telemetrická stanice GSM, napájení 12-24Vdc, 2xAI, 8xDI, 2xDO relé | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125164908
299 | M | Pol24 | Napájecí baterie bezúdržbové 12V/40Ah | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557503734
300 | K | Pol25 | Montáž a kompletace skříně | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463725877
301 | K | Pol26 | Kofigurace a program telemetrické stanice | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2005089882
302 | K | Pol28 | montáž zařízení jako celek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -311852094
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0062 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
303 | K | 767831022 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do betonu | m | 2.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142594696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767831022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PROPOJOVACÍ ŠACHTA V km 1,990 - STAVEBNÍ VÝKRES | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | M | 44983023-1 | žebřík výstupový jednoduchý přímý z přírodního hliníku do dl 3m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.0062 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493818559
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.9643 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32232 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
305 | K | 230202056-1 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí litinové DN200 mm | m | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.003248 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 680404705
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ V ULICI PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chráníčka PE D 450" 11,60 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 230202061-1 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí litinové DN 500 | m | 124.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.077128 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1882053917
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD SILNICÍ I/38 (DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČEM) V km 0,6766 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chránička DN1000" 45,80 |  | 45.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD ŽEL. TRATÍ TÚ 1201 ŠATOV - KOLÍN V km 0,7652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chránička DN1000" 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PODCHOD POD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ V ULICI PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chránička PE D 800" 15,40 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KŘÍŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chránička PE D 800" 3,40*3+6,40+3,50+3,10 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 230202155 | Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 220 do 252 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1691007904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202155 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PODCHOD POD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ V ULICI PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chránička PE D 450"9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
308 | M | 28655190 | objímka kluzná typ F segment v 60mm | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00783 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1401879847
| VV |  | 9*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
309 | K | 230202162 | Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky pro plynovody výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 500 do 550 mm | kus | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00141 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -698162331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202162 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chránička PE D 800" 47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
310 | M | 28655160 | objímka kluzná typ E segment v 60mm | kus | 235 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0705 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -40148226
| VV |  | 47*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
311 | K | 230202186 | Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky pro plynovody výšky 130 mm vnějšího průměru potrubí přes 500 do 550 mm | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00138 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1428170160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202186 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chránička žb DN1000" 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
312 | M | 28655175 | objímka kluzná typ E segment v 130mm | kus | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.1564 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 571852950
| VV |  | 46*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
313 | K | 230202230 | Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 315 do 450 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -232478343
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202230 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PODCHOD POD MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ V ULICI PRŮMYSLOVÁ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
314 | M | 28655123-1 | manžeta chráničky vč. upínací pásky 220x450mm DN 200x400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00424 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 538818417
315 | K | R23022101 | Utěsnění konců chrániček DN500/1000; D+M | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 442147713
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | R23022102 | Utěsnění konců chrániček DN500/D800; D+M | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1529647733
| VV |  | 7*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.642 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
317 | K | 460661512 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | m | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -724458858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*49,00 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 460762111 | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásypu | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.194 | 9.506 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1866365930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460762111 | [14 empty] | Online PSC | 2
319 | M | 59213355 | poklop kabelového žlabu betonový 500x310x55mm | kus | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 3.136 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 997767672
| VV |  | 49*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
320 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t | 12.642 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2088261006
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111 | [14 empty] | Online PSC | 2
321 | K | 469981211 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m | t | 12.642 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2087994636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981211 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{7dd2c17a-2913-4726-95cc-65f899b5aff7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SITĚ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jihlava |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60727772
|  | Statutární město Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 47116901
|  | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | M. Morská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SITĚ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Jihlava |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SITĚ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Jihlava |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Jihlava |  |  | Projektant: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | M. Morská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011314001 | Archeologický dohled na stavbě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1231435647
2 | K | 012002002 | Geodetické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 160329903
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "geodetické práce před zahájením stavby, v průběhu celé stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 013244011 | Zpracování PD pro podvrt osobou s oprávněním na ČPHZ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1581853049
3 | K | 013254001 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1279414768
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 013254002 | Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -955832990
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 013284021 | Pasportizace a fotodokumentace stávajících objektů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1845942599
6 | K | 013294011 | Realizační dokumentace stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2104205808
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "realizační dokumentace stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dodavatelská dokumentace stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dokumentace věškerého pažení výkopů vč. statického posouzení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "statický posudek jam protlaků vč. návrhu pažení jam | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 013294030 | Harmonogram stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 90066572
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 015110111 | Průzkumné práce, kopané sondy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -707468966
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. kopaných sond na ověření skutečné hloubky křížení sítí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 015120111 | Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 875850140
| VV |  | "POPIS: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v průběhu a po dokončení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstalý problém." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investrorovi stavby, technickému dozoru apod. " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 030001001 | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1225938999
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zajištění ZS, napojení na sítě, oplocení apod. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 030110011 | Provizorní ohrazení staveniště a výkopů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1214545449
| VV |  | "Zřízení, instalace a ukotvení provizorního ohrazení a oplocení staveniště vč. následné likvidace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů vč. následné likvidace (výstražná páska, oplocení apod.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zajištění dočasných přechodů pro chodce, přejezdů pro vozidla. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 031303031 | Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 748356089
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 034203021 | Statické zajištění sloupů VO a NN sousedících se staveništěm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -673136260
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Statické zajištění sloupů v blízkosti staveniště. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 034203022 | Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se staveništěm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1400150714
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zajištění a ochrana oplocení pozemků sousedících se staveništěm, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | případná obnova poškozených objektů oplocení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Demontáž a zpětná montáž oplocení blokujícího trasu vodovod cca 20m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 034203023 | Zajištění a ochrana stromů sousedících se staveništěm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 729240103
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochrana stromů a vzrostlé zeleně např. bedněním, bandáží po dobu trvání stavebních prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "při odkopávkách případné zajištění kořenovou clonou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 034303012 | Provizorní dopravní značení ( zřízení, provoz, odstranění; vč. PD DDZ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 426260670
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jejich rozmístění, odstranění DDZ po ukončení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. vodorovného dopravního značení, uvedení trvalého DZ do původního stavu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 034701021 | Provizorní příjezdové komunikace k objektům | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 184329568
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 036000012 | Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 931447812
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytyčení inž. sítí, aktualizace vyjádření jednotlivých správců, provozovatelů sítí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 036300301 | Náklady na údržbu a čištění komunikací po dobu výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1973707529
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 041903001 | Dozor jiné osoby - statik | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1015091993
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 041903002 | Dozor jiné osoby - geolog | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1078358765
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 042002010 | Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1699862611
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 042904022 | Havarijní plán | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -405031597
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 043103010 | Zkoušky na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1283323759
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Individuální zkoušky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Komplexní vyzkoušení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zkouška funkčnosti hydrantů a vzdušníků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zkouška funkčnosti vodiče na potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zkoušky hutnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 043203011 | Měření případného poklesu kolejí nad ražbou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1182660607
26 | K | 045002010 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2030999665
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 079001011 | Provozní vlivy, ztížené podmínky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1333236532
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA, PD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "možné křížení a blízkost nadzemního vedení vysokého a velmi vysokého napětí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 091002015 | Propagace stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2043664021
| VV |  | "TECHNICKÁ ZPRÁVA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Informační a identifikační tabule na staveništi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 092002021 | Náhradní zásobování pitnou vodou a spolupráce s provozovatelem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1376512144
30 | K | 094002011 | Náklady na opravu vjezdové brány do areálu p. Pohanky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -172201198

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST