## 999-01
Šachta náměstí – SMJ
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 336995 |  | 60505 |  | 397500
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 207964 |  | 26766 |  | 234730
1 | Rozvaděč [RM1] |  |  | kpl | 1 | 137730 | 137730 | 6900 | 6900 | 144630 | 144630
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dveře vnitřní VxŠ 750x750
| 1 | ks | Panel montážní ocelový VxŠ 750x750
| 1 | ks | Rozváděč plastový, plné dveře, uzavřené dno VxŠxH 750x750x320 IP65
| 1 | ks | Sada závěsů
| 7 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 7 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 30mA, A
| 3 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový B16/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C13/1
| 3 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Jistič třípolový C13/3
| 1 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 2 | ks | Oddělovač galvanický 4-20mA/4-20mA
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 1 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 8 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | Vypínač třípolový 20A, 3p
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 1 | ks | Modul ochranný 6-230V
| 1 | ks | Patice 2 póly PUSH IN
| 3 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 5 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 4 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 4 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 22 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 16 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová
| 6 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 6 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Svorkovnice exponenciální do 25 mm2 |  |  | ks | 1 | 225 | 225 | 86 | 86 | 311 | 311
MET
3 | Dokumentace výrobní a dílenská |  |  | kpl | 1 | 7590 | 7590 | 0 | 0 | 7590 | 7590
Položka obsahuje vytvoření výrobní a dílenské dokumentace
| 1 | ks | Dokumentace výrobní a dílenská
4 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 4140 | 4140
Položka obsahuje vytvoření dokumentace skutečného provedení a kompletaci příloh a návodů
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
5 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
6 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
7 | Osvědčení vydané pověřenou osobou |  |  | kpl | 1 | 26220 | 26220 | 0 | 0 | 26220 | 26220
| 1 | ks | Zajištění osvědčení dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. pro provoz elektrických zařízení I. třídy
8 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 | 6210 | 6210 | 0 | 0 | 6210 | 6210
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
9 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 | 5380 | 5380 | 0 | 0 | 5380 | 5380
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
10 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 | 15460 | 15460 | 0 | 0 | 15460 | 15460
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
11 | Ochranné pospojování, doplňující ochranné pospojování |  |  | kpl | 1 | 3930 | 3930 | 1910 | 1910 | 5840 | 5840
| 1 | kpl | Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž ochranného pospojování a dopňujícího ochranného pospojování.
Pospojování bude připojeno na uzemňovací soustavu, krerá není součástí této položky.
12 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 | 1079 | 1079 | 3490 | 3490 | 4569 | 4569
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 10955 |  | 15160 |  | 26115
13 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  |  | m | 75 | 13 | 975 | 38 | 2850 | 51 | 3825
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  |  | m | 30 | 18 | 540 | 31 | 930 | 49 | 1470
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 |  |  | m | 10 | 74 | 740 | 38 | 380 | 112 | 1120
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
16 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 50 | 26 | 1300 | 38 | 1900 | 64 | 3200
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  |  | m | 10 | 45 | 450 | 31 | 310 | 76 | 760
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  |  | m | 40 | 51 | 2040 | 31 | 1240 | 82 | 3280
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 10 | 31 | 310 | 31 | 310 | 62 | 620
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 | 4490 | 4490 | 5860 | 5860 | 10350 | 10350
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
21 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 | 110 | 110 | 1380 | 1380 | 1490 | 1490
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 7820 |  | 3190 |  | 11010
22 | Osvětlení šachty [E1] |  |  | kpl | 1 | 4900 | 4900 | 2390 | 2390 | 7290 | 7290
| 1 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [E1]
| 1 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [E1]
| 2 | ks | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [E1]
23 | Zásuvka 230vac [XC2] |  |  | kpl | 1 | 100 | 100 | 260 | 260 | 360 | 360
| 1 | ks | Zásuvka jednoduchá 16A, 250V, povrchová.montáž, bílá, IP54, Variant [XC2]
24 | Zásuvka 400vac [XC3] |  |  | kpl | 1 | 2240 | 2240 | 120 | 120 | 2360 | 2360
| 1 | ks | Zásuvka nástěnná šikmá 32A 3P+N+E 380-415V AC, IP67 [XC3]
25 | Ostatní materiál a práce pro stavební elektroinstalaci |  |  | kpl | 1 | 580 | 580 | 420 | 420 | 1000 | 1000
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 2516 |  | 5749 |  | 8265
26 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  |  | ks | 1 | 296 | 296 | 259 | 259 | 555 | 555
LZA1MX1
27 | Měření průtoku - indukční průtokoměr [FIQ1] |  |  | kpl | 1 | 170 | 170 | 520 | 520 | 690 | 690
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
28 | Měření vstupního tlaku [PIC1] |  |  | kpl | 1 | 170 | 170 | 520 | 520 | 690 | 690
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
29 | Měření výstupního tlaku [PIC2] |  |  | kpl | 1 | 170 | 170 | 520 | 520 | 690 | 690
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
30 | Měření zákalu a teploty vody [QIC1] |  |  | kpl | 1 | 170 | 170 | 520 | 520 | 690 | 690
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
31 | Cla-val (regulační ventil) [YV1] |  |  | kpl | 1 | 170 | 170 | 520 | 520 | 690 | 690
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
32 | Zabezpečení objektu [EZS1] |  |  | kpl | 1 | 560 | 560 | 520 | 520 | 1080 | 1080
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [EZS1ED1]
33 | Zaplavení armaturní šachty [LZA1] |  |  | kpl | 1 | 810 | 810 | 1040 | 1040 | 1850 | 1850
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač plovákový 10m [LZA1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZA1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZA1]
34 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP | [5 empty] | 96730 |  | 9640 |  | 106370
35 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
36 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 | 4390 | 4390 | 0 | 0 | 4390 | 4390
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 120W [GU1]
37 | Řídicí jednotka [OPLC] |  |  | kpl | 1 | 30110 | 30110 | 0 | 0 | 30110 | 30110
| 1 | ks | Modul komunikační 1x Ethernet [OPLC]
| 1 | ks | OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]
38 | Rozšiřující moduly řídící jednotky [VV1] |  |  | kpl | 1 | 18750 | 18750 | 480 | 480 | 19230 | 19230
| 2 | ks | IO rozšiřující modul AI4x, AO2x [VV1]
| 1 | ks | Kabel propojovací stíněný V130/V350 - EX-D16** [VV1WS1]
| 1 | ks | Expanzní adaptér pro připojení rozšiřujících modulů 12/24 VDC [VV-A1]
39 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 | 20980 | 20980 | 0 | 0 | 20980 | 20980
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
40 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | 9250 | 9250
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
41 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 | 13250 | 13250 | 2880 | 2880 | 16130 | 16130
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
42 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému
| Přenosové zařízení | [5 empty] | 11010 |  | 0 |  | 11010
43 | Komunikační modul [LTE1] |  |  | kpl | 1 | 11010 | 11010 | 0 | 0 | 11010 | 11010
| 1 | ks | Průmyslový LTE router LTE ( 4G ), 2x ETH port, 1xSIM, 2x anténa [LTE1]