## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Obnova VHI v MPR – Obnova VHI v části ul. Kosmákova
Projekt | Elektro rozvody -Přípojka NN Armaturní šachty
Investor | Statutární město Jihlava Masarykovo nám. 1, 58601 Jihlava
Z. č. | 24073
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Michal Kadlec
Kontroloval | Ing. Tomáš Partl
Datum | 9.9.2024
Zpracovatel | KIP Brno spol. s r.o.
CÚ | RTS - 21M, 46M
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM % 1
Procento PM % 2

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže
Zemní práce

## Rozpočet
Název | Mj | Počet
Elektromontáže
Rozvaděčový modul kompletní
1 elektroměr , jednotarifní, 3 fázový | ks | 1
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
3f. char.B 16A | ks | 1
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně | m | 35
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
světlost 52 mm, pevně | m | 25
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 25
IZOLAČNÍ HMOTY
Gumoasflat SA12, 5kg | ks | 1
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Drobné zjištovací stavební práce pro splnění podmínek postupu stavebních prací potřebné pro památkově chráněný objekt dle TZ 3.4 | hod | 16
Drobné zjištovací stavební práce pro zjištění stávajících rozvodů ve zdivu včetně návrhu potřebných opatření dle TZ 3.4 | hod | 8
INŽENÝRSKÁ ČINNOST (nutná za předpokladu že ji nezajistí investor samostatně)
Komunikace s distributorem el. energie o možnosti připojeni společně s vyřízením potřebných žádostí na umístění elektroměrového rozvaděče | hod | 2
TECHNICKÝ MATERIÁL PRO INSTALACI ROZVADĚČE
potřebný podružný materiál (svorky, popísové štítky, atd....), pro instalaci a upevnění | kpl. | 1
DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
Drobné stavební práce, zednické zapravení a výpomoc při realizaci včetně zatěsnění prostupu kabelů. | hod | 4
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE
Šroubky, položky, ocelové profily, stahovací pásky, hmoždinky, a pod...... | kpl | 1
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 0.25
Zabezpeceni pracoviste | hod | 0.5
Spolupráce s dodavatelem technologie vodovodní šachty | hod | 1
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (projekční)
Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace (přdpoklad úpravy dle požadavků technologie vodovodní šachty) | hod | 1
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi | hod | 4
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Pospojovaní všech ocelových kostrukcí do vodivého celku a připojení na zemnící soustavu | hod | 1
Příprava vyvedení zemnícího drátu pro připojení k svorkovnic | hod | 1
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - drobné stavební a zemní práce
úprava výkopu základů pro uložení zemnícího pásku a vyvedení zemnících vývodů | hod | 2
zemní práce potřebné pro uložení zemění a rozvodů NN | hod | 1
LIKVIDACE ODPADU
Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odoadu | kpl. | 1
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatnimi profesemi | hod | 1
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Šroubky, podložky, ocelové profily, zemnící svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod...... | kpl | 1
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ
Kontrola pracoviště před převzetím stavby | hod | 1
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik včetně dodání revizní zprávy | hod | 8
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO
VEDENÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU
Vedení NN | km | 0.01
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 900mm | m | 25
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - drobné stavební a zemní práce
úprava výkopu uložení zemnícího pásku a kabelu pro NN | hod | 6
zemní práce potřebné pro uložení zemění a kabeláže | hod | 16
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu v místě možného pojezdu | m | 25
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 25
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 25
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 30
ODVOZ ZEMINY
Naložení,rozhoz,úprava povrchu | m3 | 2
Manipulační technika - pronájem
Bagr | hod | 16
Zemní práce - celkem
POZNÁMKY:
Níže uvedené zemní práce zajištuje zřizovatzel vodovodní přípojky:
Ostranění povrchů (Sejmutí ornice, odstranění porostů, řezání spáry, rozpourání pevných překážekatd...)
zabezpečení prostoru výkopových prací
kompletní finální úpravy povrchú po zasypání a udusání výkopu