Rekonstrukce vírového separátoru   ul. Polenská, Jihlava

- Dokumentace pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- DATUM :   06/2024

- ČÍSLO ZAKÁZKY :  2693

VYPRACOVAL :

B.1	Popis území stavby

a)  Charakteristika území

Rekonstrukce úseku stoky B a objektu vírového separátoru na veřejné jednotné kanalizaci je situována v zastavené území města Jihlava a to v blízkosti levého břehu řeky Jihlava.

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Návrh stavby byl proveden v souladu s územní plánem Jihlavy, změna č.1.

c)  Informace o vydaných rozhodnutích

Na uvedenou stavbu nebylo vydáno žádné povolení.

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území.

d)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na uvedenou stavbu nebyly prováděny žádné průzkumy. Nutnost provedení  rekonstrukce vírového separátoru a úseku stoky B je z důvodu zkapacitnění uvedených objektů.   Nutnost uvedených úprav byla dána závěry vypracovaného posudku „Jihlava, veřejná stoková síť – vírový separátor ul. Polenská , posouzení objektu , vypracoval AQA-CLEAN Jihlava 06/ 2023.

f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů

V předmětné lokalitě se nenachází žádná území s ochranou podle jiných právních předpisů.

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná lokalita se nenachází v povodňovém území.

Nenachází se v poddolovaném území apod.

h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Realizací stavby nedojde ke změně v odtokových poměrech v řešeném území.

i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajících podzemních objektů horního zhlaví stávající kanalizační shybky, částečné odstranění konstrukce stávajícího vírového separátoru, demontáž stávajících šachet. Jak v místě areálu separátoru, tak v trase navržené rekonstrukce kanalizace se nenachází žádné dřeviny.

j)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF, LPF

Stavbou nebudou dotčeny pozemky , jež je součástí zemědělského půdního fondu.

Stavbou nebudou dotčeny lesní pozemky a ani nebude dotčeno ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavbou nebude dotčen významný krajinný prvek.

k)  Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba jako taková nevyžaduje vzhledem ke svému charakteru napojení na dopravní  infrastrukturu. Rekonstruovaný objekt vírového separátoru a zkapacitněný úsek stoky B bude součástí stávající infrastruktury veřejné stokové sítě.

l)  Věcné a časové vazby, podmiňující a související investice

V současnosti nejsou známé související a podmiňující investice.

m)  Seznam dotčených pozemků

Zpracováno tabelárně na konci zprávy.

n)  Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem

Ochranným pásmem navržené stavby nebudou dotčeny okolní pozemky.

o)  Meteorologické a klimatické údaje

Lokalita, ve které se stavba nachází, spadá do oblasti MT9 a okrajově MT5. Jedná se tedy o podnebí mírně teplé, které se vyznačuje dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem s mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrné roční teploty se zde pohybují okolo 7 °C.

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 400-600 mm.

B.2	Celkový popis stavby

###### B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu vírového separátoru a rekonstrukci úseku stoky B s jejím zkapacitněním.

b)  Účel užívání stavby

Stavba bude nadále plnit funkci zajištění snížení znečištění odlehčovaných vod do recipientu. Po provedení rekonstrukce dojde k výraznému navýšení stávající kapacity potrubí v předmětném úseku stoky B, kdy v současnosti dochází vlivem výškových poměrů v separátoru k výraznému zpětnému vzdutí, což má za následek vývěr vody z kanalizačních šachet a vpustí na zpevněnou plochu místní komunikace.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků

Stavba neobsahuje výjimky z technických požadavků na stavby.

e)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

g)  Navrhované parametry stavby

Návrhové parametry u vírového separátoru byly ponechány. Co se týče zkapacitnění předmětného úseku stoky B , tak tam byly zohledněny údaje odtokových poměrů z „Generelu odvodnění statutárního města Jihlava z r. 2012“ při posouzení vlivu horního separátoru.

h)  Základní bilance stavby

Stavba jako taková nevyžaduje spotřebu médií a hmot a ani nebude docházet k produkci odpadů a emisí. Samotná stavba nevyžaduje řešení hospodaření s dešťovou vodou.

i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby: 2025

Členění na etapy se nepředpokládá.

j)  Orientační náklady stavby

Neuvedeno. Bude upřesněno na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby.

###### B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu. Veškeré stavební prvky jsou zpracovány s ohledem na bezpečnost při jejím používání.

###### B.2.3	Základní charakteristika objektů

Stavba je tvořena čtyřmi stavebními objekty.  Z toho dva stavební objekty jsou nutné přeložky stávajících inženýrských sítí.

SO 01  Vírový separátor

V rámci stavebního objektu SO 01 je navržena rekonstrukce vírového separátoru. V podstatě se jedná  o zřízení nového separátoru ale v jinak výškově osazeného v těsné blízkosti stávajícího separátoru, který bude následně odstraněn. Hydraulické parametry separátoru budou totožné se stávajícím objektem. V rámci SO 01 bude provedena také rekonstrukce odlehčovací stoky, přičemž výustní objekt bude ponechán stávající. Dále bude odstraněna stávající šachta horního zhlaví. Její funkce převezme stávající objekt , ve kterém byla povodně umístěna proplachovací zařízení – vahadlo. Sestupné rameno shybky bude prodlouženo až do této šachty v nový spádových poměrech. Tím bude sníženo zanášení potrubí jednoramenné shybky pod řekou Jihlavou , jelikož úpravou výškových poměrů bude horní zhlaví výš než dolní zhlaví.

SO 02  Zkapacitnění úseku stoky B

Novým polohovým a zejména výškovým osazením  vírového separátoru již nebude docházet tak k výraznému zpětnému vzdutí odpadní vody ve stoce B v době intenzivních dešťových srážek. Tím by mělo být zabezpečeno plné využití stávající kapacity daného úseku kanalizačního potrubí DN 800 tj.  cca 750 l/s. I tato kapacita nemusí být postačující vhledem k rozvoji území v daném povodí stoky B. Proto bylo přikročeno k navýšení kapacity uvedeného úseku stoky B a to navýšením sklonu dna potrubí z cca 0,5 % na cca 1%. Tím dojde k navýšení kapacity  až na cca 1200 l/s.   Pro možnost navýšení sklonu bude nutné  provést rekonstrukci potrubí stoky v celkové délce 86,6 m. Z toho 9,4 m bude potrubí železobetonové DN 1000 s čedičovou výstelkou a 77,2 m potrubí železobetonové DN 800 s čedičovou výstelkou.

SO 03  Přeložka vodovodu

Jak z důvodu stísněných poměrů , tak z důvodu stáří souběžného litinového potrubí veřejného vodovodu , byla navržena jeho přeložka. Jedná se o úsek řadu z potrubí DN  100 délky 38,9 m. Přeložka bude provedena z potrubí z tvárné litiny DN 100 v uvedené délce. Dále bude proveden přeložka vodovodního řadu DN 50 do ulice Údolní, kdy potrubí z šedé litiny bude nahrazeno potrubím PE RC  63/5,8 mm SDR 11, PN16 v délce 47,0 m.

SO 04  Přeložka el. zemních kabelů NN

Data průběhu stávajících nadzemních a podzemních inženýrských sítí byla získána od jednotlivých správců. Co se týče průběhu podzemních el. kabelů NN ve správě EG.D , tak tam je jednoznačně nesrovnalost mezi vyznačeným průběhem a skutečností. Dle podkladů jsou kabely uloženy napříč stávajícím podzemním objektem separátoru, což je nesmysl. Také v datech DKM katastrální mapy k.ú. Jihlava je vyznačen rozsah věcného břemene podle těchto podkladů. Proto bylo objednáno vytýčení předmětného úseku el. kabelů NN v oploceném areálu vírového separátoru . Vytýčení proběhlo dne 15.4.2024 a potvrdilo předpoklad skutečného trasování. Vytýčený průběh byl následně geodeticky zaměřen a zanesen do podkladů. Z důvodu částečného uvolnění prostoru pro výstavbu objektu nového vírového separátoru je navržena přeložka krátkého úseku uvedených zemních kabelů NN v rámci samostatného stavebního objektu SO 04. Délka přeložky je cca 7 m.

###### B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje technologická zařízení.

###### B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Samotná stavba je bez požárního rizika. Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva spadá stavba do kategorie 0 – stavby vodního díla (kromě zásobníků požární vody), pozemních komunikací, zpevněných ploch apod.

###### B.2.6	Hygienické požadavky na stavby

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření.

Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

###### B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  Protipovodňová opatření

Předmětná lokalita se nenachází v povodňovém územní.

b)  Ochrana před ostatními účinky (poddolování apod.)

Předmětná lokalita se nenachází v poddolovaném území.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.4	Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření

Jedná se o stavbu podzemních inženýrských sítí . Stavba je bez speciálních požadavků na bezbariérové užívání.

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Jedná se o rekonstrukci potrubí veřejné kanalizace a objektu vírového separátoru na jednotné veřejné kanalizaci bez nároků na připojení na stávající dopravní infrastrukturu.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů. Dotčené plochy místních komunikací budou obnoveny v předpokládaných stávajících konstrukčních vrstvách.  Zatravněné plochy budou ohumusovány a osety travou.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

b)  Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin apod.

Výstavbou kanalizačního potrubí nedojde k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je vodní tok – řeka Jihlava . V předmětné lokalitě se nenachází žádné další krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu např. památné stromy, chráněné rostliny, rozsáhlá chráněná území apod.  V trase kanalizace a v místě nově navrženého vírového separátoru se nenachází žádné dřeviny.

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jeli podkladem

Není podkladem.

e)  Požadavek na zákon o integrované prevenci

Stavba nespadá pod zákon o integrované prevenci.

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

K navržené stavbě se vztahuje ochranné pásmo (od vnějšího líce potrubí):

- stoky nad průměr 600 mm, jejichž dno je v hloubce větší než 2,5 m, se vzdálenost zvětší o dalších 1,0 m

B.7	Ochrana obyvatelstva

Při stavbě, zejména při provádění hlubších výkopů je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů (přilehlá zahrádkářská kolonie) bude třeba důsledně ohrazovat výkopy.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí.

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro získání el. energie se předpokládá především použití agregátu.

b)  Odvodnění staveniště

Ve výkopu rýhy pro uložení jak kanalizačního, tak vodovodního potrubí se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.  Během stavby je počítáno pouze s nutností krátkodobého přečerpávání odpadních vod. Návrh postupu stavebních prací bude umožňovat téměř kontinuální průtok odpadní vody a to i při dešťových srážkách s průměrnou intenzitou.

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající místní komunikace a nezpevněná plocha.

Nutnost napojení staveniště na zdroj vody se nepředpokládá.  Pro získání el. energie bude použit agregát.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při vlastním situování a vytýčení stavby. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně. Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Při provádění prací budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v místech, kde bude stavba umístěna. Bude-li skutečná poloha inženýrských sítí kolidovat se stavbou, je nutné, po projednání a případné změně umístění stavby, dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských síti.

Stavba je situována v souladu s bezpečnostními standardy, je navržena v souladu se schváleným územním plánem a nepředstavuje významnější bezpečnostní riziko pro obyvatelstvo.

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje.

g)  Požadavky na bezbariérové odchozí trasy

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

h)  Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při provádění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky lepicích pásek, zbytků potrubí apod. V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností stávajících pozemků. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.)

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Způsob likvidace

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	recyklace

15 01 02	Plastové obaly	recyklace

15 01 03	Dřevěné obaly	recyklace

17 01 01	Beton	recyklace

17 02 01	Dřevo	recyklace

17 02 02	Sklo	recyklace

17 02 03	Plasty	recyklace

17 03 02	Asfalt                                  uložení na skládku (recyklace)

17 05 04	Zemina a kam. neuvedené 17 05 03 uložení na skládku

17 09 04	Kanalizační trouby a šachty	uložení na skládku

20 03 01	Směsný komunální odpad	uložení na skládku

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na staveništi se nebudou vytvářet trvalé deponie. Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje do 5 km. Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných železobetonových konstrukcí bude proveden na skládku do vzdálenosti 15 km.

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyžaduje.

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V případě snížení průjezdnosti po komunikaci, bude nutné osadit příslušné dopravní značky. Jedná se zejména o příčné uzávěry s jednostrannými směrovacími deskami, práce na silnici, zúžená vozovka atd..

Zhotovitel stavby si zajistí v dostatečném předstihu (min. 1 měsíc před zahájením stavby) zpracování projektové dokumentace DIO a následné povolení umístění dočasného dopravního značení.

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu apod.

Vzhledem k charakteru stavby není stanoveno. Vzhledem k odklonění trasy rekonstrukce kanalizační stoky B od stávajícího potrubí a také vzhledem  k umístění nového vírového separátoru bude až na krátké časové úseky odpadní voda převáděna bez nutnosti přečerpávání.

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby a členění na dílčí termíny bude dáno především organizací práce realizační společnosti provádějící předmětnou stavbu. Z hlediska charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá její etapovitost.  Návrh stavebního řešení bude umožňovat kontinuální průtok odpadní vody a to i při dešťových srážkách s průměrnou intenzitou.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Vodohospodářské řešení spočívá v  návrhu rekonstrukce separátoru , včetně propojovacího potrubí . Rekonstrukce by spočívala v osazení objektu separátoru o  0,61  m níže tak, aby bylo eliminováno zpětné vzdutí ve stoce B. Tím dojde k jejímu značnému zkapacitnění.   Dále je navržena úprava objektu horního zhlaví jednoramenní kanalizační shybky , kdy bude dno osazeno na kótě o 0,50 m výše než je dno dolního zhlaví.

Z důvodu změny výškového umístění vírového separátoru bude muset být rekonstruována také krátká odlehčovací stoka.  V rámci stavby je dále navrženo zkapacitnění potrubí  předmětného úseku stoky B nad vírovým separátorem a to navýšením podélného sklonu z 0,4% na 1,0 % . Zároveň bude sníženo zanášení potrubí jednoramenné shybky pod řekou Jihlavou , jelikož úpravou výškových poměrů bude horní zhlaví výš než dolní zhlaví.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, červen 2024

Pozemky dotčené

| KATASTR | P.Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ | ozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jihlava | 525/2 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha |  |  |  |
| Jihlava | 522 | 15307 | Stejskal Jiří, Tylova 803/15, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |  |
| Jihlava | 6119/1 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha |  |  |  |
| Jihlava | 6120 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha |  |  |  |