TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 03

1.  ÚVOD

V rámci stavebního objektu SO 03 je navržena přeložka části vodovodního řadu v ul. Polenská a Údolní. Součástí rekonstrukce bude také přepojení jednotlivých stávajících vodovodních přípojek.

2.  PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU

Jedná se o rekonstrukci stávajícího potrubí z šedé litiny a to od stávajícího shybky nad zatrubněním drážním potokem, po celé délce rekonstruované kanalizace. Bude provedeno nové propojení s vodovodem v ulici Údolní. Vodovodní řad v obou ulicích bude trasován v souběhu s navrženou stokou jednotné kanalizace v předmětném jízdním pruhu místní komunikace.

Na začátku rekonstruovaného úseku bude osazeno nové odvzdušnění shybky nad zatrubněnou vodotečí. Vzhledem k nízkému krytí vodovodu nebude možné použít podzemní hydrant. Proto je pro odvzdušnění navržen domovní rohový ventil se samočinným vyprazdňováním. Ventil bude obalen drenáží pro hydranty.

Vedle odbočky do ulice Údolní bude osazen podzemní hydrant ve funkci kalosvodu. Jde o nejnižší místo na řadu, jelikož vodovod v těchto místech podchází navrhovanou kanalizační stoku. Za odbočkou na LT 80 ve staničení km 0,0317 bude osazeno sekční šoupě DN 100. Napojení na stávající potrubí LT 80 bude provedeno za pomoci redukované spojky DN 100/80.

Hned za odbočkou do ulice Údolní bude osazeno sekční šoupě DN 80. Vodovod bude dále trasován v souběhu s navrhovanou kanalizací až do staničení km 0,0470, kde bude nový řad přepojen na stavající řad LT 50. Pro přepojení bude použita redukovaná spojka DN 80/50.

Rekonstrukce vodovodu v ul. Polenská a Údolní je navržena z potrubí z tvárné litiny :

Řad ul. Polenská	– TLT DN 100 C 100 ZnAl 400 g/m2 dl. 38,9 m

Řad ul. Údolní 	– TLT DN 80 C 100 ZnAl 400 g/m2 dl. 47,0 m

Jednotlivé sekční uzávěry jsou navrženy na základě požadavku provozovatele. Taktéž umístění podzemních hydrantů ve funkci kalosvodů a pro odvzdušnění jednotlivých úseků řadů.

U hydrantů a šoupat budou osazeny na zdivu, případně na sloupku orientační tabulky.

Šoupátkové a hydrantové poklopy budou všechny umístěny ve zpevněných plochách.

V místech napojení na stávající vodovodní řady, budou před zahájením výstavby provedeny sondy pro ověření hloubky potrubí, z důvodů dodržení vyspádování nového potrubí.

## SEZNAM SOUŘADNIC LOMOVÝCH BODŮ

Seznam souřadnic:

souřadnice Y     souřadnice X

VB1      668294.04      1128588.85

VB2      668291.12      1128593.05

VB3      668288.94      1128596.37

VB4      668286.34      1128600.36

VB5      668277.14      1128615.70

VB6      668275.79      1128617.96

VB7      668272.82      1128621.36

VB8      668286.85      1128587.46

VB9      668284.31      1128582.78

VB10     668282.27      1128576.26

VB11     668281.08      1128565.14

VB12     668279.50      1128554.26

VB13     668280.45      1128550.83

## POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

Rekonstrukcí vodovodního řadu nedojde ke zhoršení průtokových poměrů ve vodovodní síti. Stávající dimenze potrubí bude zachována, nebo bude navýšena. Také nedojde ke změně v tlakových poměrech na vodovodní síti.

Samotná stavba je bez požárního rizika. Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva spadá stavba do kategorie 0 – stavby vodního díla (kromě zásobníků požární vody), pozemních komunikací, zpevněných ploch apod.

Po dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek HZS pro zásah v přilehlé zástavbě. Nástupní plochou budou místní komunikace.

TLAKOVÉ POMĚRY

Co se týče tlakových poměrů, tak celý rekonstruovaný řad bude v jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry dány hladinou ve VDJ Na kopci (Březinovy sady ) (max. hl. 531,61 m.n.m).

V předmětné části spotřebiště bude hydrostatický tlak dosahovat hodnot (výškový rozsah 471,20  - 471,70 m.n.m.)  0,60 MPa.

## MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR

Materiály potrubí, tvarovek, armatur apod. musí splňovat požadavky SMJ s.r.o.

Technické specifikace použitých výrobků jsou uvedeny v samostatné příloze v rámci DPS.

## ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

Vodovodní potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm a obsypáno štěrkopískem 300 mm nad potrubí. Na štěrkopísek bude položena signalizační ochranná fólie bílé barvy.

Pro možnost pozdějšího vyhledání potrubí je nutné nad potrubí umístit vyhledávací vodič CYY Ø 6 mm2, který bude po 2 metrech připáskován k potrubí a vyvedený do poklopů armatur a případných dalších objektů na vodovodní síti. Spoje vodičů budou provedeny jako nerozebíratelné pomocí speciálních lisovacích kabelových spojek izolovaných teplem smršťovací kabelovou trubičkou s lepidlem, které jsou vhodné pro uložení v zemi.

V místech odbočných tvarovek a pod patečními koleny musí být vybudovány kotevní betonové bloky.

## VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

V rámci výstavby vodovodního řadu budou na nové potrubí přepojeny 4 stávající vodovodní přípojky. Nebude napojen žádný nový objekt.

Vodovodní přípojky budou ukládány na štěrkopískové lože 100 mm a obsypány štěrkopískem 300 mm nad dřík trouby.

Dimenze a materiály stávajících vodovodních přípojek uvedené v situaci, byly převzaty od provozovatele, nebo majitele objektu. Před přepojením je nutné tyto hodnoty překontrolovat a použít vhodné pružné spojky s vyrovnávací vložkou dle potřeby.

V celém rekonstruovaném úseku bude nutné přepojit 3 přípojky v ulici Polenská a jednu v ulici Údolní. Celková délka potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16   32/3,0 mm pro přepojované přípojky činí 9,5 m.

Na vodovodní potrubí přípojek bude položen vyhledávací vodič 1x CYY Ø 4 mm2, který bude po 2 metrech připáskován k potrubí a vyvedený v místě navrtávacího pasu do poklopu uzávěru.

Napojení na litinové potrubí (4 ks):

- navrtávací pas HOD + šoupátko mosazné

- celogumový třmen

- zemní teleskopická souprava patent PLUS-BT

- ventilový litinový poklop + plastová podkladová deska

## KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navrženého vodovodu dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

- nadzemní tel. kabely – křížení

- podzemní vedení NN – křížení, souběh

- plynovod STL včetně přípojek – křížení

- kanalizační potrubí stávající – křížení, souběh

- kanalizační potrubí navrhované – křížení, souběh

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3.  PROVÁDĚNÍ STAVBY

## DOČASNÉ NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Vzhledem k tomu, že nelze provést propojení nového úseku vodovodního potrubí na stávající bez krátkodobého odstavení dodávky pitné vody v dané lokalitě, předpokládá se nutnost náhradního zásobování vodou. Předpokládá se instalace dočasného potrubí, v délce 50 m.

INFORMACE O NAHLÁŠENÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání prováděných prací. Proto je nutné, aby se zhotovitel domluvil se zástupcem provozovatele minimálně 5 pracovních dní před tímto termínem zásahu do vodovodní sítě.

Podle zákona je v případě přerušení nebo omezení dodávky vody provozovatel vodovodu oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou.

Náhradní zásobování vodou se neposkytuje v případech trvání omezení dodávky méně než čtyři hodiny.

U propojování navrženého potrubí se stávajícím se předpokládá, že nebude trvat déle než 4 hodiny, a proto nebude nutno zajišťovat náhradní zásobování pitnou vodou.

## ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy vodovodního potrubí s podzemními sítěmi.

V předmětné lokalitě se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Zásyp rýhy bude proveden po vykonání tlakových zkoušek předmětného úseku.

Odhad tříd těžitelnosti zemin:

- 3. třída   20%

- 4. třída	   60%

- 5. třída	   10%

- 6. třída	   10% s dolamováním

Odvozy na meziskládku:

Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje v celé délce do vzdálenosti 5 km.

Odvoz na skládku:

Odvoz přebytečné zeminy a rozebraných konstrukcí bude proveden na skládku do vzdálenosti 25 km.

Recyklát frézování obrusných vrstev bude odvážen dle dispozic investora do vzdálenosti 10 km.

## TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Tlakové zkoušky budou prováděny dle ČSN 75 5911. Provádí se pouze pitnou vodou.

Voda na tlakové zkoušky bude odebírána ze stávající vodovodní sítě.

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně:

1. potrubí litinové bude natlakováno na zkušební tlak 0,90 MPa (1,5 x provozní tlak ). Po dobu 15 min bude přerušeno čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na zkušební tlak.

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut.

3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více než 0,02 MPa.

ZKOUŠKA PRŮCHODNOSTI POTRUBÍ

Před uvedením potrubí TLT DN 100 a TLT DN 80 do provozu bude provedena zkouška průchodnosti potrubí za účasti odpovědného zástupce provozovatele SMJ s.r.o.

Realizace zkoušky průchodnosti potrubí bude uskutečněna dle konkrétních technických podmínek v místě stavby mechanickým tělesem příslušné DN prováděno pitnou vodou (doloženo zápisem za účasti provozovatele s jeho předchozím schválením zvoleného postupu). Zkouška průchodnosti bude provedena před dezinfekcí potrubí.

Ke zkoušce bude pořízen samostatný zápis – protokol, který bude doložen ke kolaudaci stavby.

## PROPLACH A DESINFEKCE

Před uvedením nového vodovodu do provozu musí být proveden proplach a desinfekce potrubí. Kvalita vody v novém řadu musí být ověřena laboratorním rozborem.

Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečeno, aby voda s přídavkem dezinfekčního přípravku nemohla proniknout do provozované vodovodní sítě.

Pro provedení tlakové zkoušky a desinfekce navrženého vodovodu bude použita pitná voda, která bude dodána (3x) ze stávající vodovodní sítě .

Na závěr provedení 1. úseku bude provedeno odvzdušnění a odkalení předmětné části vodovodní sítě, při průtoku vody 4,0 l/s, s předpokládanou dobou trvání 30 min.

Veškeré náklady pro provedení těchto prací zajišťuje a hradí zhotovitel stavby podle soupisu prací.

## GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Vodovodní potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ:

Stávající litinové vodovodní potrubí, které bude obnaženo ve výkopu rýh pro instalaci nového vodovodního a kanalizačního potrubí, bude rozebráno odvezeno do sběru druhotných surovin. Zbývající část potrubí v délce cca 10 m bude zalita cementopopílkem.

4.  POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

Dotčené plochy místních komunikací budou obnoveny na základě požadavku správce SMJ s.r.o. Před započetím zemních prací pro realizaci rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních stok  bude v rámci stavebního objektu SO 02 provedeno frézování asfaltového povrchu v tl. 50 mm v šíři jednoho jízdního pruhu. Následně po ukončení zemních prací bude provedena pokládka nové obrusné vrstvy.

Skladba místní komunikace v ul. Polenská a Údolní :

- frézování vozovky (v šíři jízdního pruhu		- 50 mm

- asfaltový beton ACO 11+  (ABS)                       	50 mm

- geomříž 50/50

- spojovací postřik 0,5-0,7  kg/m2

- obalované kamenivo středozrnné ACP (OKS)	50 mm

- infiltrační postřik    2,5 kg/m2

- štěrkodrť ŠDA 0-63 mm                         		300 mm

tloušťka rekonstrukce celkem                    		400 mm

Skladba chodníků nad výkopem s betonovou dlažbou - nepojízdná:

- betonová dlažba                          	60 mm

- ložní vrstva 4-8 mm                     	40 mm

- štěrkodrť 8-16 mm            		150 mm

tloušťka rekonstrukce celkem       	230 mm

5.  ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení bezporuchové dodávky pitné vody pro obyvatele v předmětné lokalitě města Jihlavy.

Vypracoval: Ing. Josef  Novotný

V Jihlavě, červen 2024