Požární nádrž

Vysoká

Dokumentace pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DATUM: 01/2022

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2605

VYPRACOVAL:

B.1	Popis území stavby

a)  Charakteristika území

Stavba je situována v zastavěném území obce Vysoká, která je místní částí krajského města Jihlava. Požární nádrž je umístěna v centru obce, na návsi u objektu původní hasičské zbrojnice č.p. 24. Lokalita, není dle platného územního plánu součástí biokoridoru ani nespadá pod ochranné pásmo památkové rezervace.

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Návrh stavby byl proveden v souladu s územní plánem Jihlavy , změna č.4.

c)  Informace o vydaných rozhodnutích

Na uvedenou stavbu nebylo vydáno žádné povolení.

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území.

d)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na uvedenou stavbu bylo provedeno místní šetření. Dále byla provedena analýza rozboru vody na přítoku a odtoku z požární nádrže. Revizí potrubí přítoku do požární nádrže bylo potvrzeno, že na dešťovou kanalizaci mezi odtokem z horní nádrže do níže položené požární nádrže nejsou napojeny přípojky splaškové kanalizace.

f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území stavby nevyžaduje ochranu území podle jiných právních předpisů.

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná lokalita se nachází v povodňovém území.

Nenachází se v poddolovaném území apod.

h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

V obecné poloze se jedná o stavbu, která nevykazuje rizika jako seismicita, poddolované území či výskyt radonu. Je to dáno polohou staveniště a typem stavby (nejedná se o stavbu s trvalou přítomností osob, apod.). Stavba se nachází v záplavovém území.

i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby bude odstraněno drátěné oplocení, včetně betonové podezdívky. Odstraněna bude také část stávajícího betonového opevnění v nádrži. Demontován bude stávající požerák.

j)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF, LPF

Stavba je navržena v zastavěném území . Stavbou nebudou dotčeny pozemky, jež jsou součástí zemědělského půdního fondu. Stavbou nebudou dotčeny lesní pozemky a ani nebude dotčeno ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa.

k)  Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Nátok do požární nádrže je řešen novým rozdělovacím objektem na zatrubněné vodoteči IDVT:15001630. Zatrubnění vodoteče tvoří zároveň páteřní stoku dešťové kanalizace. V rámci stavby bude také provedena rekonstrukce úseku dešťové kanalizace (zatrubnění vodoteče) a to podél požární nádrže, která je nádrží neprůtočnou z hlediska polohy ke zdroji vody.

V případě potřeby při negativní bilanci přítoku vody , lze aktivní objem nádrže pro požární účely doplnit z veřejné vodovodní sítě a to přes stávající vnitřní vodoinstalaci v  objektu bývalé hasičské zbrojnice, která je napojen na veřejný vodovod samostatnou vodovodní přípojkou s fakturačním vodoměrem umístěným v objektu.

V rámci stavby bude provedena také plocha pro přístup obsluhy a údržby požární nádrže.

l)  Věcné a časové vazby, podmiňující a související investice

V současnosti nejsou známé související a podmiňující investice.

m)  Seznam dotčených pozemků

Zpracováno tabelárně na konci zprávy.

n)  Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem

Ochranným pásmem navržené stavby nebudou dotčeny okolní pozemky.

o)  Meteorologické a klimatické údaje

Lokalita, ve které se stavba nachází, spadá do oblasti MT9 a okrajově MT5. Jedná se tedy o podnebí mírně teplé, které se vyznačuje dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem s mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrné roční teploty se zde pohybují okolo 7 °C.

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 400-600 mm.

B.2	Celkový popis stavby

###### B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající nádrže a přilehlých úseků dešťové kanalizace , které jsou zatrubněním IDVT.

b)  Účel užívání stavby

Účelem rekonstrukce je zajištění funkce požární nádrže jak z hlediska bilance akumulované vody, tak z hlediska přístupu vozidel HZS. Zároveň realizací návrhu dojde k opětovného začlenění uvedené (v současnosti oplocené) plochy do aktivní zóny návsi obce Vysoká. Dojte tak k opětovnému urbanistickému začlenění vodního prvku do okolního prostoru.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků

Stavba neobsahuje výjimky z technických požadavků na stavby.

e)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

g)  Navrhované parametry stavby

Kóta koruny hráze	609,30 m.n.m Bpv.

Kóta hladiny				608,80 m.n.m. Bpv

Plocha hladiny			0,0304 ha

Objem vodní nádrže			272 m3

Max. hloubka (při Hn)		1,40 m

Odběrný objekt			trvalé sací potrubí – délka 11,2 m

sací koš

kalová jímka

zděný sloupek

Dešťová kanalizace	ŽB – DN300 – délky 9,8 m

ŽB – DN400 – délky 43,4 m

PP DN 250 SN12 – délky 3 m

Přítok do nádrže	PP DN 200 SN12 – délky 16,9 m

Odtok z nádrže	PP DN 300 SN12 – délky 12 m

h)  Základní bilance stavby

Stavba jako taková nevyžaduje spotřebu médií a hmot a ani nebude docházet k produkci odpadů a emisí. Samotná stavba nevyžaduje řešení hospodaření s dešťovou vodou.

i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby: 2022

Členění na etapy se nepředpokládá.

j)  Orientační náklady stavby

Neuvedeno. Pude upřesněno na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby.

###### B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu. Veškeré stavební prvky jsou zpracovány s ohledem na bezpečnost při jejím používání.

###### B.2.3	Základní charakteristika objektů

Stávající požární nádrž je pravidelného obdélníkového tvaru. Svahy jsou ve sklonu cca 1:1 a jsou opevněny kamennou dlažbou a také betonovými panely. Stávající vyspárování dlažby cementovou maltou je již porušené a částečně chybí úplně. Přítokové potrubí do nádrže je nevyhovující dimenze a je trvale zaplaveno vodou. Z důvodu nevhodně řešeného rozdělovacího objektu se do nádrže dostává nadměrné množství sedimentů. K výustnímu objektu-požeráku, chybí přístupová lávka, netěsnostmi objektu dochází ke ztrátám vody. Kolem celé nádrže je provedeno oplocení tvořené betonovou podezdívkou, ocelovými sloupky a drátěným pletivem.

Součástí rekonstrukce bude oprava stávajícího opevnění cca na polovině nádrže. Druhá polovina nádrže bude částečně zasypána zeminou a betonovým recyklátem. V této části nádrže budou zešikmeny svahy na sklon 1:2 až 1:4. Nově vybudované břehy budou opevněny kamennou rovnaninou. V místě přítoku vody do nádrže bude vystavěn nový přítokový objekt tvořený výustí přívodního potrubí obestavěné kamennou zdí. Poslední úsek přítoku vody do nádrže bude otevřený. K rozvolněnému kamennému korytu z kamenné dlažby s vyspárováním bude vysvahován okolní terén. Koryto bude miskovitého tvaru a bude vedeno nepřímým směrem se zákrutami Stávající výustní objekt bude nahrazen prefabrikovaným požerákem s dvojitou dlužovou stěnou. Nově bude provedeno také odpadní potrubí, zaústěné do stávající šachty pod hrází nádrže. V rámci rekonstrukce požární nádrže bude osazen také nový rozdělovací objekt a bude provedena rekonstrukce dešťové kanalizace - zatrubněného vodního toku IDVT: 15001630.

Součástí rekonstrukce bude zpřístupnění ploch přiléhajících k nádrži. V tomto ohledu bude odstraněno stávající oplocení včetně betonové podezdívky a bude obnoven dlážděný chodník pro pěší, spojující rovnoběžně vedené komunikace po stranách široké návsi.

Pro zachování funkce nádrže jako odběrného místa požární vody, bude na břehu osazen odběrný objekt s trvalým sacím potrubím, pro možnost napojení hadice s bajonetovým uzávěrem k čerpání vody z rekonstruované nádrže. Sací potrubí je ukončeno sacím košem a kalovou jímkou. Pro příjezd požárních vozidel bude sloužit stávající místní asfaltová komunikace, která splňuje parametry čerpacího stanoviště pro stání automobilového požárního čerpadla.

###### B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická zařízení jsou popsána výše – viz. základní charakteristika objektů.

Stavba neobsahuje technologická zařízení.

###### B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Samotná stavba je bez požárního rizika. Vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení.

Dle obecné závazné vyhlášky č.4/2015 kterou byl vydán požární řád města Jihlava a jeho místních částí , je uvedená požární nádrž evidována jako zdroj vody pro hašení pod označením č.15. V místní části Vysoká je uveden dle vyhlášky další zdroj č.28 , kterým je malá vodní nádrž ve vzdálenosti cca 140 m od předmětné požární nádrže. Po dobu rekonstrukce požární nádrže při jejím vypuštění (cca 60 dnů), lze využít jako další náhradní zdroje odběru požární vody :

- požární nádrž Pístov (zdroj č.12 dle požárního řádu města)

- požární nádrž Popice (zdroj č.13 dle požárního řádu města)

- plnící místo u ÚV Hosov

###### B.2.6	Hygienické požadavky na stavby

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření.

Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

###### B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  Protipovodňová opatření

Předmětná lokalita se nenachází v záplavovém územní. V rámci návrhu rekonstrukce nejsou řešena protipovodňová opatření. Rekonstrukcí zatrubněné části vodního toku nedojde ke snížení průtočné kapacity v daném úseku.

b)  Ochrana před ostatními účinky (poddolování apod.)

Předmětná lokalita se nenachází v poddolovaném území.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu

Dešťová kanalizace bude napojena na stávající síť dešťové kanalizace. V případě potřeby bude nádrž pro požární účely napájena ze stávající vodovodní přípojky objektu bývalé hasičské zbrojnice č.p. 24.

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kóta koruny hráze	609,30 m.n.m Bpv.

Kóta hladiny				608,80 m.n.m. Bpv

Plocha hladiny			0,0304 ha

Objem vodní nádrže			272 m3

Max. hloubka (při Hn)		1,40 m

Odběrný objekt			trvalé sací potrubí Pe100RC 110x10,0 – délka 9,50 m

sací koš

kalová jímka

zděný sloupek

Dešťová kanalizace	ŽB – DN300 – délky 9,4 m

ŽB – DN400 – délky 41,7 m

PP DN 250 SN12 – délky 3 m

Přítok do nádrže	PP DN 200 SN12 – délky 19,8 m

Odtok z nádrže	PP DN 300 SN12 – délky 12 m

B.4	Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření

Jedná se o rekonstrukci požární nádrže.  V rámci stavby bude provedena také plocha pro přístup obsluhy a údržby požární nádrže.  Stavba je bez speciálních požadavků na bezbariérové užívání.

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů. Zatravněné plochy budou ohumusovány a osety travou.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

b)  Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin apod.

V rámci rekonstrukce požární nádrže, která obsahuje také rekonstrukci úseku dešťové kanalizace (jenž je zároveň zatrubněným úsekem vodoteče IDVT 15001630), dojde k zásahu do krajinného prvku.

V předmětné lokalitě se nenachází žádné další krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu např. památné stromy, chráněné rostliny, rozsáhlá chráněná území apod.

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jeli podkladem

Není podkladem.

e)  Požadavek na zákon o integrované prevenci

Stavba nespadá pod zákon o integrované prevenci.

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Není stanoveno.  Správce vodního toku může při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. Jelikož se jedná o zatrubněný úsek vodního toku, jenž je součástí dešťové kanalizace v obci, se vztahuje ochranné pásmo (od vnějšího líce potrubí) a to pro stoky do průměru 500 mm – 1,5 m.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Při stavbě, zejména při provádění hlubších výkopů je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů v předmětné zastavěné části intravilánu bude třeba důsledně ohrazovat výkopy. Jedná se zejména o provádění rekonstrukce kanalizačního potrubí. Při práci bude nutno na přilehlých místních komunikacích omezit automobilovou dopravu v důsledku pracovního procesu.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí.

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Při snížení průjezdnosti po komunikaci osadit patřičné dopravní značky.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro získání el. energie se předpokládá především použití agregátu.

b)  Odvodnění staveniště

Jelikož stavební práce budou probíhat také na zatrubněném úseku vodoteče bude nutné v době stavebních prací zajistit přečerpávání vody. Mimo pracovní dobu na staveništi pak zajistit její volný odtok z výkopu do potrubí dešťové kanalizace.  Předpokládá se, že ze dna nádrže bude odstraněna vrstva sedimentu v předpokládané tloušťce 0,1 m pouze pod plochou na které bude proveden násyp pro zmírnění sklonu břehů . Odtěžený sediment lze aplikovat na zemědělské pozemky, a to za předpokladu provedení chemických rozborů, které stanoví podmínky pro toto využití.

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající místní komunikace.

Nutnost napojení staveniště na zdroj vody se nepředpokládá.  Napojení zařízení staveniště na stávající rozvod el. NN bude v případě potřeby proveden provizorní přípojkou. V trase revitalizace se předpokládá pro získání el. energie použití agregátu.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při vlastním situování a vytýčení stavby. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně. Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Při provádění prací budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v místech, kde bude stavba umístěna. Bude-li skutečná poloha inženýrských sítí kolidovat se stavbou, je nutné, po projednání a případné změně umístění stavby, dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských síti.

Stavba je situována v souladu s bezpečnostními standardy, je navržena v souladu se schváleným územním plánem a nepředstavuje významnější bezpečnostní riziko pro obyvatelstvo.

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje.

g)  Požadavky na bezbariérové odchozí trasy

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

h)  Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při provádění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky lepicích pásek, zbytků potrubí apod. V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností stávajících pozemků. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.)

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Způsob likvidace

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	recyklace

15 01 02	Plastové obaly	recyklace

15 01 03	Dřevěné obaly	recyklace

17 01 01	Beton	recyklace

17 02 01	Dřevo	recyklace

17 02 02	Sklo	recyklace

17 02 03	Plasty	recyklace

17 03 02	Asfalt                                  uložení na skládku (recyklace)

17 05 04	Zemina a kam. neuvedené 17 05 03 uložení na skládku

17 09 04	Kanalizační trouby a šachty	uložení na skládku

20 03 01	Směsný komunální odpad	uložení na skládku

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na staveništi se nebudou vytvářet trvalé deponie. Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje, tato bude v případě potřeby ukládána na přilehlou plochu pozemku p.č. 1536/15 druh-ostatní plocha.

Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných povrchů zpevněných ploch apod. bude odvezeno na skládku do vzdálenosti 15 km.

Na dně nádrže se dle přeměření na 4-ech místech nachází nános sedimentů průměrné tl. 150. část tohoto sedimentu v předpokládaném množství 30 m3 bude odtěžena.

Předpokládá se, že část demontované betonové podezdívky stávajícího oplocení bude použita pro vytvoření mírnějšího sklonu části břehů nádrže.

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Zeleň nacházející se v blízkosti provádění zemních prací:

- Výkopy budou vedeny min. 3 m. od paty kmene stromu.

- Pokud nelze vzdálenost 3 m dodržet, budou výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm musí zůstat zachovány.

- Poškozené kořeny je nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít stromovým balzámem nebo fermežovou barvou.

- Případné padající větve budou podepřeny tak, aby byla zajištěna průjezdná výška mechanizmů.

- V blízkosti stromů nesmí být skladována žádná zemina ani jiný materiál.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyžaduje.

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V případě snížení průjezdnosti po místní komunikaci, bude nutné osadit příslušné dopravní značky. Jedná se zejména o zemní práce při provádění rekonstrukce úseku kanalizační stoky.

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu apod.

Při provádění rekonstrukce kanalizačního potrubí a zřizování rozdělovacího objektu bude nutné zabezpečit přečerpávání vody.

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby a členění na dílčí termíny bude dáno především organizací práce realizační společnosti provádějící předmětnou stavbu. Z hlediska zpracovatele projektové dokumentace není žádný požadavek na etapovitost.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Vodohospodářské řešení spočívá v návrhu rekonstrukce požární nádrže včetně rozdělovacího objektu na nátoku a objektu požeráku.  Účelem rekonstrukce je zajištění funkce požární nádrže jak z hlediska bilance akumulované vody, tak z hlediska přístupu vozidel HZS. Zároveň realizací návrhu dojde k opětovného začlenění uvedené (v současnosti oplocené) plochy do aktivní zóny návsi obce Vysoká. Dojde tak k opětovnému urbanistickému začlenění vodního prvku do okolního prostoru. V případě dlouhodobého bezsrážkového období s vysokými denními a nočními teplotami, kdy může nastat výrazně záporná bilance vody mezi přítokem a odtokem z nádrže, lze její objem jednorázově doplnit vodou z veřejného vodovodu, a to přes vnitřní rozvod z objektu bývalé hasičské zbrojnice č.p. 24, jenž je napojen na veřejnou vodovodní síť vlastní přípojkou.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, prosinec 2021

Pozemky dotčené

| KATASTR | P.Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ | ozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysoká u Jihlavy | 1536/21 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha vodní plocha |  |  |  |
| Vysoká u Jihlavy | 1536/15 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha |  |  |  |
| Vysoká u Jihlavy | 151 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | vodní plocha |  |  |  |
| Vysoká u Jihlavy | 1544 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha |  |  |  |
| Vysoká u Jihlavy | St. 3/3 | 60 | Veselá Magdaléna, Vysoká 4, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |  |