Zpracovatel PD:

#### Ing. Zbyněk Pecina

Projektování el. zařízení

Fügnerova 8, 586 01  Jihlava

mobil: 608 76 95 44

mail: zbyndapecina@seznam.cz

Akce:

Rozvoj odborných výukových prostor

na základních školách v Jihlavě

- II.etapa - ZŠ Havlíčkova II.

Obsah:

D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

Protokol o určení vnějších vlivů

DPS

Stupeň:                                                                                      Číslo kopie:

Investor: Statutární město Jihlava,

Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava

Číslo zakázky: a242023

Datum zpracování PD: listopad 2023

PROTOKOL  O  URČENÍ  VNĚJŠÍCH  VLIVŮ č. a242023

vypracovaný  odbornou komisí  firmy  Ing. Zbyněk Pecina, Fügnerova 3556/8, 586 01 Jihlava

V Jihlavě dne 19.9.2023

Složení komise:     předseda	Ing. Zbyněk Pecina 			 –  projektant  elektro

členové 	Ing. Arch. Zuzana Hrubešová	 –  HIP

pan Jaroslav Caha			 –  projektant ZTI

Ostatní účastníci jednání:

Název objektu : 	Rozvoj odborných výukových prostor na základních

školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II., D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- stavební podklady

- ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-7-718, TNI 33 2000-5-51

- prohlídka na místě stavby byla provedena 16.5.2023

Přílohy:

- Tabulky vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Popis objektu :

Jedná se stávající objekt školy, kde budou v podkroví zřízeny počítačová a jazykové učebny, atelier, místnosti pro vyučující, sociální a technické zázemí.

Objekt je vystavěn jako zděný s betonovými stropy, se zděnými příčkami. V krovním prostoru budou zděné nebo sádrokartonové příčky apod. Řešené prostory v krovu jsou přirozeně nebo nuceně větrány a vytápěny.

Tato vlastnost – zaměření má přímo určující vliv na určení vnějších vlivů.

Tento protokol řeší pouze nové místnosti a prostory  v krovu, neřeší ostatní prostory školy, kde jsou prostory stávající a jsou řešeny stávajícím protokolem o určení vnějších vlivů.

Zdůvodnění

- Komise při určování vnějších vlivů vycházela z údajů o výše jmenovaných prostorách a z ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-7-71 a TNI 33 2000-5-51.

- Členění prostor na základě určených vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN EN 61140 ed.3, čl. 4.4.

- Příslušné stanovení vnějších vlivů bylo provedeno v rámci dokumentace pro provedení stavby. Určené vnější vlivy musí být nejpozději v rámci realizace díla ověřeny zhotovitelem a revizním technikem, a tento dokument jimi musí být před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu buďto potvrzen, anebo upraven.

- Dle ČSN EN 61140 ed.3, čl. 5.2.3.1 musí v přístupu k nebezpečným živým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X.

- Pro obsluhu, údržbu a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed.3.

- V případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (zhotovitel, vlastník, provozovatel) vždy provést její seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace dle požadavků ČSN 33 1310 ed.2.

Tento protokol slouží pro realizaci objektu: Rozvoj odborných výukových prostor na základních školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II., D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod.

Datum  sepsání protokolu:					Podpis předsedy komise:

19.9.2023

Příloha č.1 – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

m.č.: 4.01 schodišťový prostor, 4.02 chodba, 4.03 rack, 4.04 úklidová místnost, 4.05 učebna cizích jazyků / I, 4.06 kabinet cizích jazyků, 4.07 učebna cizích jazyků / II, 4.08 učebna PC, 4.09 předsíň WC chlapci, 4.10 WC – chlapci, 4.11 bezbariérové WC, 4.12 předsíň WC – dívky, 4.13 WC – dívky, 4.14 učebna výtvarné výchovy, 4.15 sklad, 4.17 půdní prostor / I, 4.18 půdní prostor / II

účel prostoru: vnitřní prostory

| A | Prostředí | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | normální teplotní rozsah +16 °C až +28 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty |
| AC1 | Nadmořská výška | ≤ 2000m; normální |
| AD1 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, meziharmonické | Předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. 524.2.1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | Využití |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | Konstrukce budov |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed.3 čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Elektrické instalace v místech, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem, budou provedeny dle: - umývací prostory viz ČSN 33 2130 ed.3