## P  R  O  F  a  t  +  E  K  I  S    J   I  H  L  A  V  A   s  p  o  l .  s   r.  o.

##### PROFESNÍ    ATELIER    A    ENERGETICKÉ   KONZULTAČNÍ   A   INFORMAČNÍ   STŘEDISKO

##### JANA  MASARYKA  16*JIHLAVA*PSČ  586  01*tel:  567303306*e-mail: jansky@profat.ji.cz

### Rozvoj odborných výukových prostor na základních školách v Jihlavě- II. etapa- ZŠ Havlíčkova II

### INVESTOR :   Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

### D.1.4.3-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jihlava :     Listopad 2023	                                    		 Zakázkové číslo: 25-23-DPS

Vypracoval :  Ing. Jiří Jánský                                                            Počet stran :  4

Projektová dokumentace řeší nucené větrání s rekuperací tepla vestavby odborných učeben do krovu v základní škole Havlíčkova Jihlava.

Větrání je navrženo rovnotlaké, vzduchové množství bylo vypočteno s ohledem na počet žáků v jednotlivých učebnách pro tyto vzduchové výkony:

Množství větracího vzduchu na žáka 				25 m3/h

Množství větracího vzduchu na učitele 			50 m3/h

Dále jsou větrány sociální zařízení pro chlapce a dívky následovně:

WC			50 m3/h

Umyvadlo		30 m3/h

Pisoár 			30 m3/h

Množství vzduchu pro jednotlivé místnosti a učebny je uvedeno v příloze 1- Tabulka místností

Celkové množství větracího vzduchu pro vestavbu do krovu je 3 100 m3/h. Množství větracího vzduchu pro jednotlivé místnosti je uvedeno v příloze- tabulka místností

Pro větrání prostoru je osazena společná větrací jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem a přenosem vlhkosti s účinností  přenosu tepla nad 80%, jednotka je dále vybavena ohřevem vzduchu a chlazením pomocí přímého výparu chladiva s reverzním chodem, filtry  přívodního a odváděného vzduchu.

Návrhové parametry VZD jednotky:

Vzduchový výkon				3100/3050

Dispoziční tlak				550 Pa

Entalpický rotační výměník, účinnost		81% zimní, 79 letní

Relativní vlhkost za výměníkem		46%

Chladivo					R410A

Požadovaný topný výkon			7 kW

Požadovaný chladící výkon		16 kW, z toho citelný	13 kW

Teplota přiváděného vzduchu		16°C chlazení,   22°C vytápění

Pro regulaci množství větracího vzduchu pro každou učebnu jsou navrženy regulační smart; boxy , které  na základě koncentrace CO2 v učebnách upravují přívod větracího vzduchu do jednotlivých učeben.

Před každým smart boxem je nutno zajistit uklidňující rovný úsek VZD potrubí pro správnou funkci regulace.

Z důvodu přeslechů jsou na každém vstupu VZD potrubí do učebny na potrubí osazeny tlumiče hluku.

Jako distribuční prvky v učebnách jsou navrženy na přívodech vzduchu textilní výústky, pro odvod vzduchu jsou navrženy talířové ventily.

Rozvod vzduchu do jednotlivých učeben a sociálního zařízení je veden v půdním prostoru vzniklém vestavbou učeben.  Rozvod vedený v tomto prostoru je nutno požárně chránit a tepelně izolovat.

Vzduchotechnická jednotka je umístěna v samostatné místnosti  / strojovně vzduchotechniky/4.18.

Místnost 4.04 úklid jee přirozeně odvětrána potrubím dn 100 nad střechu objektu.

Opatření proti hluku:

Na VZD potrubí vedené ze vzduchotechnické jednotky jsou osazeny tlumiče hluku jak na straně sání, tak výtlaku.

Dále jsou osazeny tlumiče hluku na přívodním  a  odtahovém potrubí z jednotlivých učeben z důvodu zamezení přeslechů mezi učebnami.

Opatření proti šíření požáru:

Strojovna VZD tvoří samostatný požární úsek. V místech požárně dělící konstrukci jsou na VZD potrubí osazeny požární klapky s termickým uzavíraním a koncovým spínačem, který v případě uzavření klapky odstaví VZD jednotku z provozu..

Pokud nebudou klapky osazeny přímo v požárně dělící konstrukci, je nutno provést mezi klapkou a požárně dělící konstrukcí ochranu VZD potrubí s odolností odpovídající požární odolnosti navržené klapky / tj 90 minut/.

Potrubí vedené v prostoru půdy bude požárně chráněno s odolností dle stupně požárního nebezpečí požárního úseku dle výše uvedené tabulky.

Prostory jsou zařazeny do III. Stupně požárního nebezpečí, požadovaná požární odolnost VZD potrubí je 30. minut.

Pro požární odolnost 30 minut je požadovaná tloušťka požární izolace 40 mm, kotvená na trny.

Vzhledem k vedení VZD potrubí nevytápěným prostorem, bude tloušťka tepelné izolace navržena 60 mm, bude provedena jako požární  splňující minimálně požární odolnost 30 minut.

Požární prostupy VZD ocelového  potrubí do jednotlivých požárních úseků jsou menší než 40 000 mm2  / max průměr potrubí 224 mm/ a není tyto prostupy nutno požárně chránit. Vzdálenost  jednotlivých prostupů VZD potrubí stejnou požárně dělící konstrukcí je větší než 500 mm.

Požární prostupy VZD potrubí budou požárně utěsněny vhodným  tmelem nebo přídavnou požární izolací. Těsnění prostupů zajistí stavba.

Po montáži VZD potrubí bude celý systém odzkoušen, zaregulován a nastaven provozní režim na ovládání vzd jednotky.

O provedení zaregulování bude sepsán protokol a zaškolena obsluha zařízení.

Požadavky na elektro:

Napojení VZD jednotky na napájecí napětí, zajistit napájení topné a chladící jednotky, propojení smart  boxů se VZD jednotkou ve spolupráci s dodavatelskou firmou a zajištění správné komunikace a řízení smart boxů na základě koncentrace co2 v učebnách.

Do strojovny vzd je nutno zavést internetovou linku s vlastní IP adresou

CHLAZENÍ:

Pro chlazení serveru je navržena malá splitová jednotka s chladícím výkonem 3,6 kW. Venkovní jednotka je umístěna v samostatném větraném prostoru krovu vyčleněném pro chladící jednotky.

Maximální el. příkon je 1,2 kW/230V.

Jako zdroj tepla pro chlazení větracího vzduchu pro učebny je navržena chladící a topná splitová jednotka s chladícím výkonem14 kW a topným výkonem 16 kW.

Venkovní jednotka je umístěna v samostatném větraném prostoru krovu vyčleněném pro chladící jednotky.

Maximální el. příkon je 6,5 kW/400V.

Stávající 3 ks chladících  jednotek  umístěných ve stávajícím  krovu budou přemístěny do samostatného větraného prostoru krovu vyčleněném pro chladící jednotky.

PŘÍLOHA Č. 1

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PŘÍLOHA Č.2:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZD JEDNOTKY

V Jihlavě	27.11.2023				Ing. Jiří Jánský, PROFat Jihlava