[image: image1.wmf][image: image2.wmf]


Vysvětlení a upřesnění některých položek v rámci výběrového řízení Rekonstrukce části sociálního zařízení, Tyršova 18, Jihlava
Dne 12.1.2026 bylo zahájeno a zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele zakázky týkající se Rekonstrukce části sociálního zařízení, Tyršova 18, Jihlava. 

Dne 18.1.2026 v 19.33. hod. byl vznesen dotaz na upřesnění části položek, vyplývajících z projektové dokumentace. Dle žadatele bez upřesnění nemohlo dojít k jejich nacenění.

Z dotazu vyplynulo, že je nutné dovysvětlit a zpřesnit níže uvedené položky. Černě jsou uvedeny  položky, které bylo nutné upřesnit, či dovysvětlit a červeně jsou uvedeny odpovědi, tedy konkrétní upřesnění od projektanta zveřejněné projektové dokumentace a položkového rozpočtu:
Dotaz na položku:

1.1.15 svorky pro připojení ochranného pospojení - typ dle možnosti zeměného zařízení 4,00 ks - uveďte typ? 
Odpověď:  typicky svorky     Zemnicí svorka ZS 16 VK s nerez uzemňovací páskou . jinak všeobecně svorky pro připojení kovových vodivých části potrubí apod. k svorkovnici HOP
Dotaz na položku:

1.1.21 ocelové konstrukce - pozink 15,00 kg - o jakou konstrukci se jedná? 
Odpověď:  - všeobecná položka na pomocné kotevní konstrukce (závěsy, ocelové profilx pro pomocné  kotvení) využití při kotvení kab. Tras nebo dle místních podmínek na stavbě  –
materiál FeZn 

Dotaz na položku:

1.4.1 kontrola rozvadače R2 - výměna jističe za jističochránič 1,00 kpl - uveďte parametry jističochrániče?  
Odpověď:- 10A/B / 30 mA typ A – šířka  1 modul, počítat se dvěma kusy v R2 .
vedoucí oddělení správy budov

Mgr. Milan Dočkal

Magistrát města Jihlavy

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111, IDDS: jw5bxb4
e-mail: kancelar.tajemnika@jihlava-city.cz  |  www.jihlava.cz
PAGE  
strana 2 / 2

