Akce :        Kino Dukla Jihlava - oprava plynové kotelny

Investor :    STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.01.4d MĚŘENÍ A REGULACE

Jihlava, prosinec 2024                                              	   Vypracoval : Ing.  Petr Tůma

### Údaje o stavbě

Název akce:	Kino Dukla Jihlava - oprava plynové kotelny

Místo stavby:	Jana Masaryka 1421/20, 58601 Jihlava

V objektu kina se v 1. PP nachází kotelna, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle. Dále se v kotelně nachází tři topné větve (2x ÚT směšovací, 1x VZT).

Podkladem pro zpracování byla prohlídka stavby, požadavky investora a základní legislativa.

Předmětem části MaR je zabezpečení, ovládání, měření a signalizace nové technologie s cílem dosažení energetických úspor ve vytápění tak, aby byl zajištěn tepelný komfort objektu.

Kotle budou vybaveny vlastní kotlovou regulací přes řídicí jednotky kotlů včetně modulů AVS75. Pro vyhodnocování provozních stavů bude sloužit regulátor KOTELNIK 2 ED. Regulátor včetně dalšího příslušenství bude osazen v novém rozváděči DT1. Nastavení parametrů uživatelem bude možné provést na displeji, který bude umístěn přímo ve dveřích nového rozváděče.

Stávající zásuvkové a světelné okruhy v prostoru kotelny budou ponechány beze změny. Demontována bude pouze elektroinstalace, která sloužila pro původní technologii vytápění.

Pozn: Z hlediska technologie plynových kotlů se nejedná o kotelnu. Termín „kotelna“ je použit pro označení místnosti s plynovými kotli.

### Údaje o stavebníkovi

Jméno:  MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Jméno:			DP projekt s.r.o.

IČ:			066 88 799

autorizace:		1400340

Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

### Základní údaje

Objekt bude proveden v k.ú Jihlava, v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou te  = 
-15°C. Normová délka topného období je 241 dní, průměrná venkovní teplota v topném období tet je +3,0°C (vše pro průměr +12°C), určeno dle Vyhl. 194/2007Sb. Vnitřní teploty jsou běžné (ČSN 73 0540 a Vyhl. 194/2007Sb) dle druhu prostoru.

V projektové dokumentaci jsou využity obchodní názvy, které slouží pro upřesnění technického a kvalitativního standardu, případně vážou na stávající technická řešení v objektu. Uvedení názvu nevylučuje použití jiných obdobných řešení.

- Rozsah

Projektová dokumentace řeší opravu stávající plynové kotelny. Budou osazeny dva nové plynové kondenzační kotle, proveden nový rozdělovač topné vody se třemi topnými větvemi.

Projektová dokumentace zdroje tepla byla vypracována na základě požadavku zajištění tepelné pohody v tomto objektu.

Topná voda bude využívána pro potřebu:

- vytápění objektu

- potřebu VZT

- Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, slepého rozpočtu a technické zprávy. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

### Podklady

- Dokumentace je v souladu s předpisy a normami ČSN, které jsou platné v době jejího zpracování. Částečný přehled využitých norem:

- ČSN 33 2000-1 ed.2      	Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2	Výběr a stavba el. zařízení – Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 	Výběr a stavba el. zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 	Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 	Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrické vedení

- ČSN EN 50110-1 ed.3      Obsluha a práce na el. zařízení – Obecné požadavky

- ČSN EN 60529		Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

- ČSN 33 2160	Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

- ČSN EN 61643-11 ed.2 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody

- ČSN 33 0010 ed.2    	 Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy

- ČSN 33 0165 ed.2	Značení vodičů barvami anebo číslicemi – Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 1500		Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-6 ed.2 	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN 33 2130 ed.4	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN EN 61 643-21 	Ochrany před přepětím nízkého napětí – část 21: ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – požadavky na funkci a zkušební metody

- ČSN 07 0703		 Kotelny se zařízením na plynná paliva

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Výše uvedené normy zahrnují veškeré změny i opravy, které jsou vydány 
k danému datu. V případě, že u některých norem dochází k souběhu platnosti, doporučuje se postupovat podle novější normy. Projekt dále respektuje i další normy a předpisy na uvedené normy nebo s nimi související.

### Demontáže

V prostoru kotelny bude provedena demontáž stávající elektroinstalace, která slouží pro řízení původní technologie. Bude demontován i stávající rozváděč MaR a přívod z rozváděče RK. Veškeré okruhy pro zásuvky (mimo zásuvky k původní technologii) 
a osvětlení budou ponechány beze změny.

### Koncepce

V kotelně v 1.PP bude v místnosti s kotli instalován nový rozváděč DT1. V rozváděči MaR bude instalován regulátor KOTELNIK 2 ED s externím displejem a moduly AVS75 pro kotlovou regulaci. Sada KOTELNIK 2 ED včetně kotlové regulace (moduly AVS75) 
a příslušenství (např. detektory plynu CH4 a CO) je dodávkou profese vytápění. Komunikační modul k regulátoru včetně doplnění teplotních snímačů je dodávkou profese měření 
a regulace včetně kabeláže a prací.

Regulátor kotelník bude sloužit jako zabezpečovací prvek, pro technologii vytápění. Bude vyhodnocovat např. pokles tlaku, přehřátí prostoru kotlů, zaplavení prostoru kotlů, přehřátí topné vody za anuloidem a dále bude detekovat výskyt plynů CH4 a CO.

Nastavení parametrů regulátoru bude schopen uživatel provádět přes externí displej, který bude umístěn ve dveřích rozváděče. Nastavení kotlové automatiky bude provedeno proškoleným pracovníkem (servisním technikem) od dodaných kotlů včetně zaškolení obsluhy na kotlovou regulaci.

### Obecné technické řešení

Součástí přílohy I této technické zprávy je protokol o určení vnějších vlivů, který byl vypracován 19.12.2024.

Prostor byl stanoven jako prostor normální. Venkovní prostor byl stanoven jako prostor „abnormální“.

Prostor byl dále posouzen z hlediska výbuchu hořlavých plynů a par podle NV 406/2004 Sb. jako prostor bez nebezpečí výbuchu.

### Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečnými účinky el. proudu je v projektové dokumentaci navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, tedy:

- základní, automatickým odpojením od napájecího zdroje v síti TN nadproudovým prvkem - jističem

- bezpečným napětím 24VDC

- doplňková, ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí

- ochrana krytím, kdy na ochranu před dotykem živých částí, před vniknutím cizích předmětů, před vniknutím vody, před mechanickým poškozením apod. jsou ústrojí el. předmětů upravena a navenek zakryta tak, že splňují požadavky krytí IP43, vnitřní provedení rozváděče pak požadavky krytí IP20.

Všechny neživé části el. zařízení, kromě zařízení třídy ochrany II, jsou připojeny k ochrannému obvodu vodiči, jehož průřez ve vztahu k fázovým vodičům odpovídá ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

### Rozvody elektro a napěťová soustava rozváděče

Nové elektrické rozvody budou provedeny převážně kabely CYKY-J a JYTY-O. Veškeré rozvody musí být uspořádány takovým způsobem, aby pracovník při obsluze el. zařízení nemohl přijít do kontaktu s nebezpečným dotykovým napětím. Kabeláž bude uložena v kovových drátěných žlabech, v elektroinstalačních trubkách a lištách. Ve venkovním prostoru bude nosný materiál a kabeláž v provedení odolném proti povětrnostním vlivům 
a UV záření. Zařízení umístěné venku budou provedena s krytím min. IP54. Přehled kabelových tras viz výkres „02-Půdorys“ a příloha III technické zprávy „Seznam kabelů“.

Montáž kabelových rozvodů provést dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (souběh kabelů). Použitá zařízení a elektroinstalace bude provedena v příslušném krytí. Po skončení montáže provést výchozí revizi zařízení MaR dle ČSN 33 2000-6 ed.2, která bude opakována ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

Napěťová soustava rozváděče DT1 je navržena pro připojení z rozvodné soustavy

1+N+PE, 230V, 50 Hz, TN-S. V rozváděči budou dále využita napěťová soustava 24V DC PELV.

- Rozváděč DT1

V prostoru kotelny bude umístěn nový nástěnný oceloplechový rozváděč DT1o rozměrech 800 x 600 x 260 mm. Pro rozváděč bude využit nový přívod kabelem CYKY-J 3x4 mm2, který bude jištěn stávajícím jističem C20/1 ve stávajícím silovém rozváděči RK, který se nachází v prostoru kotelny u původního rozváděče pro regulaci technologie.

Rozváděč DT1 bude proveden s krytím IP43/20. Umístění viz výkres „02-Půdorys“. Rozváděč bude vybaven přepěťovou ochranou 2. stupně a 3. stupně s vf filtrem včetně tlumivek pro oddělení. Dále bude vybaven jističi, stykačem apod.  Rozváděč DT1 bude sloužit pro napájení kotlové automatiky, regulace a k napájení regulátoru a k němu potřebného příslušenství. Na dveřích rozváděče budou instalovány optické signalizace, tlačítko, hlavní vypínač rozváděče a přepínač.

Zdánlivý výkon vychází z předjištění rozváděče (C20/1/10kA), tj. cca 4,6 kVA. Pro podrobnější specifikaci vnitřního vybavení rozváděče slouží výkres „01-Schéma zapojení rozváděče DT1“.

- Regulátor KOTELNIK 2 ED

Regulátor slouží pro vyhodnocování poruchových a havarijních stavů. Nejedná se 
o volně programovatelný řídicí systém, ale o přednastavený systém, ve kterém lze nastavit různé vstupy/výstupy podle přednastavených parametrů.

Pro přehled veškerých datových bodů (vstupy/výstupy) slouží příloha II technické zprávy „Datové body kotelnik“. Pro umístění částí polní instrumentace k regulátoru (snímače teploty, tlaku apod) a zařízení ovládaných z regulátoru slouží výkres „03-Automatizační schéma“.

Při výskytu poruchy nebo havárie bude možné posílat SMS hlášení na vybraná telefonní čísla. Karta SIM je dodávkou investora.

- Kotlová regulace

Pro řízení technologie vytápění bude sloužit kotlová automatika, která bude nastavena servisním technikem kotlů. Moduly AVS75, které slouží pro řízení topných okruhu jsou v této PD navrženy uvnitř rozváděče DT. Avšak, není vyloučeno jejich umístění mimo rozváděč. Bude upřesněno při realizaci.

Při zprovozňování kotlové regulace je nutné postupovat podle manuálu ke kotlům 
a kotlové regulace a zároveň brát na vědomí skutečně dodanou technologii, např. kotlová čerpadla apod.

- Montážní pokyny

- zajistit po dokončení montážních prací seznámení a zaškolení obsluhy (proškolení ke kotlové regulaci zajistí servisní technik ke kotlům – dodávka MaR

- přívody k přístrojům chránit do výše 1,5 m nad podlahou trubkami, 
v kabelových žlabech nebo ohebných trubkách

- v případě blízkého vedení s tepelným vedením je nutno kabely tepelně odstínit

- snímače teploty v potrubí umístit, pokud možno šikmo proti směru proudění nebo do kolen

- ke svedení kabelů k jednotlivým prvkům využít konstrukce zařízení

- stínící pláště kabelů je nutno propojit se zemnící svorkou GND 
v rozváděči, druhé konce stínění kabelů zůstanou nezapojeny

- snímač zaplavení umístit mimo prostory s předpokládaným únikem vody při pravidelné údržbě

Pro obsluhu zajistí uživatel vypracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu zařízení.

- Uvedení do provozu

Zprovoznění kotlové regulace bude součástí dodávky profese měření a regulace. Zapojení kotlové regulace, které je znázorněno ve schématu zapojení rozváděče, vycházelo z technických podkladů pro projekční a montážní činnost výrobce BAXI. Na základě typizovaných hydraulických schémat, technických konzultacích se servisním technikem pro kotle BAXI a na základě dodávky kotlové regulace ze strany vytápění, bylo vypracováno ono schéma zapojení kotlové regulace.

- Požadavky na ostatní profese

Stavební práce

- zajištění a následné zapravení prostupů stěnami pro kabely profese MaR (prostupy pro čidla teploty apod.)

Vytápění+ZTI

- navaření návarků pro snímače a regulátory teploty

- navaření návarků pro snímače tlaku

- navaření přírub a zamontování ventilů

- dodávka 3-bodových servopohonů s napětím 230V

- opravy nátěrů svařovaných částí

- zajištění zpřístupnění všech odběrných míst a regulačních orgánů pro montáž 
a servis

- při výrobě strojní části dohlédnout na respektování ponechání volného prostoru nad jímkami pro snadnou montáž a demontáž jímkových čidel

- dodávku podkladů k technologickým zařízením (čerpadla apod.)

### Péče o bezpečnost práce a ochrana zdraví

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů.Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a NV č. 361/2007 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou), vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanová základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření. Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také 
v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen osoby splňující podmínky NV č. 194/2022 Sb. Montážní práce ve výškách budou prováděny z mobilního nebo stacionárního lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách. Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV č. 272/2011 Sb., NV č. 201/2010Sb.

- Povinnosti provozovatele

O případné údržbě, opravě a seřízení vyhrazených technických zařízení se vedou u provozovatele doklady. Tyto práce zajistí organizace s pracovníky odborně způsobilými. Dále je provozovatel povinen provádět preventivní a provozní údržbu, zajistit odbornou obsluhu, provádět odborné prohlídky, kontroly a revize a zajišťovat ostatní povinnosti, vyplývající z vyhlášek ČÚBP a ČBÚ.

Dále musí být vedena provozně technická dokumentace (provozní deníky, revizní knihy, strojní karty) a všechny provedené změny musí být v této dokumentaci zaznamenávány.

### Povinnosti dodavatele

Splnit profesní kvalifikační předpoklady doložením živnostenského oprávnění či licencí. Dodavatel je povinen doložit protokol o provedení funkčních zkoušek protokol 
o propláchnutí potrubí, ke každému novému zařízení dodá návod k jeho montáži, obsluze, provozu, údržbě a osvědčení o jakosti a kompletnosti. Dodavatel doloží zápis o řádném zaškolení na obsluhu zařízení pracovníkovi objednatele. Dále je povinen dodat dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné revize atd.

Prohlášení o shodě:

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít od dodavatele stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem.

- Životní prostředí a ostatní požadavky

Nakládání s odpady:

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby, pocházející z demontovaných technologických zařízení a z bouraných stavebních konstrukcí budou skladovány, transportovány 
a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady.

Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným způsobem jako při realizaci stavby. Vzniklé odpady budou likvidovány, resp. zneškodněny v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí firmou, dle vyhl. 541/2020 Sb.

- Závěr

Všechny činnosti musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
a normami. Veškeré práce musí být zkoordinovány s montáží technologického zařízení 
a s ostatními profesemi.

Vzniklé odpady budou odvezeny na místa k tomu určená dle dohody s investorem. Po dokončení prací, budou prostory, ve kterých byly prováděny montážní práce, vyklizeny.

- V případě pochybností prováděcí organizace bude s případnými změnami, úpravami 
a záměnami zařízení obeznámen investor a projektant. Tyto změny budou odsouhlaseny ve stavebním deníku nebo jinou písemnou formou. O průběhu stavby bude veden stavební deník.