# Identifikační údaje:

NÁZEV PROJEKTU:	Kino Dukla Jihlava - oprava plynové kotelny

MÍSTO STAVBY:	Jana Masaryka 1421/20, 586 01 Jihlava

INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

URČENÍ PROVEDLA ODBORNÁ KOMISE VE SLOŽENÍ:

ČLENOVÉ:	Ing. Petr Tůma

Ing. Josef Chytil

DATUM VYHOTOVENÍ PROTOKOLU:	 19. 12. 2024

# Podklady:

- Dokumentace předána projektantem technologie vytápění, ZTI, plyn a stavba

- Půdorysy objektu

- Prohlídka objektu

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - část 5-51: Výběr 
a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

# Popis objektu:

Předmětem projektu je osazení nových plynových kotlů, které budou sloužit pro ohřev topných větví pro vytápění v objektu kina v 1.PP. Cílem projektu měření a regulace je zabezpečení, ovládaní, měření nové technologie a dosažení energetických úspor ve vytápění objektu. Technologie vytápění bude řízena prostřednictvím kotlové regulace.

Pozn: Z hlediska technologie plynových kotlů se nejedná o kotelnu. Termín „kotelna“ je použit pro označení místnosti s plynovými kotli.

## Technická místnost (kotelna) - kotle

Rozváděč DT1 bude umístěn v prostoru kotelny. V prostoru kotelny bude osazena technologie dvou plynových kotlů včetně nového rozdělovače/sběrače se třemi topnými větvemi. V kotelně budou instalovány nové elektrické rozvody, které budou sloužit pro napájení, řízení a měření technologie včetně nové polní instrumentace MaR. Projekt neřeší instalaci nových zásuvek 
a nového osvětlení.

## Venkovní prostor

Na severní fasádě objektu bude instalován nový snímač venkovní teploty pro potřeby kotlové regulace.

# Přehled vnějších vlivů a zhodnocení prostor:

Tab. 1 Tabulka vnějších vlivů

|  | POSUZOVANÉ PROSTORY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tech. místnost (kotelna) | venkovní prostor |
| A | PROSTŘEDÍ |  |  |
|  | Teplota okolí | AA5 | AA7 |
|  | Atmosférické podmínky v okolí (vlhkost a teplota) | AB5 | AB7 |
|  | Nadmořská výška | AC1 | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD1 | AD3 |
|  | Výskyt pevných cizích těles | AE1 | - |
|  | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 | AF2 |
|  | Mechanické namáhání - rázy | AG1 | AG1 |
|  | Mechanické namáhání - vibrace | AH1 | AH1 |
|  | Ostatní mechanická namáhání | - | - |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 | AL1 |
|  | Elektromag., elektrostatická nebo ionizující působení | - | - |
|  | Sluneční záření | AN1 | AN1 |
|  | Seismické účinky | AP1 | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 | AR2 |
|  | Vítr | AS1 | AS2 |
| B | VYUŽITÍ |  |  |
|  | Schopnost osoby | BA4 | BA1 |
|  | Odpor lidského těla | - | - |
|  | Dotyk osob s potenciálem země | BC3 | BC1 |
|  | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD2 | BD1 |
|  | Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek | BE1 | BE1 |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |  |
|  | Stavební materiály | CA1 | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 | CB1 |

Obr.  1. Fyzikální vlastnosti metanu

Obecně platí:

U vlivu BA4 platí, že se jedná o osoby poučené. Citace z normy „Osoby odpovídajícím způsobem poučené nebo pracující pod dohledem osob znalých, které umožňuje se vyhnout nebezpečí úrazu elektrickým proudem (operátoři a údržbáři).“

V prostoru technické místnosti (kotelna) se nepředpokládá výskyt vody za běžného provozního stavu, a proto byl stanoven vliv AD1.

## Technické místnost (kotelna)

Závěr:

Prostor se z hlediska vnějších vlivů řadí mezi prostory normální.

Stanovení prostorů z hlediska výbuchu hořlavých plynů a par:

Ve smyslu NV 406/2004 Sb. Jsou posuzované prostory stanoveny jako: Bez nebezpečí výbuchu.

## Venkovní prostor

Závěr:

Venkovní prostor se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem stanovuje jako prostor ABNORMÁLNÍ. Pozn: Slovo „abnormální“ bylo odvozeno jako opak slova „normální“, neboť současné normy jiný prostor nedefinují. Pouze prostor normální je definován.

AA7 – teplota okolí

AB7 – atmosférické podmínky (teplota/vlhkost)

AD3 – vodní tříšť pod úhlem 60° (Vliv vodní tříště se ve venkovním prostředí vyskytuje pouze občas, manipulace s el. zařízením bude jen v době kdy vliv AD3 nepůsobí na el. zařízení).

Ve venkovním prostoru bude kabeláž a nosný materiál v provedení odolném proti povětrnostním vlivům a UV záření. Zařízení umístěna venku budou provedena s krytím min IP54. Venkovní snímač teploty bude připojen do regulátoru pro vyhodnocování poruch a havarijních stavů, který je napájen bezpečným malým napětím 24V stejnosměrných.