## ROZVÁDĚČ DT1

# Obsazení I/O poruchové signalizace KOTELNIK 2 ED

| Svorka | Vstup/Výstup | Význam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | AI (0-10V) | Tlak v systému (Min havarijní tlak) |  | PIC1 |
| X2 | AI (NTC 10kΩ) | Teplota topné vody za anuloidem (Přehřátí) |  | TIC1 |
| X3 | AI (NTC 1kΩ) | Teplota prostoru (tech. místnost) |  | TI100 |
| X4 | DI | Zaplavení prostoru |  | LAH1 |
| Svorka | Vstup/Výstup | Význam |  |  |
| X5 |  |  |  |  |
| X6 |  |  |  |  |
| X7 | DI | Detektor CH4 (methan) - VÝSKYT 1. stupeň |  | QG1 |
| X8 | DI | Detektor CH4 (methan) - VÝSKYT 2. stupeň |  | QG1 |
| Svorka | Vstup | Význam |  |  |
| X9 | DI | Detektor CO (oxid uhelnatý) – VÝSKYT 1. stupeň |  | QG2 |
| X10 | DI | Detektor CO (oxid uhelnatý) – VÝSKYT 2. stupeň |  | QG2 |
| X11 |  |  |  |  |
| Svorka | Vstup bezpotenciál | Význam |  |  |
| D1 | DI | Tlačítko odstavení kotlů |  | SB0 |
| D2 | DI | Tlačítko kvitace |  | SB1 |
| Svorka | Vstup 24V | Význam |  |  |
| DU1 |  |  |  |  |
| DU2 |  |  |  |  |
| Svorka | Výstup | Význam |  |  |
| Q1 | RDO | Optická signalizace - PORUCHA |  | HL2 |
| Svorka | Výstup | Význam |  |  |
| Q2 | RDO | Odstavení napájení kotlů při havárii |  | KM1 |
| Q3 | RDO | Akustická signalizace |  | AS1 |
| Q4 | RDO |  |  |  |
| Svorka | Výstup | Význam |  |  |
| Q5 |  |  |  |  |
| Q6 |  |  |  |  |
| Q7 |  |  |  |  |
| Q8 |  |  |  |  |
| Svorka | Vstup 230VAC | Význam |  |  |
| DL1 |  |  |  |  |
| DL2 |  |  |  |  |