| # SEZNAM KABELŮ MaR – Rozváděč DT1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Typ | Odkud | Kam |  | Poznámka |
| WL0 | CYKY-J 3x4 | rozváděč RK | DT1 |  | Nový přívod ze silového rozváděče objektu |
| WL-Z1 | H07V-K 6 | EPS | DT1 |  | Uzemnění přepěťové ochrany FV0 |
| WL-Z2 | H07V-K 6 | EPS | DT1 |  | Uzemnění rozváděče k EPS |
| WL-Z3 | H07V-K 6 | EPS | pospojení |  | Ochranné pospojování |
|  |  | DT1 |  |  |  |
| WL1 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | K1 |  | Napájení – automatika kotle K1 |
| WL2 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | K2 |  | Napájení – automatika kotle K2 |
| WL3 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | XC1-Z2 |  | Napájení – zásuvka pro zařízení změkčovací patrony |
| WL4 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | QG1 |  | Napájení – detektor plynu CH4 |
| WL5 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | QG2 |  | Napájení – detektor plynu CO |
| WL6 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | Q2 |  | Napájení – čerpadlo ÚT1 (topný okruh 1) Sál |
| WL7 | CYKY-J 5x1,5 | DT1 | Y1/Y2 |  | Napájení – ventil ÚT1 (topný okruh 1) Sál |
| WL8 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | Q6 |  | Napájení – čerpadlo ÚT2 (topný okruh 2) Předsálí |
| WL9 | CYKY-J 5x1,5 | DT1 | Y5/Y6 |  | Napájení – ventil ÚT2 (topný okruh 2) Předsálí |
| WL10 | CYKY-J 3x1,5 | K1 | Q1-K1 |  | Napájení – kotlové čerpadlo kotle K1 |
| WL11 | nevyužito |  |  |  | číselná rezerva |
| WL12 | nevyužito |  |  |  | číselná rezerva |
| WL13 | CYKY-J 3x1,5 | K1 | Q1-K2 |  | Napájení – kotlové čerpadlo kotle K2 |
| WL14 | CYKY-J 3x1,5 | K1 | Q15 |  | Napájení – H čerpadlo okruh spotřeby 1 (VZT) |
| WL15 | CYKY-J 3x1,5 | DT1 | XC2-Z3 |  | Napájení – zásuvka pro automatické přečerpávací zařízení splaškové vody |
| WB1 | JYTY-O 4x1 | K1 | K2 |  | Komunikace mezi kotli (OCI345) LPB |
| WS1 | JYTY-O 4x1 | DT1 | PIC1 |  | Tlak v systému (minimální havarijní tlak) |
| WS2 | JYTY-O 2x1 | DT1 | TIC1 |  | Teplota topné vody za anuloidem (přehřátí) |
| WS3 | JYTY-O 4x1 | DT1 | LAH1 |  | Zaplavení prostoru |
| WS4 | JYTY-O 2x1 | DT1 | TI100 |  | Teplota prostoru (technická místnost) |
| WS5 | JYTY-O 4x1 | DT1 | QG1 |  | Detekce CH4 1. a 2. stupeň |
| WS6 | JYTY-O 4x1 | DT1 | QG2 |  | Detekce CO 1. a 2. stupeň |
| WS7 | JYTY-O 2x1 | DT1 | SB0 |  | Tlačítko odstavení kotlů |
| WS8 | JYTY-O 2x1 | DT1 | B1 |  | Čidlo náběhu ÚT1 (topný okruh 1) Sál |
| WS9 | JYTY-O 2x1 | DT1 | B12 |  | Čidlo náběhu ÚT2 (topný okruh 2) Předsálí |
| WS10 | JYTY-O 4x1 | DT1-AVS75 | K1 |  | Komunikace mezi AVS75 a kotlem K1 |
| WS11 | JYTY-O 2x1 | K1 | B10 |  | Společné čidlo náběhu |
| WS12 | JYTY-O 2x1 | K1 | B70 |  | Kaskádní čidlo zpátečky |
| WS13 | JYTY-O 2x1 | K1 | B9 |  | Čidlo venkovní teploty |
| WPWM1 | JYTY-O 2x1 | K1 | Q1 |  | PWM řízení kotlového čerpadla kotle K1 |
| WPWM2 | JYTY-O 2x1 | K1 | Q2 |  | PWM řízení kotlového čerpadla kotle K2 |