TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

V rámci stavby je navrženo prodloužení stávající páteřní stoky veřejné jednotné kanalizace v místní části Popice a to od stávajícího vyústění silničního propustku (do silničního příkopu) po zaústění do recipientu, kterým je vodní nádrž Podvesní rybník na vodoteči Popický potok IDVT 10200236.

2. PRODLOUŽENÍ  STOKY JEDNOTNÉ KANALIZACE    /SO 01/

V současnosti je páteřní stoka z potrubí želbet. DN 400 zaústěna do silničního propustku, který je součástí veřejné jednotné kanalizace. Propustek je následně vyústěn do silničního příkopu podél místní komunikace. Tento stav ale neodpovídá podmínkám stávající legislativy, kdy vypouštění odpadních vod do vod povrchových musí být provedeno výustním objektem do recipientu.

Z uvedeného důvodu je navrženo prodloužení kanalizační stoky veřejné jednotné kanalizace z potrubí ŽB DN 400 celkové délky 481,7 m. Část úseku stoky před napojením do stávajícího vyústění silničního propustku je navrženo potrubí KAM DN 400 délky 4,4 m. Stávající kanalizační přípojky 2 ks z domovních ČOV budou přepojeny na nové potrubí.

Trasování stoky je navrženo převážně v kraji místní komunikace a v její nezpevněné krajnici. Od zaústění do recipientu (vodní nádrž Podvesní rybník) vede trasa v zatravněné ploše (louka).

Co se týče předpokládaného množství dešťových vod, ohledně dimenze potrubí prodloužení  páteřní stoky veřejné jednotné kanalizace v Popicích tak byl zohledněn návrhový průtok do 240 l/s.

Limity a množství vypouštěného znečištění z veřejné kanalizace a uložená měření a povinnosti stanovené výše uvedeným rozhodnutím č.j. MMJ/OŽP/59819/2021-SaZ  ze dne 08.04.2021  zůstávají v platnosti beze změn.

CHARAKTERISTIKA KANALIZACE

úsek                                      materiál, profil                                 délka

vyústění – Š13        		       železobeton DN 400                           481,7 m

Š13 – propustek		        kamenina DN 400		            4,4 m

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Železobetonové potrubí:

Na dno výkopu bude rozprostřena vrstva štěrkopísku do velikosti zrn 22 mm. Na ní bude položeno kanalizační potrubí a obsypáno štěrkopískem 300 mm nad dřík potrubí a zhutněno.

###### KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Číslování kanalizačních šachet bylo určeno pro potřeby zpracované dokumentace od Š1 – Š13.

Kanalizační šachty jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců dle ČSN EN 1917 se sílou stěny 120 mm. Jedná se o šachetní dna, skruže stavebních výšek 250, 500 a 1000 mm, přechodovou skruž (kónus) stavební výšky 580 mm – případně zákrytovou (přechodovou) desku stavební výšky 165 mm. Pro dosažení kóty poklopu = kóta povrchu, jsou ve skladbách jednotlivých šachet navrženy vyrovnávací prstence stavebních výšek 40,60,80,100 a 120 mm, v případě potřeby je možné použít i vyrovnávací prstenec spádový.

Připojení kanalizačních trub na šachetní dna  bude  se  zabudovaným  pryžovým těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na materiál potrubí.

Betonové dílce šachet budou dodány s těmito zabudovanými stupadly v kroku 250 mm:

- kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST a DIN     19555-B-ST

Použité poklopy:

U šachet Š1 – Š3 bude použit litinový s litino-betonovým rámem, třída zatížení 
B125 a zhlaví výstupních komínů budou vytažené nad terén a obetonované v rozsahu 1500x1500 mm mrazuvzdorným betonem C30/37 XA1. Celková výška obetonování bude 1000 mm. Zhlaví bude opatřeno značkovací tyčí.

V místní komunikaci s asfaltobetonovým povrchem bude použit samonivelační celolitinový kruhový poklop z tvárné litiny, třída zatížení D 400. Jedná se o šachtu Š11.

Ostatní poklopy podél místní komunikace budou použity litinové s litino-betonovým rámem, třída zatížení D400. I  když budou tyto poklopy umístěny v krajnici, tak vzhledem k úzké místní komunikaci se předpokládá nutnost vyhýbání vozidel a to i těžších mechanismů, které můžou svými koly najíždět na poklopy navržených kanalizačních šachet.

U šachty Š13 litinový poklop (rošt) s litino-betonovým rámem (dělený rám) výšky 
160 mm, světlost 625 mm, šířky štěrbin 32 mm, třída B125

Skladby jednotlivých šachet jsou uvedeny v samostatné příloze – výpis šachet a materiálu kanalizace.

- SEZNAM SOUŘADNIC KANALIZAČNÍCH ŠACHET:

souřadnice Y     souřadnice X

VO     672906.92          1135017.32

Š 1      672923.06          1134997.06

Š 2      672922.29          1134976.76

Š 3      672906.18          1134937.68

Š 4      672890.07          1134898.59

Š 5      672921.36          1134866.47

Š 6      672952.65          1134834.35

Š 7      672985.86          1134800.42

Š 8      673019.07          1134766.48

Š 9      673040.95          1134742.91

Š10     673058.39          1134718.39

Š11     673080.98          1134677.84

Š12     673105.57          1134634.57

Š13     673113.46          1134635.06

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY:

Na nové kanalizační potrubí budou přepojeny dvě stávající potrubí odtoku z domovních ČOV PVC DN 150 pro RD č.p. 31 a 57.  Tato potrubí (která jsou v současnosti zaústěna do otevřeného silničního příkopu) budou přepojena na potrubí prodloužení stoky pomocí navrtání a příslušných tvarovek.

Přepojení přípojek:

Přepojení 2 ks PVC DN 150,  celkové délky 11,0 m

VÝUSTNÍ OBJEKT :

Dno potrubí vyústěného do břehu rybníka bude 0,30 m nad stávající zaměřenou hladinou a to pro možnost kontroly koncentrace vypouštěného znečištění z jednotné kanalizace.

Na břehu v úrovni cca 0,20 m pod hladinou bude vytvořena lavice pro štěrkový posyp frakce 16-32 mm v tl. 250 mm. Na  něj bude uložen krátký prefabrikát překladu, za kterým bude provedeno sedlo ze suchého betonu do kterého bude uložena železobetonová trouba DN 400.   Překlad bude tvořit také podpěru pro kamennou rovnaninu břehu kolem výustního objektu.

Během výstavby stoky jednotné kanalizace a zejména výustního objektu se nepředpokládá nutnost manipulace se  stávající nastavenou hladinou rybníka.  Návrh výustního objektu je vypracován v samostatné příloze D.5.

##### KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navržené kanalizace dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

- vodovodní potrubí – křížení a souběh

- zemní kabel NN - křížení

- nadzemní vedení VN – křížení

- podzemní tel vedení – křížení

- dešťová kanalizace – křížení

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁHRADNÍ  PŘEČERPÁVÁNÍ  ODPANÍCH VOD PO DOBU STAVBY

Během výstavby je uvažováno s přečerpáváním odpadních vod pouze při provádění úseku od stávajícího propustku po šachtu Š13.

##### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy kanalizačního potrubí s podzemními sítěmi.

V předmětné lokalitě se předpokládá vysoká hladina podzemní vody a to zejména při trasování po lučním pozemku. Je počítáno s čerpáním vody z výkopu.

Odhad tříd těžitelnosti zemin:

- 3. třída   30% + lepivost

- 4. třída	   60%

- 5. třída	   10%

Odvozy na meziskládku:

Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje v úseku od Š4 – Š13 a to do vzdálenosti 5 km. V úseku od vyústění po šachtu Š4 se předpokládá uložení zeminy pro zpětný zásyp vedle výkopu v manipulační ploše šířky 6,0 m, ze které bude před započetím zemních prací sejmuta ornice v tl. 0,20 m.

Odvoz na skládku:

Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných povrchů zpevněných ploch apod. bude odvezeno na skládku do vzdálenosti 15 km.

##### ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI

Zkoušky vodotěsnosti potrubí budou provedeny dle normy ČSN EN 1610. Zkoušky mohou být prováděny po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu. Jako médium pro zkoušky vodotěsnosti bude použit vzduch.

Požadavky:

- zkušební přetlak 20 kPa

- maximální pokles 1,5 kPa

- zkušební doba 2 min.

##### Součástí zkoušky vodotěsnosti bude i zkouška těsnosti revizních šachet.

##### Tlakové zkoušky šachet – zkušební přetlak 5 kPa, dovolený pokles 1 kPa po dobu 7 minut.

##### PROHLÍDKA PRŮMYSLOVOU KAMEROU

Před uvedením kanalizačního potrubí do provozu musí být provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu. Součástí záznamu musí být měření spádů. Měření ovality vzhledem k navrhovanému trubnímu materiálu není požadováno.

Před prohlídkou je nutné vyčistit potrubí tlakovým vozem.

Kamerová prohlídka k předání stavby bude provedena po provedení podkladních vrstev komunikací a za přítomností TDI.

##### GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kanalizační potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

4. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

Dotčený úsek komunikace s živičným povrchem bude obnoven v požadovaných  konstrukčních vrstvách.

Dotčený úsek komunikace s povrchem z dlažebních kostek bude obnoven v požadovaných  konstrukčních vrstvách.

V úseku trasování kanalizační stoky v zatravněném povrchu bude provedeno opětovné rozprostření ornice s případným následným dosběrem kamene. Pak bude provedeno osetí lučním travním semenem v šířce manipulačního pruhu.

5. ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k prodloužení stoky veřejné jednotné kanalizace a tím odvádění odpadních vod a dešťových vod do recipientu. V současnosti je páteřní stoka zaústěna do silničního příkopu, což je v rozporu se stávající legislativou ohledně vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Návrhem a realizací uvedené stavby bude splněn požadavek vodoprávního úřadu MMJ stanovaný v rozhodnutí povolení změny platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace města Jihlavy, místní části Popice ze dne 25.1.2023 MMJ/OŽP/17687/2023-SaZ, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že povolení se vydává za této podmínky: Do konce platnosti povolení, tj. do 31.12.2023 bude vodoprávnímu úřadu doložena projektová dokumentace stavby odvádění odpadních vod místní části Popice veřejnou kanalizací zaústěnou do vod povrchových  se žádostí o společné povolení doloženou příslušnými doklady.

Vypracoval: Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, červen 2023