AKCE:

OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 26, Jihlava

D1.01.4d Měření a regulace

D1.01.4d-002 SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

INVESTOR:	    		STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA,

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

PROJEKTANT:	    		AVOS Vyškov

měřící a regulační technika, s. r. o.

Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		25M040

STUPEŇ:	    		        	Dokumentace pro provádění stavby

DATUM:			       	09/2025

MÍSTO STAVBY:	         Jihlava, Masarykovo náměstí 26

VYPRACOVAL: 			Ing. Josef Chytil

KONTROLOVAL:       		Bc. Radek Žižlavský

ZODPOV. PROJEKTANT: 	Oldřich Bajer

PARÉ:

## Rozváděč MR1

# N0 – Obsazení PLC

| Svorka | Označení | Význam: Analogové vstupy Ni1000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | AI 0 | Teplota venkovní sever |  |  |  | TI100 |  |
| 26 | AI 1 | Teplota TUV – horní |  |  |  | TIC2 |  |
| 27 | AI 2 | Teplota ToV výstup před anuloidem |  |  |  | TIC4 |  |
| 28 | AI 3 | Teplota ÚT1 |  |  |  | TIC1 |  |
| 29 | AI 4 | Teplota ToV za anuloidem |  |  |  | TIC6 |  |
| 30 | AI 5 | Teplota TUV cirkulace |  |  |  | TIC3 |  |
| 31 | AI 6 | Teplota ToV vrat za anuloidem |  |  |  | TI5 |  |
| 32 | AI 7 | Tlak v systému (4-20 mA) |  |  |  | PIC1 |  |
| Svorka | Označení | Význam: Digitální vstupy 24V DC |  |  |  |  |  |
| 7 | DI 0 | Minimální tlak v systému |  |  | PAL1 |  |  |
| 8 | DI 1 | Signalizace přehřátí TUV |  |  | TAH1+KA17 |  |  |
| 9 | DI 2 | Přehřátí prostoru |  |  | TAH2 |  |  |
| 10 | DI 3 | Přehřátí ToV z kotlů |  |  | TAH3 |  |  |
| 11 | DI 4 | Zaplavení prostoru |  |  | LAH1 |  |  |
| 12 | DI 5 | Signalizace nouzového odstavení (kotlů+BAP) | KA12 |  | SB0 |  |  |
| 13 | DI 6 | Rezerva |  |  |  |  |  |
| 14 | DI 7 | Kvitace poruchy |  |  | SB1 |  |  |
| Svorka | Označení | Význam: Analogové výstupy 0 – 10V DC |  |  |  |  |  |
| 2 | AO 0 | Řízení kaskády kotlů |  | P1 |  |  |  |
| 3 | AO 1 | Regulační ventil ÚT1 |  | YM1 |  |  |  |
| 4 | AO 2 | Rezerva |  |  |  |  |  |
| 5 | AO 3 | Rezerva |  |  |  |  |  |
| Svorka | Označení | Význam: Digitální výstupy 24V DC |  |  |  |  |  |
| 16 | DO 0 | Nouzové odstavení kotlů K1, K2 | KA1 |  |  |  | K1, K2 |
| 17 | DO 1 | Bezpečností uzávěr plynu | KA2 |  |  |  | BAP1 |
| 18 | DO 2 | Kohout ohřevu TUV | KA3 |  |  |  | YV1 |
| 19 | DO 3 | Solenoid dopouštění | KA100 |  |  |  | YV100 |
| 20 | DO 4 | Čerpadlo ÚT1 | KM1 |  |  |  | M1 |
| 21 | DO 5 | Čerpadlo TUV nabíjecí | KM2 |  |  |  | M20 |
| 22 | DO 6 | Čerpadlo TUV cirkulace | KM3 |  |  |  | M30 |
| 23 | DO 7 | Signalizace poruchy |  |  |  |  | HL2 |

# N1 – Obsazení rozšiřujícího modulu DI24

| Svorka | Označení | Význam: Digitální vstupy 24V DC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | DI 0 | Kotel K1 – CHOD |  | KA13 | K1 |  |
| 8 | DI 1 | Kotel K1 – PORUCHA |  | KA14 | K1 |  |
| 9 | DI 2 | Kotel K2 – CHOD |  | KA15 | K2 |  |
| 10 | DI 3 | Kotel K2 – PORUCHA |  | KA16 | K2 |  |
| 11 | DI 4 | Výskyt plynu I. stupeň (methan CH4) |  |  | QAZ1 |  |
| 12 | DI 5 | Výskyt plynu II. stupeň (methan CH4) |  |  | QAZ1 |  |
| 13 | DI 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | DI 7 |  |  |  |  |  |
| Svorka | Označení | Význam: Digitální vstupy 24V DC |  |  |  |  |
| 16 | DI 8 | Čerpadlo ÚT1 – PORUCHA | SSM |  |  | M1 |
| 17 | DI 9 | Čerpadlo TUV nabíjecí – PORUCHA | SSM |  |  | M20 |
| 18 | DI 10 | Čerpadlo TUV cirkulační – PORUCHA | FA3 |  |  | M30 |
| 19 | DI 11 |  |  |  |  |  |
| 20 | DI 12 |  |  |  |  |  |
| 21 | DI 13 |  |  |  |  |  |
| 22 | DI 14 | Ventilátor prostoru – Porucha | FA4 |  |  | V1 |
| 23 | DI 15 | Elektrický ohřev TUV zásobník (tyč) – PORUCHA | FA5 |  |  | EO1 |
| Svorka | Označení | Význam: Digitální vstupy 24V DC |  |  |  |  |
| 25 | DI 16 | Čerpadlo ÚT1 – CHOD |  | KM1 |  | M1 |
| 26 | DI 17 | Čerpadlo TUV nabíjecí – CHOD |  | KM2 |  | M20 |
| 27 | DI 18 | Čerpadlo TUV cirkulace – CHOD |  | KM3 |  | M30 |
| 28 | DI 19 | Signalizace polohy kohoutu pro ohřev TUV1 |  | YV1 |  |  |
| 29 | DI 20 | Rezerva |  |  |  |  |
| 30 | DI 21 | Rezerva |  |  |  |  |
| 31 | DI 22 | Ventilátor prostoru – Chod |  | KM4 |  | V1 |
| 32 | DI 23 | Elektrický ohřev TUV zásobník (topná tyč) – CHOD |  | KM5 |  | EO1 |

# N2 – Obsazení rozšiřujícího modulu AI8DO8

| Svorka | Označení | Význam: Digitální výstupy 24V DC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | DO0 | Ventilátor prostoru | KM4 | V1 |
| 7 | DO1 | Elektrický ohřev TUV zásobník (topná tyč) | KM5 | EO1 |
| 8 | DO2 |  |  |  |
| 9 | DO3 |  |  |  |
| 10 | DO4 |  |  |  |
| 11 | DO5 |  |  |  |
| 12 | DO6 |  |  |  |
| 13 | DO7 |  |  |  |
| Svorka | Označení | Význam: Analogové vstupy (univerzální) |  |  |
| 16 | AI0 | Teplota prostoru kotelny |  | TI200 |
| 17 | AI1 | Rezerva |  |  |
| 18 | AI2 | Rezerva |  |  |
| 19 | AI3 | Rezerva |  |  |
| Svorka | Označení | Význam: Analogové vstupy (univerzální) |  |  |
| 21 | AI4 |  |  |  |
| 22 | AI5 |  |  |  |
| 23 | AI6 |  |  |  |
| 24 | AI7 |  |  |  |