## VDJ Lesnov
| Posílení vodovodní sítě - vodojem Bukovno, Jihlava | Příslušné výkresy : |  | D.1.8.9 - D.1.8.11
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 21% | Celk. cena vč. DPH | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | -
Potrubní rozvod vodojemu
Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu vodojemu (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravované médium: pitná voda Typy armatur na potrubním rozvodu vodojemu:
1) Kulový kohout uzavírací s vnitřními závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnitřními závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso: nerezová ocel koule: nerezová ocel ucpávka: PTFE – teflon
2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.
Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.
1. | Vodoměr přírubový | ks | 1
pro pitnou vodu do 50 °C, provozní tlak do 10 baru včetně hybridní hlavice pro dálkový přenos počítadla, mód A1-jednosměrný průtok
DN 150 PN 10
2. | Regulační ventil otevřeno/zavřeno pro elektrické ovládání | ks | 1
Regulační ventil pro regulaci nátoku vody do akumulač. nádrží, pracující postupně v krocích, bez proudu zavřený, včetně dvou elektromagnetických ventilů a dalšího příslušenství pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru
Materiálové provedení: plášť a víko : tvárná litina GGG 40; vedení vřetene, vřeteno, sedlo, protisedlo, pružina : nerezová ocel, membrána : EPDM
Další příslušenství: elektrický ukazatel polohy pro jednu pozici ventilu, elektrický ukazatel polohy pro dvě pozice ventilu, analogový ukazatel polohy s výstupním signálem 4-20 mA
DN 150 PN 10
3. | Filtr s vrchním čištěním síta | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso tvárná litina povrstvená epoxidem, síto a odvzdušňovací šroub z nerezové oceli, těsnění víka EPDM guma
DN 150 PN 10
4. | Uzavírací šoupátko přírubové, s el. servopohonem | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka
Ovládání: servopohon, uzavírací provoz, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření cca 125 s, rychlost 12,5 ot/min, vypínací moment 48-72 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení
DN 150 PN 16
5. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka
DN 150 PN 16
Zpětná klapka
měkkotěsnící, bezpřírubová, pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru
6. | DN 125 PN 10 | ks | 1
7. | DN 150 PN 10 | ks | 1
Potrubní spojka, axiálně pevná
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
8. | Ø 129 x 2 | ks | 1
9. | Ø 156 x 3 | ks | 2
10. | Potrubní rozvod přívodního potrubí
Rozsah dodávky:
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1“ | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
Nerezové koleno 90°, bez přírub
| DN 125 ( Ø 129 x 2 ) | ks | 1
| DN 150 ( Ø 156 x 3 ) | ks | 5
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | ks | 1
Zhotovení odbočky z potrubí pod úhlem
| DN 125 ( Ø 129 x 2 ) z potrubí DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | ks | 1
Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický)
| DN 150 / 200 ( Ø 156 / Ø 206 ), délka 150 mm | ks | 1
Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru
| DN 125 PN 10 | ks | 2
| DN 150 PN 10 | ks | 11
| DN 200 PN 10 | ks | 1
Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky
| DN 150 PN 10 | ks | 11
| DN 200 PN 10 | ks | 1
Přírubový spoj s delšími šrouby pro montáž bezpřírubové klapky – nerez. šrouby, matice a podložky
| DN 125 PN 10 | ks | 1
| DN 150 PN 10 | ks | 1
Nerezová trubka
| DN 125 ( Ø 129 x 2 ) | m | 1
| DN 150 ( Ø 1566 x 3 ) | m | 8
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 1
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
TP-kus příruba-příruba, tvárná litina, včetně ochranného nátěru
| DN 150 PN 10, délka 1000 mm | ks | 1
Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu
| DN 150, L = 200 mm | ks | 2
Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 150, L = 660 mm | ks | 2
| DN 150, L = 900 mm | ks | 1
Podpěra regulačního ventilu - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 150, L = 660 mm | ks | 1
Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit
| G 1/2“ | ks | 1
Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
Nerez. hadicový nástavec, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
Hadice pro vodu, provozní tlak do 0,6 Mpa
| Ø 1" | m | 20
| Objímka pro hadici Ø 1" | ks | 1
| Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1
| Demontáž stávajícího kolena DN 200 a přechodu tlačného DN 125 / DN 200 | kpl | 1
| Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0