## VDJ Bukovno
| Posílení vodovodní sítě - vodojem Bukovno, Jihlava | Příslušné výkresy : |  | D.2.1.2 - D.2.1.6
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 21% | Celk. cena vč. DPH | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | -
Potrubní rozvod vodojemu
Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu vodojemu (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravované médium: pitná voda Typy armatur na potrubním rozvodu vodojemu:
1) Kulový kohout uzavírací s vnitřními závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnitřními závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso: nerezová ocel koule: nerezová ocel ucpávka: PTFE – teflon
2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.
Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.
A: Přívod vody ze severozápadní větve, obtok
1. | Magneticko-indukční průtokoměr přírubový - pro měření v obou směrech | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru, provedení elektroniky oddělené, dvoukomorová hlavice, napájení 100-230VAC, výstup/vstup 1: Modbus RS485; výstup/vstup 2 a 3: pulsní spínací výstup; displej 4 řádky podsvětlený, dotykové ovládání, čeština
Materiálové provedení: hlavice: lakovaný hliník; výstelka: polyuretan, výluhový test pro pitnou vodu; připojení PN 10, uhlíková ocel, příruba
DN 200 PN 10
2. | Bezplovákový regulační ventil | ks | 1
Bezplovákový regulační jednocestný ventil pro regulaci nátoku vody do akumulač. nádrží, s progresivním ovládáním pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru navržený pro následující parametry: vzdálenost osy ventilu od max. hladiny 3,65 metru; 2 x akumulační nádrž, plnění nádrží na maximální hladinu, horizontální instalace, tlak na vstupu do ventilu max. 0,22 MPa, max. průtok 30,6 l/s
Hlavní ventil: pouzdro a víko : tvárná litina GGG 40; vrstvená epoxidem (KC),tloušťky min 250 micronů, sedlo a protikus : nerez ocel SS-316 (KS) gumové části : EPDM guma, šrouby poklopu : SS-303 (KO)
Řídící systém : řídící ventil a filtr : Bronz ASTM B-62, vnitřní části : SS-303/EPDM guma Řídící ventil : CRD-HSA, Rozsah pružiny a nastavení : 0,1 - 1,2 bar (přednastaveno na 0,5 bar) ovládací potrubí a šroubení : nerez ocel SS-303/316 šroubení s tvarovkami : nerez ocel
Příslušenství (součástí standardní dodávky): Jehlový ventil přednastaven na 1 otáčku - jeden uzavírací kohout k manometru typ CSA-11; Rp ½“-PN 16 - jeden glycerínový manometr z nerez oceli SS 303; Rp ½“-PN 16 - měřící potrubí ventilu ukončené kulovým kohoutem s vnitřním závitem G 3/4“
DN 200 PN 10
3. | Filtr s vrchním čištěním síta | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso tvárná litina povrstvená epoxidem, síto a odvzdušňovací šroub z nerezové oceli, těsnění víka EPDM guma
DN 300 PN 10
4. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, s el. servopohonem | ks | 3
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby.
Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14.
Ovládání: servopohon, uzavírací provoz, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření cca 125 s, rychlost 12,5 ot/min, vypínací moment 48-72 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení
DN 300 PN 10
5. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, ruční | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby.
Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14.
DN 200 PN 10
Uzavírací šoupátko s ručním kolem
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka
6. | DN 80 PN 16 | ks | 1
7. | DN 100 PN 16 | ks | 1
8. | Zpětná klapka | ks | 1
měkkotěsnící, bezpřírubová, pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru
DN 200 PN 10
9. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, přírubový, napojení pro odvzduš. a zavzduš. potrubí DN 50-vnitřní závit G2"
DN 80 PN 16
Potrubní spojka, axiálně pevná
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
10. | Ø 206 x 3 | ks | 1
11. | Ø 306 x 3 | ks | 3
12. | Potrubní rozvod přívodního a obtokového potrubí
Rozsah dodávky:
Tlakoměr Ø 100, celonerezový
| rozsah 0 – 600 kPa | ks | 1
| Příslušenství tlakoměru celonerezové, sestávající z : | ks | 1
tlakoměrný kohout M 20 x 1,5, PN 25 čep/nátrubková přípojka
tlakoměrná přípojka M 20 x 1,5/G 1/2“ s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším ČSN 13 7521.3
těsnění (2 ks) pro přípojku M 20 x 1,5 ČSN 13 7540.3
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1“ | ks | 1 |  | 0
| G 2“ | ks | 1
| Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
Kulový kohout uzavírací, s vypouštěcím (odvzduš.) ventilem, vnitřní závity
| G 1/2“ | ks | 1
Nerezové koleno 90°, bez přírub
| DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) | ks | 3
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | ks | 1
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 5
Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 2
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 1
Zhotovení odbočky z přívodního potrubí
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | ks | 1
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | ks | 1
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) z potrubí DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 1
Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický)
| DN 200 / 300 ( Ø 206 / Ø 306 ), délka 300 mm | ks | 2
| DN 300 / 500 ( Ø 306 / Ø 506 ), délka 600 mm | ks | 1
Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru
| DN 50 PN 16 | ks | 2
| DN 80 PN 16 | ks | 1
| DN 100 PN 10 | ks | 1
| DN 200 PN 10 | ks | 11
| DN 300 PN 10 | ks | 26
| DN 500 PN 10 | ks | 1
Příruba nerezová plochá zaslepovací, typ 05, pracovní tlak do 10 baru
| DN 200 PN 10 | ks | 1
Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky
| DN 50 PN 16 | ks | 1
| DN 80 PN 16 | ks | 2
| DN 100 PN 10 | ks | 1
| DN 200 PN 10 | ks | 8
| DN 300 PN 10 | ks | 17
| DN 500 PN 10 | ks | 1
Přírubový spoj s delšími šrouby pro montáž bezpřírubové klapky – nerez. šrouby, matice a podložky
| DN 200 PN 10 | ks | 1
Nerezová trubka
| DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) | m | 5
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | m | 1
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 1
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 9
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 129
| DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | m | 1
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 2
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
F-kus příruba-volný konec, tvárná litina, včetně ochranného nátěru
| DN 500 PN 10, délka 1500 mm | ks | 1
Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu
| DN 50, L = 75 mm | ks | 3
| DN 300, L = 400 mm | ks | 2
Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 50, L = 210 mm | ks | 1
| DN 200, L = 1950 mm | ks | 2
Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová. Zhotovit z profilu U120x50x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 200x200x5 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M12. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm.
| DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 650 mm, šířka 700 mm | ks | 22
| DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 1950 mm, šířka 700 mm | ks | 6
Podpěra uzavírací klapky - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 300, L = 1950 mm | ks | 3
Podpěra regulačního ventilu - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 200, L = 1950 mm | ks | 1
Podpěra patkového kolena - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 300, L = 450 mm | ks | 2
Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit
| G 1/2“ | ks | 2
Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
| G 2“ | ks | 2
Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit
| G 2“ | ks | 1
| Nerez. T-kus, vnitřní závity |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1
| Nerez. vsuvka, vnější závity |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 2
Nerez. hadicový nástavec, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
Hadice pro vodu, provozní tlak do 0,6 Mpa
| Ø 1" | m | 20
| Objímka pro hadici Ø 1" | ks | 1
| Pevná spojka C52 s vnějším závitem Ø 2", nerez | ks | 1
| Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1
B: Přívod vody z přivaděče Želivka-Jihlava
13. | Magneticko-indukční průtokoměr přírubový - pro měření v jednom směru | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru, provedení elektroniky oddělené, dvoukomorová hlavice, napájení 100-230VAC, výstup/vstup 1: Modbus RS485; výstup/vstup 2 a 3: pulsní spínací výstup; displej 4 řádky podsvětlený, dotykové ovládání, čeština
Materiálové provedení: hlavice: lakovaný hliník; výstelka: polyuretan, výluhový test pro pitnou vodu; připojení PN 10, uhlíková ocel, příruba
DN 200 PN 10
14. | Plunžrový ventil s el. servopohonem | ks | 1
pro regulaci nátoku vody do akumulač. nádrží, s antikavitačním košem, pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru navržený pro následující parametry: tlak na vstupu do ventilu 0,07-0,15 MPa, tlak za ventilem 0,45 Mpa, max. průtok 54 l/s
Technický popis: jednolité tělo, vnitřní a spojovací materiál z nerezové oceli pro dlouhou životnost, litinové části s epoxidovou povrchovou ochranou, trojnásobně uložená hřídel, hlavní těsnění umístěno mimo proudnici, 4-6 vyměnitelných vodících lišt pístu pro eliminaci vibrací, oděru odolné těsnění z PUR materiálu, nízké ovládací momenty, osově symetrický průřez průtoku ve všech pozicích pístu
Materiálové provedení : vřeteno, šroub, zámek, čep, závlačka, píst včetně příruby z nerezové oceli, tělo a pouzdro z tvárné litiny, víčko a ložisko alubronz, vodící lišta mosaz, těsnění PE, O-kroužek NBR pryž
Ovládání: servopohon, pro třípolohovou regulaci, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření z převodovky cca 45 s, rychlost 10 ot/min, vypínací moment 48-80 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, vysílač polohy CPT 4-20 mA-pasivní, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení
DN 300 PN 10
15. | Filtr s vrchním čištěním síta | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso tvárná litina povrstvená epoxidem, síto a odvzdušňovací šroub z nerezové oceli, těsnění víka EPDM guma
DN 300 PN 10
16. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, s el. servopohonem | ks | 2
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby.
Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14.
Ovládání: servopohon, uzavírací provoz, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření cca 125 s, rychlost 12,5 ot/min, vypínací moment 48-72 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení
DN 300 PN 10
17. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, ruční | ks | 2
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby.
Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14.
DN 300 PN 10
Uzavírací šoupátko s ručním kolem
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka
18. | DN 50 PN 16 | ks | 1
19. | DN 100 PN 16 | ks | 1
20. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil | ks | 1
provozní tlak do 6 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, přírubový, napojení pro odvzduš. a zavzduš. potrubí DN 32-vnitřní závit G5/4"
DN 50 PN 16
Potrubní spojka, axiálně pevná
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
21. | Ø 206 x 3 | ks | 1
22. | Ø 306 x 3 | ks | 3
23. | Potrubní rozvod přívodního potrubí
Rozsah dodávky:
Tlakoměr Ø 100, celonerezový
| rozsah 0 – 600 kPa | ks | 1
| Příslušenství tlakoměru celonerezové, sestávající z : | ks | 1
tlakoměrný kohout M 20 x 1,5, PN 25 čep/nátrubková přípojka
tlakoměrná přípojka M 20 x 1,5/G 1/2“ s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším ČSN 13 7521.3
těsnění (2 ks) pro přípojku M 20 x 1,5 ČSN 13 7540.3
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| G 1“ | ks | 1 |  | 0
| G 2“ | ks | 1
| Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
Kulový kohout uzavírací, s vypouštěcím (odvzduš.) ventilem, vnitřní závity
| G 1/2“ | ks | 1
Nerezové koleno 45°, bez přírub
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 2
Nerezové koleno 90°, bez přírub
| DN 32 ( Ø 42,4 x 2 ) | ks | 3
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 8
Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 2
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 1
Zhotovení odbočky z přívodního potrubí
| DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) z potrubí DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 1
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) z potrubí DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 1
Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický)
| DN 200 / 300 ( Ø 206 / Ø 306 ), délka 300 mm | ks | 2
Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru
| DN 32 PN 16 | ks | 2
| DN 50 PN 16 | ks | 1
| DN 100 PN 10 | ks | 1
| DN 200 PN 10 | ks | 2
| DN 300 PN 10 | ks | 29
Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky
| DN 32 PN 16 | ks | 1
| DN 50 PN 16 | ks | 2
| DN 100 PN 10 | ks | 1
| DN 200 PN 10 | ks | 2
| DN 300 PN 10 | ks | 21
Nerezová trubka
| DN 32 ( Ø 42,4 x 2 ) | m | 5
| DN 50 ( Ø 84 x 2 ) | m | 1
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 1
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 4
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 79
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 2
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
F-kus příruba-volný konec, tvárná litina, včetně ochranného nátěru
| DN 300 PN 10, délka 1500 mm | ks | 1
Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu
| DN 32, L = 75 mm | ks | 3
| DN 300, L = 400 mm | ks | 2
Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 32, L = 210 mm | ks | 1
| DN 200, L = 1450 mm | ks | 1
Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová. Zhotovit z profilu U120x50x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 200x200x5 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M12. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm.
| DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 650 mm, šířka 700 mm | ks | 12
| DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 1450 mm, šířka 700 mm | ks | 3
| DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 1950 mm, šířka 700 mm | ks | 2
Podpěra uzavírací klapky - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 300, L = 1450 mm | ks | 1
| DN 300, L = 1950 mm | ks | 2
Podpěra plunžrového ventilu - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 300, L = 1450 mm | ks | 1
Podpěra patkového kolena - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 300, L = 450 mm | ks | 2
Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit
| G 1/2“ | ks | 2
Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit
| G 1/2“ | ks | 1
| G 1“ | ks | 1
| G 5/4“ | ks | 1
| G 2“ | ks | 1
Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit
| G 5/4“ | ks | 1
| Nerez. T-kus, vnitřní závity |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1
| Nerez. vsuvka, vnější závity |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 2
Nerez. hadicový nástavec, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
| Pevná spojka C52 s vnějším závitem Ø 2", nerez | ks | 1
| Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1
C: Odběrné potrubí z akumulačních nádrží
24. | Magneticko-indukční průtokoměr přírubový - pro měření v jednom směru | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru, provedení elektroniky oddělené, dvoukomorová hlavice, napájení 100-230VAC, výstup/vstup 1: Modbus RS485; výstup/vstup 2 a 3: pulsní spínací výstup; displej 4 řádky podsvětlený, dotykové ovládání, čeština
Materiálové provedení: hlavice: lakovaný hliník; výstelka: polyuretan, výluhový test pro pitnou vodu; připojení PN 10, uhlíková ocel, příruba
DN 300 PN 10
25. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, s el. servopohonem | ks | 3
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby.
Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14.
Ovládání: servopohon, uzavírací provoz, příruba F10, připojovací tvar B3-dutina Ø 20 mm, rychlost uzavření z převodovky cca 150 s, rychlost 20 ot/min, vypínací moment 24-40 Nm, napájení 1 x 230 V, 50 Hz, na svorkovnici, el. motor výkon P 120W, ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou s místním ovládáním, REMOTE-OFF-LOCAL a OPEN-STOP-CLOSE, 2 momentové spínače, 2 polohové a 2 přídavné polohové spínače, vyhřívací odpor s tepelnám spínačem, místní ukazatel polohy, ruční ovládání, nastavení vypínacího momentu a prac. otáček na požadovanou hodnotu, mechanické koncové dorazy, konektorové připojení
DN 500 PN 10
26. | Uzavírací klapka přírubová s dvojí excentricitou, ruční | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru klapkový uzávěr přírubový, dvojitě excentricky uložený disk s převodovkou IP67, disk je šikmo uložený s fixací koncových poloh. Těsnění disku je vyrobeno z EPDM pryže, která poskytuje excelentní kompresní vlastnosti a maximální schopnost vrátit se do původní podoby.
Materiálové provedení: Tělo a uzavírací disk z tvárné litiny GGG 50, vyměnitelné dosedací sedlo z nerez. oceli, dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře. Hřídel z nerezové oceli, těsnění hřídele prostřednictvím EPDM kroužků v bronzovém pouzdře. Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. Stavební délka dle EN 558, ser. 14.
DN 300 PN 10
Uzavírací šoupátko s ručním kolem
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka
27. | DN 80 PN 16 | ks | 1
28. | DN 100 PN 16 | ks | 1
29. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, přírubový, napojení pro odvzduš. a zavzduš. potrubí DN 50-vnitřní závit G2"
DN 80 PN 16
Potrubní spojka, axiálně pevná
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
30. | Ø 306 x 3 | ks | 1
31. | Ø 506 x 3 | ks | 2
32. | Vtokový koš přírubový - nerez. | ks | 2
DN 500 PN 10
33. | Potrubní rozvod odběrného potrubí
Rozsah dodávky:
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| G 1“ | ks | 1 |  | 0
| G 2“ | ks | 2
| Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 2 |  | 0
Nerezové koleno 90°, bez přírub
| DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) | ks | 3
| DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | ks | 1
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | ks | 1
Zhotovení odbočky z odběrného potrubí
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | ks | 1
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | ks | 1
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) z potrubí DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | ks | 2
Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický)
| DN 300 / 500 ( Ø 306 / Ø 506 ), délka 600 mm | ks | 2
Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru
| DN 50 PN 16 | ks | 2
| DN 80 PN 16 | ks | 1
| DN 100 PN 10 | ks | 1
| DN 200 PN 10 | ks | 1
| DN 300 PN 10 | ks | 4
| DN 500 PN 10 | ks | 11
Příruba nerezová plochá zaslepovací, typ 05, pracovní tlak do 10 baru
| DN 200 PN 10 | ks | 1
Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky
| DN 50 PN 16 | ks | 1
| DN 80 PN 16 | ks | 2
| DN 100 PN 10 | ks | 1
| DN 200 PN 10 | ks | 1
| DN 300 PN 10 | ks | 4
| DN 500 PN 10 | ks | 10
Nerezová trubka
| DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) | m | 4
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | m | 1
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 1
| DN 200 ( Ø 206 x 3 ) | m | 1
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 5
| DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | m | 26
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 500 ( Ø 506 x 3 ) | ks | 2
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
F-kus příruba-volný konec, tvárná litina, včetně ochranného nátěru
| DN 500 PN 10, délka 1500 mm | ks | 1
Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu
| DN 50, L = 75 mm | ks | 3
Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 50, L = 210 mm | ks | 1
Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová. Zhotovit z profilu U120x50x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 200x200x5 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M12. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm.
| DN 300 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 950 mm, šířka 700 mm | ks | 2
Podpěra nerezového potrubí se sedlem - nerezová. Zhotovit z profilu U140x70x3 mm, včetně 2 ks kotevních desek 250x250x8 mm. Včetně 8 ks chemické kotvy M16. Kluzné uložení, pryžová vložka s atestem pro pitnou vodu. Délku a šířku upravit při montáži. Kotevní bod maximálně po 3500 mm.
| DN 500 (kotvení 1 ks potrubí k podlaze), L = 950 mm, šířka 900 mm | ks | 6
Podpěra uzavírací klapky - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 300, L = 950 mm | ks | 1
| DN 500, L = 950 mm | ks | 3
Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit
| G 1/2“ | ks | 2
Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit
| G 1/2“ | ks | 1
| G 1“ | ks | 1
| G 2“ | ks | 3
Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit
| G 2“ | ks | 1
Nerez. hadicový nástavec, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
| Pevná spojka C52 s vnějším závitem Ø 2", nerez | ks | 1
| Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1
D: Přelivné, vypouštěcí a vzorkovací potrubí
34. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem | ks | 2
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru měkce těsnící, srdce kompletně vulkanizováno EPDM pryží, zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách, tělo a víko tvárná litina, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem, krátká stavební délka
DN 300 PN 10
35. | Potrubní spojka, axiálně pevná | ks | 2
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
Ø 306 x 3
36. | Potrubní rozvod přelivného, vypouštěcího a vzorkovacího potrubí
Rozsah dodávky:
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1/2“ | ks | 4
| G 3/4“ | ks | 4
| Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 2 |  | 0
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity, vybavený odvzdušněním
| G 1/2“ | ks | 2
Nerezové koleno 90°, bez přírub
| DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ) | ks | 18
| DN 20 ( Ø 26,9 x 2 ) | ks | 13
| DN 25 ( Ø 33,7 x 2 ) | ks | 6
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 5
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 2
| DN 500 ( Ø 506 x 4 ) | ks | 4
Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub
| DN 500 ( Ø 506 x 4 ) | ks | 2
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ) | ks | 2
| DN 20 ( Ø 26,9 x 2 ) | ks | 5
| DN 25 ( Ø 33,7 x 2 ) | ks | 1
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 2
Zhotovení odbočky z přívodního potrubí
| DN 32 ( Ø 42,4 x 2 ) z potrubí DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 1
| DN 50 ( Ø 60,3 x 2 ) z potrubí DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 2
Nerezový přechod trubkový – tlačný (centrický)
| DN 15 / 25 ( Ø 21,3 / Ø 33,7 ), délka 30 mm | ks | 2
Nerezový vtokový kus, bez přírub
| DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ), délka 300 mm | ks | 2
| DN 500 ( Ø 506 x 4 ), délka 400 mm | ks | 2
Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru
| DN 100 PN 10 | ks | 11
| DN 300 PN 10 | ks | 4
| DN 500 PN 10 | ks | 2
Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky
| DN 100 PN 10 | ks | 7
| DN 300 PN 10 | ks | 4
| DN 500 PN 10 | ks | 2
Nerezová trubka
| DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ) | m | 38
| DN 20 ( Ø 26,9 x 2 ) | m | 24
| DN 25 ( Ø 33,7 x 2 ) | m | 12
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 22
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | m | 11
| DN 500 ( Ø 506 x 4 ) | m | 8
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 300 ( Ø 306 x 3 ) | ks | 4
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
F-kus příruba-volný konec, tvárná litina, včetně ochranného nátěru
| DN 500 PN 10, délka 1500 mm | ks | 2
Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu
| DN 15, L = 50 mm | ks | 32
| DN 20, L = 75 mm | ks | 18
| DN 25, L = 100 mm | ks | 8
| DN 500, L = 2100 mm | ks | 2
Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 100, L = 210 mm | ks | 10
Podpěra patkového kolena - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 500, L = 150 mm | ks | 2
Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit
| G 1/2“ | ks | 2
| G 3/4“ | ks | 4
Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit
| G 1/2“ | ks | 4
| G 3/4“ | ks | 9
Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit
| G 1/2“ | ks | 2
| G 3/4“ | ks | 5
Nerez. redukce, vnější - vnitřní závit
| G 3/4“ / G 1/2" | ks | 4
| Nerez. vsuvka, vnější závity |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 4
| Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1
| Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0