## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 25M040 | Oprava plynové kotelny, Masarykovo náměstí 26, Jihlava
| Objekt: |  | D1.01.4d | Měření a regulace
8273 | Rozpočet: |  | D1.01.4d | Měření a regulace
| Objednatel: |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA |  |  |  | IČO:
|  |  | Masarykovo náměstí 97/1 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 586 01 | Jihlava
| Projektant: |  | AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 60748982
|  |  | Drnovská 51/2 |  |  |  | DIČ: | CZ60748982
|  |  | 68201 | Vyškov
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 791697.6 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 791697.6 | 166256.5 | 957954.1 | 100
2 | D.2.2 | Elektro a MaR |  |  | 0 | 791697.6 | 166256.5 | 957954.1 | 100
3 | D.2.2 004 | Elektro a MaR T13 - T16 |  |  | 0 | 791697.6 | 166256.5 | 957954.1 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 791697.6 | 166256.5 | 957954.1 | 100
#POPS | Popis stavby: 25M040 - Oprava plynové kotelny, Masarykovo náměstí 26, Jihlava
#POPO | Popis objektu: D1.01.4d - Měření a regulace
#POPR | Popis rozpočtu: D1.01.4d - Měření a regulace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| ŘS | Řídicí systém |  |  | HSV |  |  | 0
| SW | Softwarové práce |  |  | HSV |  |  | 0
| MR | Rozváděč MaR |  |  | HSV |  |  | 0
| M801 | Montáž - Rozváděč MaR |  |  | HSV |  |  | 0
| TECH | Technologie MaR |  |  | HSV |  |  | 0
| M36 | Montáž - Technologie MaR |  |  | HSV |  |  | 0 |  | 3
| KAB | Elektromontážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Montáž - Elektromontážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| Rx | Úprava stávajícího rozváděče |  |  | HSV |  |  | 0
| DEM | Demontáže elektro |  |  | HSV |  |  | 0
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D1.01.4d Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 25M040 | Oprava plynové kotelny, Masarykovo náměstí 26, Jihlava | [23 empty] | STA
O: | D1.01.4d | Měření a regulace | [22 empty] | STA | OBJ
R: | D1.01.4d-004 | Slepý rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | ŘS | Řídicí systém |  |  |  | 0 | [19 empty] | DIL
| N0 | Řídicí systém: 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver, 24V DC | ses | 1 | 0 | 0
| N1 | Rozšiřující modul: 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, RS485 (MODBUS RTU) | ks | 1 | 0 | 0
| N2 | Rozšiřující modul: 8x analog IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení, RS485 (MODBUS RTU) | ks | 1 | 0 | 0
| P1 | Komunikační modul: převodník M-BUS/RS232 pro 10 zařízení, 24V AC/DC | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | SW | Softwarové práce |  |  |  | 0
| MT10, MT20, VD1 | Licence: rozšíření o zařízení M-BUS | ks | 3 | 0 | 0
|  | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podstanici vč.oživení, zprovoznění se základním nastavením parametrů (rezervy na datové body nejsou započteny) | db. | 45 | 0 | 0
|  | Vizualizace technologie na centrálním pracovišti JIKO. Pozn: Z důvodu jednotného standardu, musí být vizualizace provedena v koordinaci s firmou AVOS VYŠKOV s.r.o., zajišťující komplexní vizualizaci na centrální dispečink v systému LookDet. | db. | 45 | 0 | 0
Díl: | MR | Rozváděč MaR |  |  |  | 0
|  | Rozváděčová skříň oceloplechová 800x1000x300 mm, jednokřídlé dveře vč. montážní desky + včetně uchycovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
|  | Podružný materiál rozváděče (štítky, rošty, lanka apod) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Rozváděč bude kompletně vybavený vč. jističů, jističochráničů, stykačů, ústředny pro indikaci plynů, indikátoru zaplavení, svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. spotřebičů, přepěťové ochrany 3.stupně s vf filtrem, napájecího zdroje 24V DC, bezpečnostních transformátorů 24V AC, apod. Řídicí systém je specifikován samostatně. Rozváděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných dokumentací rozváděče v.č. 101 | ses | 1 | 0 | 0
|  | Provizorní zapojení el. ohřevu TUV: plastová rozvodnice vybavena jednofázovým jističem B16/1/10kA včetně příslušného příslušenství pro montáž | ses | 1 | 0 | 0
Díl: | M801 | Montáž - Rozváděč MaR |  |  |  | 0
|  | Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči - dle náplně | ses | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a zapojení ekvitermního regulátoru pro řízení kotlové kaskády (regulátor je dodávkou kotlů) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a zapojení přístrojů pro provizorní zapojení el. ohřevu | ses | 1 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška) | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
Díl: | TECH | Technologie MaR |  |  |  | 0 | [19 empty] | DIL
| TIC1, TIC3, TIC4, TI5, TIC6 | Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm vč. jímky 150 mm, návarek nerez | ks | 5 | 0 | 0 | [19 empty] | POL12_0
| TIC2 | Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm vč. jímky 250 mm, návarek nerez | ks | 1 | 0 | 0
| TI100, TI200 | Snímač teploty prostorový (TI100 venk. provedení) Ni1000/6180ppm | ks | 2 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
| TAH3 | Regulátor teploty jímkový 40-120°C, jímka l=100mm, návarek | ks | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
| TAH2 | Regulátor teploty prostorový 20-60°C | ks | 1 | 0 | 0
| TAH1 | Regulátor teploty jímkový 15-95°C, jímka l=100mm, návarek | ks | 1 | 0 | 0
| LAH1 | Sonda pro snímání hladiny | ks | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
| PIC1 | Snímač relativního tlaku 0-10 bar/4-20mA, připojení G1/2 vč. ventilu s odvodněním | ks | 1 | 0 | 0
| PAL1 | Regulátor tlaku 0,2 až 3,5 bar, vlnovcový | ks | 1 | 0 | 0
| QI1.1 | Detektor plynu CH4, dvoustupňový | ks | 1 | 0 | 0
| YM1 | Servopohon 24V, 0-10V, pro směšovací ventil vč. spojovacího dílu | ks | 1 | 0 | 0
| YM1 | Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs=10 | ks | 1 | 0 | 0
| YV1 | Servopohon 230V AC, ovládání ON-OFF s pomocným snímačem koncové polohy | ks | 1 | 0 | 0
| YV1 | Trojcestný kulový kohout DN32, kvs=16 | ks | 1 | 0 | 0
| SB0 | Bezpečnostní vypínač, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, červeno-žlutý | ks | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
Díl: | M36 | Montáž - Technologie MaR |  |  |  | 0
| TIC1, TIC3, TIC4, TI5, TIC6 | MTZ - Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm vč. jímky 150 mm, návarek nerez | ks | 5 | 0 | 0
| TIC2 | MTZ - Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm vč. jímky 250 mm, návarek nerez | ks | 1 | 0 | 0
| TI100, TI200 | MTZ - Snímač teploty prostorový (TI100 venk. provedení) Ni1000/6180ppm | ks | 2 | 0 | 0
| TAH3 | MTZ - Regulátor teploty jímkový 40-120°C, jímka l=100mm, návarek | ks | 1 | 0 | 0
| TAH2 | MTZ - Regulátor teploty jímkový 20-60°C | ks | 1 | 0
| TAH1 | MTZ - Regulátor teploty jímkový 15-95°C, jímka l=100mm, návarek | ks | 1 | 0 | 0
| LAH1 | MTZ - Sonda pro snímání hladiny | ks | 1 | 0 | 0
| PIC1 | MTZ - Snímač relativního tlaku 0-10 bar/0-10 V, připojení G1/2 vč. ventilu s odvodněním | ks | 1 | 0 | 0
| PAL1 | MTZ - Regulátor tlaku 40-400 kPA, vlnovcový | ks | 1 | 0 | 0
| QI1.1 | MTZ - Detektor plynu CH4, dvoustupňový | ks | 1 | 0 | 0
| YM1 | MTZ - Servopohon 24V, 0-10V, pro směšovací ventil vč. spojovacího dílu | ks | 1 | 0 | 0
| YM1 | MTZ - Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs=10 | ks | 1 | 0 | 0
| YV1 | MTZ - Servopohon 230V AC, ovládání ON-OFF s pomocným snímačem koncové polohy | ks | 1 | 0 | 0
| YV1 | MTZ - Trojcestný kulový kohout DN32, kvs=16 | ks | 1 | 0 | 0
| SB0 | MTZ - Bezpečnostní vypínač, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, červeno-žlutý | ks | 1 | 0
| B10, B70 | MTZ - Snímače teploty NTC 10 kOhm k ekvitormnímu regulátoru (snímače jsou dodávkou kotlů) | ks | 2 | 0 | 0
| modul K1, modul K2 | MTZ - Interface k připojení kotlů v kaskádě a řízení po sběrnici např. LPB (moduly jsou součástí dodávky kotlů) | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | KAB | Elektromontážní materiál |  |  |  | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 35 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 210 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-J 2x1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0
|  | Kabel JYTY-O 4x1 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | Kabel JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 400 | 0 | 0
|  | Kabel pro ochranné pospojování H07VK (CYA) 6 mm2, zelenožlutý | m | 50 | 0 | 0
|  | Kabel UTP CAT5e 4x2x0,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab, 50×50 mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1 kus = 2 m) | m | 8 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab, 100×50 mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1 kus = 2 m) | m | 12 | 0 | 0
|  | Spojovací sada (šrouby, matice, podložky) | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
|  | Lišta vkládací, 40x40 mm (Pozn: 1 kus = 2 m) | m | 20 | 0 | 0
|  | Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní průměr 28,5 mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod.,125 N, odolná proti UV záření, -25 °C až 90 °C | m | 20 | 0 | 0
|  | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 22 mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod. (Pozn: 1 kus = 3 m) | m | 30 | 0 | 0
|  | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační krabice vč příslušenství | ks | 12 | 0 | 0
| SO1 | Vypínač č. 1, IP44, bílý | ks | 1 | 0 | 0
| SO1 | LED prachotěsné svítidlo - 230 V, 2x18 W, 4000 K, IP 65, komplet vč. montážního materiálu a trubic | ks | 2 | 0 | 0
| NO1 | Nouzové svítidlo 1x24W, s baterií 1h, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| XC1-6 | Zásuvka bílá pro 230V, kryt, IP44 | ks | 6 | 0 | 0
|  | Pomocný montážní materiál | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
Díl: | M21 | Montáž - Elektromontážní materiál |  |  |  | 0 | [19 empty] | DIL
|  | MTZ - Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 35 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
|  | MTZ - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 210 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
|  | MTZ - Kabel CYKY-J 2x1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel JYTY-O 4x1 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel JYTY-O 2x1 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
|  | MTZ - Kabel JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 400 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel pro ochranné pospojování H07VK 6 mm2, zelenožlutý | m | 50 | 0 | 0
|  | Kabel UTP CAT5e 4x2x0,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabelový žlab, 50×50 mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1 kus = 2 m) | m | 8 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabelový žlab, 100×50 mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1 kus = 2 m) | m | 12 | 0 | 0
|  | MTZ - Spojovací sada (šrouby, matice, podložky) | ses | 1 | 0 | 0
|  | MTZ - Lišta vkládací, 40x40 mm (Pozn: 1 kus = 2 m) | m | 20 | 0 | 0
|  | MTZ - Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní průměr 28,5 mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod.,125 N, odolná proti UV záření, -25 °C až 90 °C | m | 20 | 0 | 0
|  | MTZ - Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 22 mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod. (Pozn: 1 kus = 3 m) | m | 30 | 0 | 0
|  | MTZ - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | ks | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
|  | MTZ - Elektroinstalační krabice vč příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
|  | MTZ - Vypínač č. 1, IP44, bílý | ks | 1 | 0 | 0
|  | MTZ - LED prachotěsné svítidlo - 230 V, 2x18 W, 4000 K, IP 65, komplet vč. montážního materiálu a trubic | ks | 2 | 0 | 0
|  | MTZ - Nouzové svítidlo 1x24W, s baterií 1h, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
|  | MTZ - Zásuvka bílá pro 230V, kryt, IP44 | ks | 6 | 0 | 0
|  | MTZ - Čerpadlo | ks | 3 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
| K1, K2 | MTZ - Zapojení kotle | ks | 2 | 0 | 0
| MT10, MT20, VD1 | MTZ - Měřiče energií (teplo, voda apod) | ks | 3 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
| Z2, Z7, V1, YV100, BAP1 | MTZ - Ostatní el. zařízení (ventilátor, solenoidový ventil apod) | ks | 5 | 0 | 0
| EO1 | MTZ - Provizorní zapojení el. ohřevu teplé vody vč. přepojení po rekonstrukci do rozváděče MR1 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Ostatní nespecifikované montáže | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
Díl: | Rx | Úprava stávajícího rozváděče |  |  |  | 0 | [19 empty] | DIL
| RK | Úprava zapojení | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
| RK | Doplnění výzbroje rozváděče (jistič B25/3/10kA, vodiče, podružný materiál) | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
Díl: | DEM | Demontáže elektro |  |  |  | 0
| RK | Demontáž původní elektro výzbroje v silovém rozváděči ("RK") | ses | 1 | 0 | 0
| ro | Demontáž rozváděče pro technologii (ovládací skříňka "ro") | ses | 1 | 0 | 0
|  | Demontáže elektro (kabely, kabelové trasy, polní instrumentace apod, světelné a zásuvkové okruhy.) | ses | 1 | 0 | 0
Díl: | VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [19 empty] | DIL
|  | Základní nastavení a komplexní zkoušky | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
|  | Oživení systému MaR (HW, měřicí prvky, akční členy) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Zkušební provoz | ses | 1 | 0 | 0
|  | Revizní technik elektro (výchozí revize) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Součinnost s revizním technikem | ses | 1 | 0 | 0
|  | Pomocné práce (drážky, vrtání děr) | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
|  | Zaškolení obsluhy | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
|  | Zpracování návodu na obsluhu a místního provozního předpisu | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL1_
|  | Zařízení a zabezpečení staveniště (výstražné prvky, značky, zábrany) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Nosné konstrukce (žebřík, lešení apod) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
|  | Koordinace s ostatními profesemi | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | POL3_
|  | Mimostaveništní doprava (přeprava materiálů, strojů, pracovníků apod na a ze staveniště) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Přesun stavebních kapacit (přesun a prganizace práce na staveništi) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Management vzniklých el. odpadů (uskladnění, doprava, likvidace) | ses | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu