ATELIER  ALFA, spol. s r.o. Jihlava

Brněnská 48, 586 01 Jihlava

zapsána v obchodním rejstříku

u Obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 877

akce:	KINO DUKLA JIHLAVA – Klimatizace promítacích sálů a kabiny

Místo :	Jihlava, Jana Masaryka 1421/20, 586 01 Jihlava

Stupeň :			stavební úpravy

Investor : 			STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA

Masarykovo náměstí 97/1

586 01 Jihlava

Zpracovatel :			Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava

Zakázkové číslo : 		P.1079/2021

Datum :                           	květen 2024

D.1.2.1 - Technická zpráva

ZTI - kanalizace

POZNÁMKA :

všechny v dokumentaci uváděné normy, předpisy a vyhlášky se rozumí v platném znění.

Telefon:  567307779, 603 502 467					IČO:	18197621

DIČ:	CZ18197621						email:  atelier.alfa@ji.cz

A.1 - Identifikační údaje

A.1.1- Údaje o stavbě

a) název stavby : 	KINO DUKLA JIHLAVA – Klimatizace promítacích sálů a kabiny

b) místo stavby :	Jihlava, Jana Masaryka 1421/20, 586 01 Jihlava

stavební úřad :		Jihlava

kraj :		Vysočina

katastrální území :		k.ú. Jihlava

p.č. 3384

lastnické vztahy: 		STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

c) předmět dokumentace:	stavební úpravy

A.1.2 – Údaje o stavebníkovi

název a sídlo:	STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA

sídlo:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Tel.:	565 591 111 (ústředna)

Mail.: 	epodatelna@jihlava-city.cz

kraj:	Vysočina

IČ: 	00286010

DIČ:		CZ00286010

Zastoupený MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou

A.1.3 – Údaje o zpracovateli dokumentace

a) hlavní projektant :

název a sídlo :	         	Ateliér Alfa spol. s r.o.

Brněnská 48, 586 01 Jihlava

kraj :               		Vysočina

telefon,fax: 			56 730 77 79, 603 502 467

IČO:				18197621

DIČ:				CZ18197621

email:				atelier.alfa@ji.cz

b) zodpovědný projektant :		Ing. Slavomír Langmajer

číslo projektanta :				ČKAIT – 1000736, pozemní stavby

c) Vypracoval :

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

A STAVEBNÍ ČÁST 			Ing. Milan Trnka

Atelier Alfa spol. sr.o. Jihlava

Brněnská 48, 586 01 Jihlava

tel.: 567 307 779

mail.: trnka.alfa@seznam.cz

ZDRAVOTNĚ-TECH. INSTALACE	Ing. Rostislav Loucký

VYTÁPĚNÍ					Hrotovická 1202/27, 674 01 Třebíč

Tel.: 602 780 445

Mail.: loucky.rostislav@iex.cz

A.2 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

S.O.1 	- Klimatizace promítacích sálů a kabiny

E.1.4.1 - TECHNICKÁ   ZPRÁVA

ZTI – kanalizace, vodovod

1. Úvod:

Jedná se o stavební úpravy ve stávající budově  KINA DUKLA Jihlava, Jana Masaryka 1421/20, 586 01 Jihlava – instalace klimatizačních jednotek v promítacích sálech a také v kabině promítačů.

Odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek bude proveden do stávající kanalizační stoupačky v kabině promítačů.

2. Vnitřní kanalizace – splašková:

2.1. Ležatá kanalizace - svody:

Svodné potrubí vnitřní splaškové kanalizace se nemění.

2.2. Svislá kanalizace - stoupací potrubí – odpady, větrací potrubí a připojovací potrubí:

Klimatizační jednotky instalované v jednotlivých sálech a kabině promítačů budou napojeny na stávající stoupačku HT100, která se nachází v kabině promítačů. Rozvod připojovacího potrubí bude proveden potrubím PVC-HT DN 32 a DN40. Za klimatizačními jednotkami budou instalovány sifony HL138,DN32 a na koncích rozvodu jsou navrženy přivzdušňovací hlavice HT40. Pro kontrolu odtékajícího kondenzátu jsou navrženy čistící kusy HT40. Z klimatizačních jednotek bude vyvedeno potrubí HT32 přes stěnu do kabiny promítačů a volně po stěně ve spádů min. 3% bude vedeno plastové potrubí HT DN40 do stávající stoupačky HT100. Potrubí bude vyztuženo pomocí Pz žlabů DN40 a uchyceno v objímkách s gumou. Trasa rozvodu bude přizpůsobena podle zařízení promítací kabiny. Otvor pro odvod kondenzátu bude přizpůsoben podle skutečnosti.

Připojovací potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z trub odpadního systému HT z PP dle ČSN EN 1451 s  nástrčnými hrdly a těsněním. Dimenze potrubí je navržena od DN 32 a DN40.

2.3. Vnitřní kanalizace -dešťová:

Dešťová kanalizace se nemění.

2.4. Pro montáž, zkoušení a provoz kanalizace platí:

- zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

- zákon 275/20131 Sb. kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

- nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- vyhl. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

- vyhl. 120/2011 Sb. o vodovodech a kanalizacích

- ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy,Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

- ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy, Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod

Navrhování a výpočet

- ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy, Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech

Navrhování a výpočet

- ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy, Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržba a používání

- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

- Technické podmínky pro použité výrobky

2.5. Charakter OV (viz ČSN 756101):

- splaškové vody: Splaškové vody s předpokládaným znečištěním dle ČSN 756101.

- infekční OV: nevyskytuji se

- průmyslové OV: nevyskytuji se

- OV ze zemědělství: nevyskytuji se

- znečištěné srážkové vody: nepředpokládá se jejich výskyt

- městské OV: nevyskytují se

- ostatní OV: kondenzát z klimatizace

- zaolejované OV: nepředpokládá se výskyt

5. Požadavky na ostatní profese

stavební:

- stavební zapraveni stavebních otvorů ve stěnách.

V Třebíči:  květen 2024						Vypracoval: Ing. Loucký Rostislav