## P  R  O  F  a  t  +  E  K  I  S    J   I  H  L  A  V  A   s  p  o  l .  s   r.  o.

##### PROFESNÍ    ATELIER    A    ENERGETICKÉ   KONZULTAČNÍ   A   INFORMAČNÍ   STŘEDISKO

##### JANA  MASARYKA  16*JIHLAVA*PSČ  586  01*tel:  567303306*e-mail: jansky@profat.ji.cz

REKONSTRUKCE ROZVODŮ ELEKTRO,

VODY A TOPENÍ

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/66 A 99/67

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR :   STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, MASARYKOVO NÁM. 97/1, JIHLAVA

D.1.7  vzduchotechnika

### D.1.7-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jihlava :    ŘÍJEN 2024			                     Zakázkové číslo: 43-24-DPS										Počet stran: 2

Větrání:

Větrání prostor diskotéky a baru je větráno pomocí stávající VZD jednotky duplex 8 000 se vzduchovým výkonem 5 500 m3/h. pro větrání jsou využity stávající rozvody VZD.

Větrání prostoru kavárny a čokoládovny je větráno pomocí stávající VZD jednotky duplex 6 000 se vzduchovým výkonem 4 000 m3/h. pro větrání jsou využity stávající rozvody VZD.

Větrání prostor přípravny kavárny je pomocí stávající větrací jednotky DUPLEX   8000 se vzduchovým výkonem 6 500 m3/h.

VZD jednotky jsou vybaveny rekuperací tepla s účinností cca 50 až 55%. Stávající rozvody VZD v prostoru varny budou demontovány na náklady pronajímatele. Nové rozvody VZD provede pronajímatel na základě vlastní dokumentace schválené  pronajímatelem na vlastní náklady.

Jednotlivé VZD jednotky větrají vždy jen prostory daných nájemců. Úpravy na rozvodech VZD se neplánují, může ale dojít k úpravám nebo zaslepení některých vývodů v jednotlivých prostorách novými nájemci.

Projektová dokumentace řeší zaslepení vývodů VZD v prostorách jiných nájemců, budou zaslepeny vývody VZD v části kanceláří a v prodejně.

Dále bude na rozvodech VZD doplněna požární izolace v souladu s požadavky požární zprávy.

Dále bude nutno provést revizi a funkčnost stávajících požárních klapek.

Větrání prostoru plánované kanceláře je přirozené okny.

V Jihlavě, dne 15.10.2024				Ing. Jiří Jánský

PROFat Jihlava