## P  R  O  F  a  t  +  E  K  I  S    J   I  H  L  A  V  A   s  p  o  l .  s   r.  o.

##### PROFESNÍ    ATELIER    A    ENERGETICKÉ   KONZULTAČNÍ   A   INFORMAČNÍ   STŘEDISKO

##### JANA  MASARYKA  16*JIHLAVA*PSČ  586  01*tel:  567303306*e-mail: jansky@profat.ji.cz

REKONSTRUKCE ROZVODŮ ELEKTRO,

VODY A TOPENÍ

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/66 A 99/67

PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

INVESTOR :   STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, MASARYKOVO NÁM. 97/1, JIHLAVA

D.1.6   VYTÁPĚNÍ

### D.1.6-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jihlava :     říjen 2024			                     Zakázkové číslo: 43-24-DPS										Počet stran: 3

VYTÁPĚNÍ.

Vytápění jednotlivých dotčených prostorů zůstane stávající z plynové kotelny umístěné v 5.NP /podkroví/ přístavby.

Plynová kotelna:

Kotelna byla v roce 2010 rekonstruována, jsou osazeny 4 ks kondenzačních kotlů IMMERGAS VITRIX 50  o výkonu 10-49 kW. Celkový výkon zdroje je 10-196 kW.

Zdroj tepla zůstává stávající, pouze bude provedeno rozdělení topného systému s ohledem na odběry jednotlivých nájemců ploch 1.PP a 1.NP.

V kotelně bude provedena výměna stávajícího oběhového čerpadla pro vytápění tělesy za elektronicky řízené čerpadlo.

Rozdělení rozvodů vytápění dle jednotlivých nájemců:

Rozdělení rozvodů vytápění bude provedeno v 1,np v místnosti 110. zde bude osazen rozdělovač a sběrač, ze kterého budou napojeny jednotlivé topné větve.

Stávající rozvod pro vytápění DN 50  vedený z kotelny  ve VZD  šachtě bude rozpojen, topná voda z kotelny dovedena do místnosti 110. Zde je navržen rozdělovač jednotlivých topných větví, Větev pro vytápění 1.PP bude doveden zpět k šachtě VZD a potrubí napojeno na původní rozvod pro vytápění DN 50.

Nové rozvody budou opatřeny automatickými odvzdušňovacími ventily a vypouštěcími kohouty.

Diskotáka, bar a ostatní prostory 1.PP

Vytápění prostoru diskotéky a baru je teplovzdušné VZD jednotkou umístěnou ve strojovně VZD v  teplovzdušně VZD jednotkou umístěnou v 5.NP.

Prostory zázemí- sklady, chodby- v 1.PP jsou vytápěny teplovodně otopnými tělesy napojené z původního topného rozvodu vedeného z kotelny do 1.PP. Rozvody UT jsou převážně vedeny pod stropem 1. PP

Tepelná bilance :

Teplovzdušné vytápění baru a diskotéky		42 kW

Teplovodní vytápění 1.PP				10,6 kW

Stávající čtyřcestný ventil pro regulaci teploty VZD bude demontován a nahrazen třícestným ventilem. Řízení, oběhové čerpadlo a pohon zůstane stávající.

Na vratném potrubí od rozvodu VZD a od rozvodu vytápění  bude osazeno kalorimetrické měření spotřeby tepla pro rozdělení nákladů na vytápění.

Stávající otopná tělesa budou odpojena od rozvodu , vypláchnuta a opatřena novým nátěrem. Stávající kohouty a šroubení bude demontována a tělesa nově osazena termostatickými ventily a uzavíracím šroubením.

Nově všude proveden i nátěr stávajících rozvodů.

Od rozvodu vedeného v 1.PP budou odpojena všechna otopná tělesa z 1.NP, nepotřebné rozvody budou demontovány a zaslepeny.

Čokoládovna, kavárna a přípravna

Prostor bývalé restaurace, dnešní kavárna je vytápěn elektrickými  topnými kabely umístěnými  v podlaze  a nebo teplovzdušně stávajícími  VZD rozvody vedenými v podlaze s výdechy umístěnými v prostoru kavárny.

VZD jednotka je stávající a umístěna ve strojovně VZD v 5.NP přístavby.

Prostor přípravny je vytápěn pomocí samostatné VZD jednoty bývalé varny.

Prostor pro kancelář a šatnu je vytápěn teplovodně z kotelny v 5.NP samostatnou topnou větví napojenou na stávající společnou ekvitermní regulaci v kotelně.

Regulace topné větve je pomocí termostatu a uzavíracího ventilu s termopohonem.

Tepelná bilance :

Teplovzdušné vytápění kavárny				49 kW

Teplovzdušné vytápění přípravny				28 kW

Teplovodní vytápění kanceláře a chodby			3 kW

Ve strojovně VZD budou  stávající čtyřcestné ventily pro regulaci teploty vzduchu VZD jednotek demontovány a nahrazeny třícestným ventilem. Řízení, oběhové čerpadlo a pohon zůstanou stávající.

Topné rozvody pro VZD kavárny a přípravny budou napojeny na společný rozvod

Na vratném potrubí bude osazeno kalorimetrické měření spotřeby tepla pro rozdělení nákladů na vytápění

Vytápění prostor kanceláří:

Prostor kanceláří je vytápěn teplovodně otopnými tělesy. Otopná tělesa budou nově napojena na nový rozvod vedený z kotelny napojenou na stávající společnou ekvitermní regulaci v kotelně.

Regulace topné větve je pomocí termostatu a uzavíracího ventilu s termopohonem.

Otopná desková tělesa budou ponechána, litinová tělesa budou odpojena od rozvodu, vypláchnuta a opatřena novým nátěrem.

Stávající regulační kohouty těles budou demontovány a opatřeny termostatickými ventily. Na zpátečce  z těles budou osazeny uzavírací šroubení.

Tepelná bilance :

Teplovodní vytápění kanceláří			6,7 kW

Na vratném potrubí bude osazeno kalorimetrické měření spotřeby tepla pro rozdělení nákladů na vytápění

Vytápění prostor prodejny

Prostor prodejny je vytápěn teplovodně otopnými tělesy. Otopná tělesa budou nově napojena na nový rozvod vedený z kotelny napojený na stávající společnou ekvitermní regulaci v kotelně. Na vratném potrubí bude osazeno kalorimetrické měření spotřeby tepla pro rozdělení nákladů na vytápění

Tepelná bilance :

Teplovodní vytápění kanceláří			2,4 kW

Původní tělesa budou odpojena, vypláchnuta, přetěsněna a opatřena novým nátěrem. Na otopná tělesa budou osazeny nové termostatické ventily , termostatické  elektronické hlavice a uzavírací radiátorové šroubeni.

Po montáži bude provedena tlaková zkouška

V Jihlavě, dne 15.10.2024				Ing. Jiří Jánský

PROFat Jihlava