Akce :        Hluboká 109, 586 01 Jihlava - Oprava plynových kotelen 1 a 2

strojovna č.1

Investor :    STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.01.4e STAVEBNÍ ČÁST

Jihlava, prosinec 2024                                              	   Vypracoval : Ing.  Petr Tůma

### Údaje o stavbě

Název akce:	Oprava plynových kotelen 1 a 2,  strojovna č.1

Místo stavby:	Hluboká 109, 586 01 Jihlava

V objektu knihovny se v 5.NP nachází dva samostatné zdroje tepla, umístěné v samostatných strojovnách, je to kotelna č.1 a kotelna č.2. Tato dokumentace se zabývá rekonstrukcí zdroje tepla, ve strojovně č.1.

Podkladem pro zpracování byla prohlídka stavby, požadavky investora a základní legislativa. Projekt řeší stavební úpravy v prostoru stávající strojovnyč.2, vyvolané provedenou rekonstrukcí zdroje tepla.

### Údaje o stavebníkovi

Jméno:  MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Jméno:			DP projekt s.r.o.

IČ:			066 88 799

autorizace:		1400340

Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

- Rozsah

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy vzniklé rekonstrukcí stávajícího zdroje tepla č.1, nacházející se v 5.NP, v podobě kaskády dvou stacionárních plynových kondenzačních kotlů v objektu knihovny Hluboká 109, Jihlava.

Nezasahuje se do nosných konstrukcí, do vzhledu budovy a stavby. Stavbou nebude ohrožena požární bezpečnost. Nemění se spalinová cesta. Výkon nových plynových kotlů se  oproti původnímu stavu lehce snižuji, z původních 96kW bude nově mít 90kW, což je dáno novými výkonovými řadami kotlů. Dle zatřídění v ČSN 07 0703 se nejedná o kotelnu, ale pouze o místnost s plynovými spotřebiči.

Prostor strojovny je dobrém technickém stavu, budou provedeny drobné stavební práce. Zazděny a zapraveny otvory po zrušených potrubních rozvodech, případně budou vybourány nové prostupy pro nové potrubí a zpětné zapravení nových otvorů.

V místnosti bude provedeno zapravení drobných poškození omítky stěn a stropů, provedena nová výmalba.

Původní podlahová vpust bude vybourána a nově posunuta do blízkosti kotlů, provedena oprava podlahového betonu včetně keramické dlažby. V rámci strojovny bude provedeno očištění větracích mřížek (odstraněny pavučiny a prach) a zpětné namontování mřížek.

- Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, slepého rozpočtu a technické zprávy. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

### Stávající stav

Ve strojovně se nachází 2ks stacionárních plynových kotlů. Kotle umístěny na podlahovém soklu. Každý kotle má samostatný kouřovod napojen do samostatného komínu. Sání spalovacího vzduchu z prostoru strojovny. Ve strojovně se nachází sestava větracích mřížek určených pro větrání strojovny a přívod spalovacího vzduchu ke kotlům.

V rohu místnosti se nachází podlahová vpust.

### Bourací práce

Vybourání původní podlahové vpustě. Vybourání podlahy v místě posunuté nové vpustě (vpust bude přesunuta blíže ke kotlům).

### Stavební práce

Pro posun podlahové vpusti bude provedeno vybourání dlažby a podlahového betonu. Po osazení podlahové vpustě a dopojení kanalizačního potrubí bude provedeno vyspravení podlahového betonu mazaninou C25/30 v tloušťkách 80-100mm dle tl. stávající podlahy, v dotčené části provedeno položení nové keramické dlažby.

Na stěnách a stropu budou opraveny omítky (jádrová omítka a štuk) a provedena nová bílá výmalba.

Větrací mřížky budou demontované, očištěné a zpětně namontované.

Nově osazené kotle, jsou plynové uzavřené spotřebiče, v provedení „C“, provoz nezávislý na přívodu vzduchu z místnosti. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin do exteriéru nad střechu objektu koaxiálním potrubím Ø80/125 napojeným na stávající nově vyvložkovaný komín.

Stávající větrání strojovny je vyhovující, protože instalací nových kotlů je sáním přímo z exteriéru a tím se požadavky na větrání výrazně snižují.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provedení projektu plně respektuje zákon 309/2006 Sb. (včetně souvisejících norem a předpisů.  Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci.

- Ochrana životního prostředí

Navržené zařízení pro vytápění nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Projekt plně respektuje požadavky na užití energie a pravidla pro vytápění v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb., 194/2007 Sb.

Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí.

- Nakládání s odpady

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů).