TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01  Rekonstrukce vírového separátoru

1. ÚVOD

Před shybkou pod řekou Jihlavou budou na jednotné stoce B odlehčovány odpadní vody. Stávající objekt odlehčení – vírový separátor, je kapacitně dostatečný, ovšem je nevhodně výškově osazený do terénu. Nově bude Vírový separátor posunut mimo stávající objekt a bude výškově osazen tak, aby byla přítoková stoka B dostatečně kapacitní. Vírový separátor funguje na principu vytvoření víru, který stahuje hrubé nečistoty do svého středu, kde je potrubí odvádějící tyto odpadní vody dále na ČOV. Odlehčovaná voda je tak na rozdíl od klasické odlehčovací komory s přelivnou hranou, již částečně předčištěna. Odlečovaná naředěná odpadní voda bude odtékat přes stávající výústní objekt do řeky Jihlavy.

Základní parametry objektu :

- vnější půdorysné rozměry kruhu :  průměr 5,4 m + výseč pro odlehčení šířky 1,2 m

- celková výška : 3,37 m

2. KONSTRUKCE SEPARÁTORU

Podzemní objekt je navržen z vodostavebního monolitického železobetonu. A to dno a stěny. Stropní konstrukce je řešena kompozitovým zakrytím uloženým na kompozitových profilech. Zakrytí objektu zabrání úniku aerosolu do okolí. Půdorysné vnější rozměry jsou průměr 5,4 m, s rozšířením o 1,2 m v místě přelivné hrany a odlehčení. Objekt je přelivnou hranou rozdělen na dvě části, a to nádrž, kde se tvoří vír a odlehčovací část s napojením na odlehčovací stoku.

Dno objektu je vyspádováno směrem do středu, kde se nachází odtok na ČOV. Dno odlehčovací části bude obloženo čedičem.

Pro sestup do prostoru nádrží bude v případě potřeby instalován mobilní žebřík. Pro vstup bude v zastřešení osazena dvojice poklopů.

Na základové spáře bude provedeno:

- hutněný štěrkový polštář fr. 16-32 tl. 200 mm

- podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

- dno nádrže z betonu C 30/37 XA1

Pracovní spára mezi dnem a stěnou bude těsněna těsnícím plechem. Průchody pro potrubí budou utěsněny vodoubobtnajícím profilem (nebo segmentovým těsněním) a zality cementovou zálivkovou maltou s expanzivními účinky.

Vnitřní stěny a dno nádrže budou opatřeny nátěrem určeným k antikorozní úpravě betonů. Při betonáži budou uloženy zemnící pásky.

3. ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce budou probíhat za odborného dozoru geologa, který rovněž protokolárně potvrdí shodnost nebo rozdílnost skutečného stavu podloží s výsledky inženýrsko-geologického průzkumu použitého při zpracovávání projektové dokumentace. V případě zjištění rozdílů bude kontaktován projektant a dokumentace i stavba musí být upraveny v souladu s nově zjištěnými hydrogeologickými podmínkami na staveništi.

Těžba bude dle možností prováděna selektivně a v případě, že bude těžen vhodný materiál pro zásypy, bude tento ponechán v deponii na staveništi pro vytvoření následných obsypů. Přebytek materiálu se odveze na skládku.

Odvodnění stavební jámy se předpokládá povrchové. Po vyhloubení jámy bude provedena rýha s odvodněním do blízké vodoteče..

V průběhu výstavby je nutno zajistit stavební jámu proti vnikání povrchových vod a dno stavební jámy je nutno chránit proti rozbřednutí. Proto se neprodleně po vyhloubení jámy a ručním dočištění dna uloží na dno jámy vrstva hutněného štěrku mocnosti 200 mm.

Svahování stavební jámy - sklon svahů 1:0,25.

Po provedení konstrukce bude proveden zásyp z vhodné zeminy, která bude po vrstvách hutněna.

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání 
v místech křížení s podzemními sítěmi.

V předmětné lokalitě se v daných hloubkách nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Odhad tříd těžitelnosti zemin:

- 3. třída   20%

- 4. třída	   60%

- 5. třída	   10%

- 6. třída	   10% s dolamováním

Odvozy na meziskládku: Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje v celé délce do vzdálenosti 5 km.

Odvoz na skládku:

Odvoz přebytečné zeminy a rozebraných konstrukcí bude proveden na skládku do vzdálenosti 25 km.

Recyklát frézování obrusných vrstev bude odvážen dle dispozic investora do vzdálenosti 10 km.

3. BOURÁNÍ

Součástí tohoto stavebního objektu je ubourání stávajícího vírového separátoru. Ten bude plnit funkci do doby, než bude dokončen nový objekt a poté bude ubourán min. 0,5 m pod přilehlý terén. Poté bude zahrnut zeminou, ohumusován a oset travním semenem.

4. OPLOCENÍ

Stávající oplocení bude před zahájením prací kompletně demontováno. Po dokončení prací na separátoru a kanalizaci bude osazeno oplocení nové. Brána směrem do ulice Polenská bude opětovně instalována na stejné místo. Zadní brána, bude posunuta do nového oplocení.

5. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Pro údržbu separátoru a zhlaví shybky bude v oploceném prostoru zřízena zpevněná štěrková plocha a celkové ploše 45,8 m2.

Skladba zpevněné plochy u separátoru

- mechanicky zpevněné kamenivo 0-32		200 mm

- štěrkodrť 0-63                       			100 mm

tloušťka rekonstrukce celkem                    		300 mm

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, červen 2024