TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

1. ÚVOD

V rámci stavebního objektu SO 02 je navrženo zkapacitnění stoky B v ulicích Polenská a Údolní. Provedením stavby dojde ke zlepšení průtokových poměrů a sníží se četnost mimořádných událostí, kdy při větších dešťových srážkách docházelo v ulici Údolní k odskočení poklopů a vytečení odpadní vody na přilehlý terén.

2. ZKAPACITNĚNÍ STOKY B

Rekonstruovaný úsek začíná u horního zhlaví shybky stoky B u řeky Jihlavy. Stávající šachta zhlaví bude zrušena, jelikož její hloubka je nevyhovující pro hladký průchod odpadních vod shybkou. Na potrubí shybky bude přepojeno potrubí TLT zaústěné do stávající čtvercové šachty. Tato šachta bude nově tvořit horní zhlaví shybky. Dno v šachtě bude navýšeno aby bylo dosaženo vyššího spádu ve shybce. Nadbetonované dno bude obloženo čedičem.

Potrubí TLT 300 dále pokračuje do nového objektu separátoru, který je podrobně rozkreslen ve stavebním objektu SO 01. Odlehčovací stoka z nového separátoru bude zaústěna do stávajícího výustního objektu, který bude lokálně sanován. Přítoková stoka B bude po šachtu Š1 v dimenzi DN 1000, dále pokračuje v dimenzi DN 800. Zahloubením přítokové stoky k separátoru dojde ke značnému navýšení kapacity stoky a to zhruba ze stávajících 700 l/s na 1200 l/s.

Stoka v ulici Polenská je nově trasována v polovině jízdního pruhu. Separátní stávající potrubí je tak možno během výstavby užívat pro přečerpávání odpadních vod.

V ulici Údolní bude přemístěna 1x dešťová vpusť. Napojení na stávající potrubí bude provedeno krátkým kusem ŽB trouby a extra širokou spojkou pro profily DN 800.

CHARAKTERISTIKA REKONSTRUKCE KANALIZACE

úsek                                     	 materiál, profil                                 	 délka

Š 1 –  Š 5                      	 	železobeton DN 800     			77,3 m

separátor –  Š 1                      	 	železobeton DN 1000     			12,7 m

shybka – separátor			TLT DN 300 C 50				10,5 m

odlehčení				železobeton DN 800				12,5 m

*Veškeré železobetonové potrubí bude opatřeno výstelkou z čediče v úhlu 120°

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Železobetonové potrubí:

Na dno výkopu bude rozprostřena vrstva štěrkopísku do velikosti zrn 22 mm. Na ní bude položeno kanalizační potrubí a obsypáno štěrkopískem 300 mm nad dřík potrubí a zhutněno. Potrubí bude uloženo na betonové podkladky.

Potrubí z tvárné litiny:

Na dno výkopu bude rozprostřena vrstva štěrkopísku do velikosti zrn 22 mm tl. 200 mm. Na ní bude položeno kanalizační potrubí a obsypáno štěrkopískem 300 mm nad dřík potrubí a zhutněno.

###### KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Číslování stávajících kanalizačních šachet nebylo převzato od provozovatele kanalizace SMJ s.r.o. a bylo číslováno s označením jako Š1 a Š2.

Kanalizační šachty jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců DN 1000, 
DN 1200 a DN 1500 dle ČSN EN 1917 se sílou stěny 120 mm. Jedná se o šachetní dna, skruže stavebních výšek 250, 500 a 1000 mm, přechodovou skruž (kónus) stavební výšky 580 mm – případně zákrytovou (přechodovou) desku stavební výšky 165 mm. Pro dosažení kóty poklopu = kóta povrchu, jsou ve skladbách jednotlivých šachet navrženy vyrovnávací prstence stavebních výšek 60, 80, 100 a 120 mm, v případě potřeby je možné použít i vyrovnávací prstenec spádový.

Připojení kanalizačních trub na šachetní dna bude se  zabudovaným  pryžovým těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na materiál potrubí.

Betonové dílce šachet budou dodány s těmito zabudovanými stupadly v kroku 250 mm :

- kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST a DIN     19555-B-ST

- kapsové stupadlo (v přechodových skružích)

Skladby jednotlivých šachet jsou uvedeny v samostatné příloze – výpis šachet a materiálu kanalizace.

Použité poklopy:

Na poklopy navrhovaných revizních šachet nacházející se ve vozovce s asfaltobetonovým povrchem, budou  použity samonivelační celolitinové kruhové poklopy z tvárné litiny D400.

Ostatní poklopy budou použity litinové s litino-betonovým rámem, třída zatížení D 400.

- SEZNAM SOUŘADNIC KANALIZAČNÍCH ŠACHET:

souřadnice Y   souřadnice X

SEPARÁTOR		668283.20      1128634.47

Š1       			668277.55      1128623.94

Š2       			668274.38      1128621.33

Š3       			668290.42      1128596.02

Š4       			668283.52      1128575.04

Š5       			668280.85      1128554.12

VÝUST    		668282.93      1128648.33

KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKY :

Na nové kanalizační potrubí budou přepojeny stávající přípojky. Jejich počet a odhad dimenze byl proveden na základě podkladů správce sítě, zákresu v GIS. Potrubí přepojovaných přípojek bude z materiálu PP 150 SN 12. Před propojením je nutné tyto hodnoty překontrolovat a použít vhodné pružné spojky s vyrovnávací vložkou dle potřeby.

Vzhledem k dimenzi hlavni stoky budou přípojky napojovány pomocí sedla s navrtávkou do hlavní stoky v horní polovině profilu stoky.

Napojení na betonové potrubí navrtávkou :

- Univerzální kolmé sedlo DN 150

- Vyrovnávací vložka pro PP potrubí DN 150

- PP koleno 45° DN 150

- PP koleno DN 150 – úhel dle potřeby

##### KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navržené kanalizační stoky dojde ke křížení s těmito podzemními 
a nadzemními inženýrskými sítěmi:

•	podzemní tel. kabely – křížení

•	podzemní vedení NN – křížení, souběh

•	plynovod STL včetně přípojek – křížení, souběh

- vodovodní potrubí stávající – křížení, souběh

•	vodovodní potrubí navrhované – křížení, souběh

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání 
v místech křížení trasy vodovodního potrubí s podzemními sítěmi.

V předmětné lokalitě se v daných hloubkách nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Odhad tříd těžitelnosti zemin:

- 3. třída   20%

- 4. třída	   60%

- 5. třída	   10%

- 6. třída	   10% s dolamováním

Odvozy na meziskládku: Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje v celé délce do vzdálenosti 5 km.

Odvoz na skládku:

Odvoz přebytečné zeminy a rozebraných konstrukcí bude proveden na skládku do vzdálenosti 25 km.

Recyklát frézování obrusných vrstev bude odvážen dle dispozic investora do vzdálenosti 10 km.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ A REVIZNÍCH ŠACHET:

Vzhledem k tomu, že nové kanalizační potrubí je navrženo s odkloněním od stávající trasy, předpokládá se, že stávající potrubí bude využito k odvádění průtoku během stavby v jednotlivých úsecích. Odstranění stávajícího potrubí bude provedeno tam, kde bude stávající potrubí zavazet ve výkopu. Ponechané úseky budou vyplněny cementopopílkovou směsí.

Předpokládá se odstranění 65,0 m ŽB DN 800, 3,5 m SKL DN 1000 a 13 m PVC 300. Cementopopílkem bude zalit úsek DN 800 dlouhý 28,0 m.

Celkově čtyři šachty DN 1200 budou kompletně odstraněny, jedna bude ubourána a zalita cementopopílkem.

Bude přemístěna 1x dešťová vpusť.

Poklopy demontovaných šachet budou předány na provoz SMJ s.r.o.  k dalšímu možnému využití.

##### ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI

Zkoušky vodotěsnosti potrubí budou provedeny dle normy ČSN EN 1610. Zkoušky mohou být prováděny po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu. Jako médium pro zkoušky vodotěsnosti bude použit vzduch.

Požadavky:

- zkušební přetlak 20 kPa

- maximální pokles 1,5 kPa

- zkušební doba 2 min.

Součástí zkoušky vodotěsnosti bude i zkouška těsnosti revizních šachet. Zkušební přetlak 5 kPa, dovolený pokles 1 kPa po dobu 7 minut.

##### PROHLÍDKA PRŮMYSLOVOU KAMEROU

Před uvedením kanalizačního potrubí do provozu musí být provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu zpracovaném v požadovaném programu. Součástí záznamu musí být měření spádů a ovality potrubí.

Před prohlídkou je nutné vyčistit potrubí tlakovým vozem.

Kamerová prohlídka k předání stavby bude provedena po napojení všech přípojek, po provedení podkladních vrstev komunikací a za přítomností TDI.

##### GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kanalizační potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

4. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

Sejmutá ornice bude opětovně rozprostřena nad výkopem.

Dle požadavků správce vodoteče, povodí Moravy s.p., bude na levém břehu pod výustním objektem doplněn těžký kamenný zához v předpokládaném množství 5,0 m3.

Dotčené plochy místních komunikací budou obnoveny na základě požadavku správce SMJ s.r.o. Před započetím zemních prací pro realizaci rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních stok  bude v rámci stavebního objektu SO 02 provedeno frézování asfaltového povrchu v tl. 50 mm v šíři jednoho jízdního pruhu. Následně po ukončení zemních prací bude provedena pokládka nové obrusné vrstvy.

Skladba místní komunikace v ul. Polenská a Údolní

- frézování vozovky (v šíři jízdního pruhu		- 50 mm

- asfaltový beton ACO 11+  (ABS)                       	50 mm

- geomříž 50/50

- spojovací postřik 0,5-0,7  kg/m2

- obalované kamenivo středozrnné ACP (OKS)	50 mm

- infiltrační postřik    2,5 kg/m2

- štěrkodrť ŠDA 0-63 mm                         		300 mm

tloušťka rekonstrukce celkem                    		400 mm

5. ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde ke zkapacitnění stoky a zabezpečení odkanalizování předmětné lokality potrubím požadovaných parametrů.

Vypracoval: Ing. Josef  Novotný

V Jihlavě, červen 2024