TECHNICKÁ ZPRÁVA

# 1. ÚVOD

Data průběhu stávajících nadzemních a podzemních inženýrských sítí byla získána od jednotlivých správců. Co se týče průběhu podzemních el. kabelů NN ve správě EG.D , tak tam je jednoznačně nesrovnalost mezi vyznačeným průběhem dle předaných dat a skutečností. Dle podkladů jsou kabely uloženy napříč stávajícím podzemním objektem separátoru, což je nesmysl. Také v datech DKM katastrální mapy k.ú. Jihlava je vyznačen rozsah věcného břemene podle těchto podkladů. Proto bylo objednáno vytýčení předmětného úseku el. kabelů NN v oploceném areálu vírového separátoru . Vytýčení proběhlo dne 15.4.2024 a potvrdilo předpoklad skutečného trasování. Vytýčený průběh byl následně geodeticky zaměřen a zanesen do podkladů. Z důvodu částečného uvolnění prostoru pro výstavbu objektu nového vírového separátoru je navržena přeložka krátkého úseku uvedených zemních kabelů NN v rámci samostatného stavebního objektu SO 04. Délka přeložky je cca 7 m.

## 2.TECHNICKÉ ÚDAJE

Z důvodu částečného uvolnění prostoru pro výstavbu objektu nového vírového separátoru je navržena přeložka krátkého úseku uvedených zemních kabelů NN v rámci samostatného stavebního objektu SO 04. Délka přeložky je cca 7 m.

Stávající zemní el. kabely NN  posoudí revizní technik, pokud bude kabel vyhovující z pohledu bezpečnosti, životnosti a především délky,. Pokud bude délka kabelu nedostatečná, bude napojen nový kabel za pomoci svorek. Předpokládaná délka nového kabelu je uvedených 2x7 m. Kabely budou uloženy v chráničce d63. V blízkosti kabelu bude do výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm.

3. ZEMNÍ PRÁCE

Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před započetím výkopových prací je třeba přesnou polohu inženýrských sítí ověřit vytyčením, případně i sondami, v projektové dokumentaci jsou známé inženýrské sítě zakresleny pouze informativně podle podkladů jednotlivých správců. Vytyčení zajistí správci sítí.

Minimální krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005 příloha B

| DRUH VEDENÍ |  | Nejmenší krytí v m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chodník | Vozovka | Volný terén |
| Silové kabely | do 1 kV | 0,35 | 1,00 | 0,35/0,70 nechr. |
|  | do 10 kV | 0,50 | 1,00 | 0,70 |
|  | do 35 kV | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | do 220 kV | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

Na uvedenou přeložku byla uzavřena Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090011684. Předmětem smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. §47 zákona č.458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů přeložení  specifikované části zařízení distribuční soustavy. Uvedená smlouva je součástí přílohy E. Dokladová část.

Důležité upozornění!

Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladů provozovatelů a na základě vytyčení v terénu. Před započetím výkopových prací je nutné požádat o vytyčení na místě samém, případně v nepřehledných místech provést sondy. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení. Otevřené výkopy se musí zajistit proti možnosti pádu osob. Teplota kabelu při pokládání musí být vyšší než +4 stupně Celsia.

Před záhozem se nové kabely musí digitálně geodeticky zaměřit.

Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v jejich vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení. Při práci na el. zařízení musí být dodržena příslušná  ustanovení " Provozních pravidel pro elektrárny a sítě " a  předpisů v dosud platném rozsahu a dále následující normy a zákony:

PNE 33 0000–1 ed.6  2V a Z1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě

ČSN 03 8370 - Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN  33 2000-4-41 ed.3 - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 3320 ed.2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

ČSN 33 2000-6 ed.2	 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN EN 50110-1 ed.3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem

ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení

Obsluha a práce na el. zařízeních

Obsluhu a práci na elektrických zařízeních je nutno provádět v souladu s ČSN EN 50 110-1 ed.3 a přidružených norem.

4. ZÁVĚR

Projekt byl zpracován z hlediska max. hospodárnosti, platných nařízení a směrnic.

Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace.

Na zrealizované rozvody NN musí být provedena dodavatelem výchozí revize.

Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, červen 2024