# Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě

# SO402 Veřejné osvětlení - S. K. Neumanna

Na ulici se vyskytují tyto varianty lineárních situací.

Parametry zadání pro světelně technický výpočet:

| Varianta 1 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník P4 | 1,8 m |
| Zelený pás | 2,5m |
| Vozovka M4 | 12 m |
| Počet jízdních pruhů | 3 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 20 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | -0,5 m |
| Sklon ramene | 8° |

| Varianta 2 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 – P4 | 2,0 m |
| Parkovací pruh 2 | 2,5 m |
| Vozovka M4 | 10,0 m |
| Parkovací pruh 1 C5 | 3,0 m |
| Chodník 1 – P5 | 3,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 3 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 30 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 0,0 m |
| Sklon ramene | 5° |

| Varianta 3 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 P3 | 1,5 m |
| Vozovka M4 | 7,45 m |
| Zelený pás | 4,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 24 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Přesah | 1,0 m |
| Sklon ramene | 0° |

| Varianta 4 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Zelený pás | 2,0 m |
| Vozovka M4 | 7,26 m |
| Zelený pás | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 24 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Přesah | 1,0 m |
| Sklon ramene | 0° |

| Varianta 5 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 – P4 | 1,6 m |
| Parkovací pruh 1 C5 | 2,2 m |
| Vozovka M4 | 7,5 m |
| Zelený pás | 1,5 m |
| Chodník 1 – P5 | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 24 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 1,0 m |
| Sklon ramene | 0° |

| Varianta 6 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 – P4 | 5,6 m |
| Vozovka M4 | 8,17 m |
| Zelený pás | 2,65 m |
| Chodník 1 – P2 | 2,0 m |
| Parkovací pruh | 12,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 27 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 0,5 m |
| Sklon ramene | 0° |

| Varianta 7 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 – P4 | 3,2 m |
| Parkovací pruh 3 (C5) | 3,5 m |
| Vozovka M4 | 7,2 m |
| Parkovací pruh 2 (C5) | 3,5 m |
| Chodník 1 – P5 | 3,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 25 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 0,0 m |
| Sklon ramene | 0° |