TECHNICKÁ ZPRÁVA

1)   ÚVOD

Stávající požární nádrž je pravidelného obdélníkového tvaru. Svahy jsou ve sklonu cca 1:1 a jsou opevněny kamennou dlažbou a také betonovými panely. Stávající vyspárování dlažby cementovou maltou je již porušené a částečně chybí úplně. Přítokové potrubí do nádrže je nevyhovující dimenze a je trvale zaplaveno vodou. Z důvodu nevhodně řešeného rozdělovacího objektu se tento zanáší sedimenty. K výustnímu objektu-požeráku, chybí přístupová lávka, netěsnostmi objektu dochází ke ztrátám vody. Kolem celé nádrže je provedeno oplocení. Předmětem rekonstrukce bude také úsek dešťové kanalizace, kde byl při kamerovém průzkumu odhalen havarijní technický stav. Podél potrubí odtoku z požeráku byl zjištěn průsak vody z nádrže. V rámci rekonstrukce bude proveden jak nový požerák, tak nové odtokové potrubí s příčnou jílovou clonou. V rámci stavby bude provedena také plocha pro přístup obsluhy a údržby požární nádrže.

2)   NÁVRH REKONSTRUKCE

Nádrž

V rámci rekonstrukce dojde ke změně tvaru nádrže v její přítokové části. Budou zaobleny rohy nádrže a dojde k zešikmení břehu. Navážka bude tvořena betonovou podezdívkou a betonovým recyklátem s prosypáním štěrkodrtí fr. 0-32 s hutněním po max. 0,3 m. Nově vybudované břehy budou opevněny kamennou rovnaninou o ploše 70 m2, ukládanou na vrstvu štěrkodrti s vyklínováním mezer a jejich zapískováním. Stabilita svahu bude zajištěna patkou z kamene do betonu délky 20 m. Část břehu o ploše 38 m2, která je nejméně šikmá, bude vyštěrkována oblázky. V místech navázání zešikmeného svahu na původní břeh bude v předpokládané ploše 8,0 m2 odstraněno stávající opevnění. Výustní čelo, kterým bude přitékat voda do nádrže bude provedeno jako zeď z lomového kamene délky 1,0 m, šířky 0,5 m a výšky 0,2 m nad okolní terén. Horní hrana výustního čela bude opatřena parapetem z monolitického vodostavebního železobetonu šířky 0,5 m a tl. 0,1 m. Za vyústěním přítoku bude provedeno umělé koryto z kamenné dlažby délky 7,0 m. Okolní terén bude snížen na úroveň umělého koryta s mírným vyspádováním. Tato „údolní niva“ bude vyštěrkována oblázky a budou zde umístěny balvany. Stabilita této části bude zajištěna osazením kamenného prahu před vtokem do nádrže. Sklon nově vybudovaných svahů se bude pohybovat v poměru 1:2 až 1:4. Opevnění břehu na návodním líci hráze a dále opevnění po obou březích do cca poloviny nádrže bude zachováno a sanováno.

Na základě přímého měření byla na dně nádrže identifikována vrstva sedimentu cca 10 cm. Jedná se vlastně o doporučovanou mocnost úrodné vrstvy bahna (aktivní bahno) v případě vodního prvku , který má také poskytnout vhodné prostředí pro organismy pro které je daná vodoteč , včetně vodních nádrží a jejich okolí stanovištěm.  Předpokládá se, že ze dna nádrže bude odstraněna vrstva sedimentu v předpokládané tloušťce 0,1 m pouze pod plochou na které bude proveden násyp pro zmírnění sklonu břehů . Odtěžený sediment lze aplikovat na zemědělské pozemky, a to za předpokladu provedení chemických rozborů, které stanoví podmínky pro toto využití.

Dno nádrže je vyspádováno směrem k novému objektu výpusti.  Do nádrže budou instalovány nové prefabrikované schody.

Stávající objekt výpusti – betonový požerák, bude odstraněn. Nahrazen bude novým prefabrikovaným železobetonovým požerákem s dvojitou dlužovou stěnou. Nový požerák bude umístěn blíže k břehu, z toho důvodu budou z kamene vyzděny krátké náběhové stěny. Vlastní požerák bude osazen na podkladní betonovou desku tl. 0,2 m vyztuženou kari sítí. Dno požeráku v tl. 0,2 m bude po osazení na podkladní desku zabetonováno a provázáno výztuží. Požerák bude z výroby osazen krátkým odpadním potrubím DN 300. Výkop skrz hráz nádrže bude na návodním líci opatřen těsnící jílovou vrstvou tl. 200 mm. Požerák bude opatřen drážkami pro umístění dvojité dlužové stěny. Horní hrana požeráku bude opatřena krycím plechem s možností uzamčení. Pro přístup k objektu bude osazena ocelová lávka s dřevěnými nášlapy s protiskluzovými drážkami. Z jedné strany bude lávka osazena na ocelové konzoli přichycené na chemickou maltu do stěny požeráku. Druhá strana lávky, bude na břehu opřena o betonový základ o rozměrech 0,35x0,7x0,5 m.

Plochy, kde muselo dojít k odebrání stávajícího opevnění např. z důvodu pokládky potrubí, bude nově provedeno opevnění kamennou dlažbou. Předpokládaná plocha je 7,5 m2.

Charakteristika nádrže	Kóta koruny hráze		609,30 m.n.m Bpv.

Kóta hladiny			608,80 m.n.m. Bpv

Plocha hladiny		0,0304 ha

Objem vodní nádrže		272 m3

Max. hloubka (při Hn)	1,40 m

Dešťová kanalizace

V rámci rekonstrukce nádrže bude rekonstruován také přítok a odtok z nádrže a přilehlá dešťová kanalizace, zatrubněný vodní tok IDVT: 15001630. Odpadní potrubí na odtoku z nádrže bude z PP DN 300 o délce 12,0 m a bude zaústěno do stávající šachty pod hrází nádrže. Potrubí bude v tělese hráze uloženo na podkladní betonovou desku a bude obetonováno v tl. min. 0,2 m. Zpětný zásyp potrubí bude hutněn max. po 0,2 m. Začátek rekonstruovaného úseku zatrubněné vodoteče se nachází u objektu ČP 14, bývalé hasičské zbrojnice. Do stávající šachty bude zaústěno nové železobetonové potrubí DN 400 délky 43,4 m. Nově bude vybudována šachta DN 1000 pro napojení dešťové vpusti, která je v současnosti nevhodně zaústěna do stávajícího rozdělovacího objektu. Od nové šachty bude vybudován krátký úsek ŽB potrubí DN 300 vedoucí z nového rozdělovacího objektu. Nový rozdělovací objekt bude tvořit prefabrikovaná ŽB šachta o vnitřních rozměrech 1,2x0,9x1,0 m. Pod šachtou bude podkladní betonová deska tl. 0,1 m uložená na hutněném štěrkovém loži fr. 16-32 mm tl. 0,2 m. Vnitřek rozdělovacího objektu bude vyspádován prostým betonem směrem k odtoku DN300. Ve spádovaném dně a na stěnách nádrže bude osazen ocelový U profil 40/40/3 pro vložení dřevěných dluží. Manipulací s dlužemi bude možno regulovat přítok vody do nádrže. Přítokové potrubí PP DN 200 vedoucí z rozdělovacího objektu do nádrže bude na vtoku převýšeno o 0,12 m, čímž vznikne prostor pro sedimentaci plavených částic. Přítok do rozdělovacího objektu bude z ŽB potrubí DN 300. Napojení na stávající dešťovou kanalizaci bude provedeno do šachty u objektu ČP 4.

Stávající potrubí dešťové kanalizace bude odstraněno v délce 67 m. Dále bude odstraněn stávající rozdělovací objekt a jedna z dvojice šachet u ČP 14.

Charakteristika dešťové kanalizace:	ŽB – DN300 – délky 9,8 m

ŽB – DN400 – délky 43,4 m

PP DN 250 SN12 – délky 3,0 m

CELKEM :   56,2 m

Uložení kanalizačního potrubí

Železobetonové potrubí uložené do betonového sedla:

Na dno výkopu bude rozprostřena vrstva štěrkopískového lože do vel. zrn 22 mm, na kterou budou pokládány železobetonové trouby tak, aby dřík přiléhal k podkladu v celé délce. Hrdla je nutno podhrabat. Trouby budou následně obsypány štěrkopískem.

Polypropylénové potrubí:

Na dno výkopu bude rozprostřena vrstva štěrkopísku do velikosti zrn 22 mm tl. 200 mm. Na ní bude položeno kanalizační potrubí a obsypáno štěrkopískem 300 mm nad dřík potrubí a zhutněno.

Odpadní potrubí – odtok z nádrže

Na zhutněnou základovou spáru bude vybetonována podkladní betonová deska C25/30 tl. 100 mm. Na ní bude položeno kanalizační potrubí PP DN 300. Dřík je nutno podbetonovat tak, aby celá délka potrubí byla rovnoměrně podepřena. Poté bude potrubí obetonováno v tl. min. 200 mm. Obetonávka bude provedena ve sklonu 10:1 aby bylo možné zásyp zhutnit tak aby těsně doléhal k betonu. K zásypu bude použita pouze zemina vhodná k hutnění a bude hutněna po max. 200 mm.

###### Kanalizační šachty

Kanalizační šachty jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců dle ČSN EN 1917 se sílou stěny 120 mm. Jedná se o šachetní dna, skruže stavebních výšek 250, 500 a 1000 mm, přechodovou skruž (kónus) stavební výšky 580 mm – případně zákrytovou (přechodovou) desku stavební výšky 165 mm. Pro dosažení kóty poklopu = kóta povrchu, jsou ve skladbách jednotlivých šachet navrženy vyrovnávací prstence stavebních výšek 40,60,80,100 a 120 mm, v případě potřeby je možné použít i vyrovnávací prstenec spádový.

Připojení kanalizačních trub na šachetní dna bude se zabudovaným pryžovým těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na materiál potrubí.

Betonové dílce šachet budou dodány s těmito zabudovanými stupadly v kroku 250 mm :

- kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST a DIN     19555-B-ST

- kapsové stupadlo (v přechodových skružích)

- Seznam souřadnic kanalizačních šachet

souřadnice Y   souřadnice X

Š stávající			673491.75      1132318.98

Š       				673528.75      1132341.84

Rozdělovací objekt       	673531.20      1132342.39

Š stávající       			673530.57      1132349.40

Výustní objekt		673524.26      1132326.75

Požerák			673503.91      1132317.30

##### Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi

V trase navržené kanalizace dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

- Splašková kanalizace  – křížení

- vodovodní potrubí – křížení

- nadzemní vedení tel. – křížení

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

##### Zemní práce

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy kanalizačního potrubí s podzemními sítěmi.

V předmětné lokalitě se předpokládá vysoká hladina podzemní vody v místě navrhované čerpací stanice odpadních vod.

Vykopaná zemina bude rozdělena na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, odpady. Dočasná skládka musí být zabezpečena proti promočení dešťovými srážkami z důvodu zachování její stávající hutnitelnosti.

Odhad tříd těžitelnosti zemin :

- 3. třída   40%

- 4. třída	   50%

- 5. třída	   10%

Odvozy na meziskládku: Odvoz na meziskládku se neuvažuje.

Odvoz na skládku :	Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných povrchů zpevněných ploch, vybouraného kanalizačního potrubí včetně demontovaných revizních šachet apod. bude odvezeno na skládku do vzdálenosti 15 km.

##### Zkoušky vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti potrubí budou provedeny dle normy ČSN EN 1610. Zkoušky mohou být prováděny po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu. Jako médium pro zkoušky vodotěsnosti bude použit vzduch. Součástí zkoušky vodotěsnosti bude i zkouška těsnosti revizních šachet.

Požadavky:

- zkušební přetlak 20 kPa

- maximální pokles 1,5 kPa

- zkušební doba 2 min.

##### Prohlídka průmyslovou kamerou

Před uvedením kanalizačního potrubí do provozu musí být provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu zpracovaném v programu CITI. Součástí záznamu musí být měření spádů. U polotuhých potrubí bude součástí i měření ovality. Před prohlídkou je nutné vyčistit potrubí tlakovým vozem. Kamerová prohlídka k předání stavby bude provedena po napojení všech přípojek, po provedení podkladních vrstev komunikací a za přítomností TDI.

V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním kompletního díla.

##### Geodetické zaměření

Kanalizační potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

Sací potrubí

Vzhledem k požadavku zachovat požární funkci nádrže, bude nádrž opatřena trvalým sacím potrubím. Sací potrubí je tvořeno kalovou jímkou – betonová skruž osazená ve dně nádrže, sacím košem, potrubím a odběrným objektem s možností napojení hasičské savice. Část potrubí v nádrži bude provedeno z nerezy AISI 304 114/3 a bude uloženo na ocelových objímkách. Tato část potrubí bude po rozšroubování příruby odnímatelná. Potrubí v tělese hráze bude z materiálu 110/10 PE 100 RC SDR 11 PN 16 délky 8,7 m. Výkop skrz hráz nádrže bude na návodním líci opatřen těsnící jílovou vrstvou tl. 200 mm. Zbylá část potrubí bude opět z nerezy a bude zakončeno šroubením sacího potrubí S110 s víčkem, umístěným ve zděném pilíři. Pilíř bude o půdorysných rozměrech 0,6x0,9 m a bude opatřen dvířky o velikosti 0,6x0,6 m v provedení nerez, otevíraných čtyřhranem. Pro příjezd požárních vozidel bude sloužit stávající místní asfaltová komunikace, která splňuje parametry čerpacího stanoviště pro stání automobilového požárního čerpadla.

V případě dlouhodobého bezsrážkového období s vysokými denními a nočními teplotami, kdy může nastat výrazně záporná bilance vody mezi přítokem a odtokem z nádrže, lze její objem jednorázově doplnit vodou z veřejného vodovodu, a to přes vnitřní rozvod z objektu bývalé hasičské zbrojnice č.p. 24, jenž je napojen na veřejnou vodovodní síť vlastní přípojkou.

Odběrný objekt			trvalé sací potrubí – délka 11,2 m

sací koš

kalová jímka

zděný sloupek

- Seznam souřadnic lomových bodů

souřadnice Y   souřadnice X

- kalová jímka		673509.38      1132305.10

- zděný sloupek		673500.84      1132301.68

Začlenění nádrže do okolního prostoru

Součástí rekonstrukce je odstranění stávajícího oplocení nádrže. Kovové části oplocení budou odděleny od betonové podezdívky a budou odvezeny do sběrného dvora. Betonová podezdívka o předpokládaném objemu 10 m3 bude použita v zadní části nádrže pro zešikmení svahů.

V rámci stavby je navržena také plocha pro přístup obsluhy a údržby požární nádrže. Jedná se tak o propojení místních komunikací trasovaných po obou stranách návsi. Povrch plochy je navržen jako vodopropustný z nestmeleného kameniva. Návrh konstrukčních vrstev je vypracován v příloze D.9. Okraje plochy jsou ohraničeny z žulových krajníků 100/200/300-500 ukládaných do betonu. Celková plocha pro přístup obsluhy a údržby požární nádrže  je 65,7 m2. Celková délka žulových krajníků je 87,6 m.

Svah za nádrží bude po odstranění oplocení upraven do sklonu 1:2. Ornici je nutno oddělit od zbytku zeminy a rozhrnout ji při závěrečné úpravě území.

Podél jižního břehu nádrže je navržena výsadba 4 ks Ulmus Glabra (Jilm Horský). Jedná se o původní dřevinu na našem území, která dobře snáší přímý sluneční svit a vlhkou půdu. Díky poměrně rychlému růstu a tvaru koruny vytvoří alespoň částečný stín na hladině požární nádrže. Díky tomu bude snížen výpar z vodní hladiny a zahřívání vody v nádrži. Doporučujeme výsadbu uvedených 4 ks vzrostlých stromů koordinovat s celkovým samostatným návrhem výsadby dřevin v dané lokalitě a to včetně umístění případného mobiliáře kolem vodní nádrže.

3.  PROVÁDĚNÍ STAVBY

Nejprve bude rekonstruována dešťová kanalizace. Před provedením výkopů budou odstraněny náletové dřeviny. Odstraněny budou také vybrané stávající šachty a stávající potrubí. V potřebném rozsahu bude rozebrána zámková dlažba a odstraněna živičná vrstva v šířce výkopu v místní komunikaci. Během rekonstrukce kanalizace je možné nechat vodu obtékat přes požární nádrž, je však nutné pro případ  zvýšených dešťových srážek mít k dispozici také výkonné čerpadlo, jelikož nádrž nemá bezpečnostní přeliv. Po rekonstrukci kanalizace až po stávající rozdělovací objekt je již nutné veškeré přitékající vody čerpat. Po kompletní rekonstrukci dešťové kanalizace začne vypouštění požární nádrže  a přitékající voda bude obtékat nádrž nově rekonstruovanou kanalizací. Pozor, v době vypouštění nádrže je již nutné mít zajištěn záložní zdroj požární vody!

Pro možnost příjezdu mechanizace k nádrži, bude demontována část oplocení a následně provedeno odtěžení sedimentů ze dna nádrže o ploše 276 m2. S vytěženými sedimenty bude nakládáno tak, že z jednotlivých úseků bude proveden odběr vzorků s následným rozborem a to v rozsahu dle vyhlášky 294/2005 Sb příloha č.10 - tabulka č.10.3, při překročení nejvíce tří ukazatelů tabulka 10.2 nebo 10.4.

Na základě protokolu o zkoušce vzorku bude rozhodnuto , zda-li vytěžený sediment z předmětného úseku může být odvezen na skládku komunálního odpadu a nebo bude klasifikován jako kontaminovaný a podle toho bude s ním nakládáno.

Po odtěžení sedimentu bude na dno nádrže ukládán betonový recyklát z podezdívky oplocení, který bude prosypáván štěrkem fr. 32-63 mm. Z důvodu pohybu strojů a vzniku nerovností bude kolem nádrže sejmuta ornice o ploše 350 m2 s uložením na deponii v místě stavby. Dále bude provedeno výustní čelo, osazeny schody, požerák a sací potrubí. Bude vyspraveno stávající opevnění, v místech, kde bylo nutné jej odstranit, bude položena nová kamenná dlažba. Bude upraven přítok do nádrže. Jakmile budou práce na nádrži hotové, může začít její napouštění.

Za nádrží bude upraven svah do sklonu 1:2. Přebytečná zemina z výkopů může být rozhrnuta kolem nádrže, ale pouze tak aby výška upraveného terénu nepřesáhla 609,30 m n.m.

Dále bude položen chodník z dlažebních kostek. Na závěr bude zpětně rozprostřena a oseta ornice a provedena výsadba dřevin.

4.  POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných uživatelů. Bude nutné odstranit přebytečný materiál a skládky podsypu. Rozježděný povrch zatravněných ploch od kolových mechanismů bude uveden do původního stavu, a to včetně osetí travním semenem. Bude obnoven asfaltový povrch nad výkopem a zpětně položena rozebraná zámková dlažba.

Realizací návrhu dojde k opětovného začlenění uvedené (v současnosti oplocené) plochy do aktivní zóny návsi obce Vysoká. Dojde tak k opětovnému urbanistickému začlenění vodního prvku do okolního prostoru.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, leden 2022