## List1
P R O F a t + E K I S J I H L A V A s p o l . s r. o.
PROFESNÍ ATELIER A ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
JANA MASARYKA 16*JIHLAVA*PSČ 586 01*tel/fax 567303306, 567309241*Email profat@profat.ji.cz
PŘÍLOHA Č. 1 -TABULKA MÍSTNOSTÍ
| Stavební objekt : |  |  | VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Rozvoj odborných výukových prostor na základních
školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II.
| Investor |  |  | Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava
| Stupeň |  |  | DSP
| Zakázkové číslo: |  |  | 25-23-DPS
| Počet stran: |  |  | 1
číslo | Název místnosti | Plocha | Výška | Objem | Vým. | Přívod | Odvod | Podt. | Přet. | Č.z. | Podl. | Poč. | Poznámka
míst. |  | místn. | místn. | místn. | [7 empty] | osob
|  | m2 | m | m3 | x/h | m3/h | m3/h | % | %
UČEBNY 4.NP
4.09 | předsin WC chlapci | 3.8 | 2.7 | 10.26 |  |  | 60 |  |  |  |  | 2 | 30 m3/h umyvadlo
4.10 | WC chlapci | 6.7 | 2.7 | 18.09 |  |  | 140 |  |  |  |  | 1+3 | 50 m3/h wc, 30 m3/h pisoar
4.11 | WC imobilní | 3.5 | 2.7 | 9.45 |  |  | 80 |  |  |  |  | 1+1 | 50 m3/h wc, 30 m3/h umyvadlo
4.12 | předsin WC dívky | 3.6 | 2.7 | 9.72 |  |  | 60 |  |  |  |  | 2 | 30 m3/h umyvadlo
4.13 | WC dívky | 9.6 | 2.7 | 25.92 |  |  | 150 |  |  |  |  | 3 | 50 m3/h wc,
4.02 | chodba | 96.7 | 1.8 | 174.06 |  | 500 | 490
4.05 | UČEBNA JAZYKŮ I | 43.2 | 3.1 | 133.92 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 18 | 25 m3/h žák+50 m3/h učitel
4.07 | UČEBNA JAZYKŮ II | 43.2 | 3.1 | 133.92 |  | 550 | 550 |  |  |  |  | 20 | 25 m3/h žák+50 m3/h učitel
4.08 | UČEBNA PC | 68 | 3.1 | 210.8 |  | 750 | 750 |  |  |  |  | 28 | 25 m3/h žák+50 m3/h učitel
4.15 | UČEBNA VÝT. VÝCHOVY | 71 | 3.1 | 220.1 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 30 | 25 m3/h žák+50 m3/h učitel
| celkem |  |  |  |  | 3100 | 3090