Výtah TOV-BS-P 630:

| Investor (zákazník dle SOD) |  |
| --- | --- |
| Stavba: | ZŠ Havlíčkova |
| Výtah splňuje: | Jedná se o nový výtah přistavený ke staré budově. Výtah splňuje požadavky zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády č.122/2016Sb. Výtah je konstruován dle ČSN EN 81-20, EN 81-21 s EN 81-50. Eventuální neshody s normou jsou kryty certifikací Oznámených subjektů technického dozoru EU. Konkrétní rozměrové a technické řešení bude určeno Dispozičním výkresem výtahu a Technickou zprávou, které budou předloženy objednateli ke schválení. |
| Základní data výtahu |  |
| 1.Typ výtahu | TOV-BS-P 630 |
| Evakuační | Ne |
| Invalidní vyhl.398/2009 Sb. | ANO – výtah vybaven - gong, indukční smyčka, hlásič pater, braillovo písmo, nouzový dojezd při výpadku proudu, zapuštěná nerezová sedačka |
| 2. Užití výtahu |  |
| 3. Třída výtahu dle ČSN ISO 4190-1,2,3 + počet uvažovaných cyklů za den | Třída I. – výtah určený pro dopravu osob 200 cyklů za den |
| Počet startů | Je uvažováno se strojem určeným pro 180 startů za hodinu při 40% pracovním cyklu. |
| Závazná projektová dokumentace | ANO při projektování výtahu je nutné se řídit stavebním projektem včetně PBŘ a závazných stanovisek |
| 4.Nosnost/osoby | 630 kg ( 8 osob ) |
| 5.Rychlost | 1 m/s |
| 6.Zdvih | Cca 17 100 mm |
| 7.Počet stanic/nástupišť | 6 / 6 |
| 8.Označení stanic | S - P 1 2 3 - V - - - - |
| 9.Výchozí stanice | V |
| 10.Kabina š. x h. x v. | Š 1100 x H 1400 x V 2100 mm |
| 11a Provedení kabiny | Průchozí |
| 11b Podlaha | Altro výběr dle vzorníku |
| 11c Stěny | Nerez brus |
| Zrcadlo | ANO |
| Madlo | ANO – nerez na obou bočních stěnách |
| Ostatní | Okopový plech v provedení nerez brus SB 240 |
| 11d Strop | Nerez LED osvětlení bodovky |
| 11e další výbava kabiny | Telefon, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, hlášení přetížení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, tlačítko rychlého otevření dveří, Ovládací panel BETA, čipová čtečka pro blokování jízdy (bez čipu nelze z kabiny výtahu zavolit), přednostní jízda pomocí klíčového ovládače v kabině. |
| Dveře kabina/nástupiště |  |
| 12 .Kabinové dveře + provedení | Automatické teleskopické dveře 2PT 900/2000 mm v provedení nerez brus, standardní hliníkový práh, celoplošná infrazávora. |
| Okno v kabinových dveří BUS | --- |
| 13.Šachetní dveře + provedení | Dveře směrem do dvora: Automatické teleskopické dveře 2PT 900/2000 mm v provedení nerez brus, standardní hliníkový práh vyhřívaný topným kabelem bez PO. Nad venkovní stanicí bude instalována prosklená střecha s okapem a svodem do kanalizace. Dveře směrem do budovy: Automatické teleskopické dveře 2PT 900/2000 mm v provedení nerez brus, standardní hliníkový práh, s PO EI30. |
| Ovladačová kombinace |  |
| 14.Ovl. kombinace ve stanicích | Ovladač na nástupištích bude v provedení ANTIVANDAL, směrová a polohová signalizace U venkovní stanice bude navíc ovladač POŽÁR a slot pro čipovou čtečku. Součástí dodávky bude 10 čipů a každý bude aktivní pro volbu jak z venku, tak v kabině. Čipy lze kdykoliv dokoupit. |
| 15.Řízení | Mikroprocesorové – sběr dolů provedení BETA s dálkovým monitoringem výtahu a s možností dálkové úpravy některých parametrů. |
| 16.Pohon | Kvalitní synchronní bezpřevodový řízený FM Ziehl Abegg Jmenovitý výkon Pn = 4,4kW Jmenovitý proud In = 13,5A |
| 16a Hlavní vypínač | ANO |
| 16b Přípojka | Nová – zajišťuje objednatel – přívod do horní stanice k rozváděči. |
| 17 Strojovna | NE Pohon umístěn v horní části šachty a rozváděč v nejvyšší stanici v blízkosti šachty v RAL1015, bez PO. Dle normy ČSN 73 0848, článek 5.6.1 ………….. elektrické rozváděče s napětím U > 200 V a s proudem I > 25 A, které se nacházejí v CHÚC musí mít požární odolnost. V tomto případě se jedná o rozváděč s U > 200 V a s I <= 25 A, tedy nemusí mít rozváděč PO. |
| 17a Hasicí přístroj | NE – zajistí objednatel |
| 17a Osvětlení strojovny | --- |
| 17b Stavební práce | NE – zajistí objednatel |
| 17c Dveře strojovny | --- |
| 17d Vstup – poklop, žebřík | --- |
| 18 Šachta | Šířka 1 650 x hloubka 1960 mm – rohové jekly 80x80 Šachta odsazena od budovy 350 mm, případně mohou širší základy vystupovat mimo stěnu budovy. Přechod mezi budovou a prahem bude kazeta, do které bude položená dlažba, plech, čela špalet zaplechována RAL 7010 venkovní mezery mezi šachtou a budovou překryty PUR panely opět v odstínu antracit. Odvětrání šachty nahoře na opačné straně, než je pohon. Sklon střechy směrem k budově a okap ústící do stávajícího okapu budovy – svod cca 1 m |
| 18a Opláštění šachty | OK RAL 7010 opláštěná bezpečnostním sklem Plechová střecha antracit. |
| 18b Zábradlí | --- |
| 18c Schodnice | --- |
| 18d Hlava | 3600 mm |
| 18e Prohlubeň | 1200 mm |
| 18f Vstup do prohlubně | Nový žebříkem |
| 18g Osvětlení šachty | Nové |
| 19. Prostředí | Normální dle ČSN EN 332000-5-51,odst.2.TAB 51A (požadovaná teplota 5-400C) |
| 20.Vodítka kabiny | Nová včetně konzol |
| 21. Vodítka + Protiváha | Nová včetně nové protiváhy |
| 22.Díly šachty | Barva RAL 7010 – stejná jako konstrukce šachty. |
| 23.Ostatní |  |