Zpracovatel PD:

#### Ing. Zbyněk Pecina

Projektování el. zařízení

Fügnerova 8											      586 01 Jihlava

mobil: 608 76 95 44

mail: zbyndapecina@seznam.cz

# Akce:

Rozvoj odborných výukových prostor

na základních školách v Jihlavě

- II.etapa - ZŠ Havlíčkova II.

Obsah:

D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2

DPS

Stupeň:                                                                                   	Číslo kopie:

Investor: Statutární město Jihlava,

Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava

Číslo zakázky: a242023

Datum zpracování PD: listopad 2023

Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2

1. ZADÁNÍ:

1.1. Zadané hodnoty objektu

Rozměry vyšetřovaného objektu (budovy):

šířka =        33,5 m, délka =             74 m, výška =               26,5 m

Objekt je rozdělen do:       1 vnější zóny a             2 vnitřních zón

Poloha objektu:osamocený objekt, žádné jiné objekty v sousedství (z hlediska možného úderu blesku)

činitel polohy CD =          1

Typ objektu a jeho využití: škola

V objektu se vyskytuje celkem              396           osob, uvnitř objektu

Celková ekonomická hodnota objektu =       1,25E+08 Kč

Vnější LPS (hromosvod): instalován elektricky izolovaný hromosvod třídy LPS III

Rozteč svodů je              15           m

Hustota úderů blesku v okolí objektu je    3 blesky/km2

Sběrná plocha objektu pro údery do objektu je            39427,15     m2

Sběrná plocha objektu pro údery v blízkosti objektu je   895377,2     m2

Počet nebezpečných událostí pro údery do objektu je      0,1182815

Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti objektu je           2,56785

1.2. Zadané hodnoty okolních souvisejících objektů

Žádné okolní související objekty nejsou zadány

1.3. Zadaná  vedení

Je zadáno jedno vedení

1.3.           1            . vedení č.    1            .             Přípojka NN

Celkové parametry vedení:

vedení se skládá z 1 sekce

Celková sběrná plocha pro údery do vedení je             40000        m2

Celková sběrná plocha pro údery vedle vedení je          4000000      m2

Počet nebezpečných událostí pro údery do vedení je       0

Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti vedení je            0

Celková délka vedení je      1000         m

Podmínky stínění, uzemnění a oddělení vnějšího vedení ve vztahu k HOP budovy a systému vyrovnání potenciálu:

Nestíněné kabelové vedení bez definovaného spojení s přípojnicí pospojování (HOP)

Činitel CLD =               1            , činitel CLI =              1

Sekce:

1.3.           1            .              1            . sekce č.     1            Přípojka NN

Délka sekce je               1000         m,typ vedení sekce je:      kabelové, činitel instalace CI =           0,5

Vedení        NN, telekomunikační, datová vedení (bez transformátoru) , činitel typu vedení CT =   1

Sběrná plocha pro údery do sekce je        40000        m2

Sběrná plocha pro údery vedle sekce je     4000000      m2

Počet nebezpečných událostí pro údery do sekce je        0

Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti sekce je             0

Okolí sekce je              městské s budovami s výškou mezi 10 až 20 m

Činitel prostředí okolí sekce CE =         0,1

Zóny vyšetřovaného objektu

1.4. Zadané vnější zóny:

1.4.           1            . venkovní zóna č.           1            okolí objektu

Povrch venkovní zóny je     asfalt (vrstva ? 5 cm)

Činitelé v závislosti na povrchu rt =      1E-05

Ochranná opatření proti krokovým a dotykovým napětím: žádná ochranná opatření

Pravděpodobnost PA = PTA x PB =            1            x              0,1          =              1

Využití vnější zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí

Charakter využití je nejblíže:            prostory pro výuku (škola)

1.5. Zadané vnitřní zóny:

1.5.           1            . vnitřní zóna č.            1            .             třídy, kabinety

Zóna je zařazena jako LPZ   1

Povrch vnitřní zóny je      linoleum a obdobné materiály

Snižující činitel v závislosti na povrchu rt =           1E-05

Využití vnitřní zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí

Riziko vzniku požáru je     obvyklé

Hodnota snižujícího činitele v závislosti na riziku požáru  rf =       0,01

Riziko propuknutí paniky v případě požáru: průměrná úroveň paniky (cca 100 až 1000 osob)

Hodnota činitele zvyšujícího rozsah ztráty za přítomnosti zvláštního rizika  hz =    5

Instalovaná protipožární opatření v zóně: hasící přístroje; pevná ručně ovládaná hasící instalace; ruční poplachová instalace; hydranty; požární úseky s požárními přepážkami a uzávěry;  chráněné únikové cesty

Hodnota snižujícího činitele v závislosti na protipožárních opatřeních  rp =         0,5

Charakter využití je nejblíže:            prostory pro výuku (škola)

Ze zóny nejsou poskytovány služby veřejnosti

Systém vyrovnání potenciálu a zapojení zařízení a spotřebičů v zóně: soustava místních potenciálových sběrnic a zapojení zařízení a spotřebičů typu S (do hvězdy)

Stínění zóny: stínění je provedeno mříží s oky nebo svody hromosvodu o průměrné rozteči:           15           m

Do zóny je přivedeno 1 vedení

1.5.           1            .              1            .             Přípojka NN

Vedení ve vnitřní zóně je: silové

Koordinovaná ochrana SPD v inženýrské síti: koordinovaná ochrana navržena pro třídu LPL III nebo IV

Pravděpodobnost PSPD poruchy vnitřních systému z hlediska použitých SPD =            0,05

Pravděpodobnost PEB poruchy vnitřních systému z hlediska ekvipotenciálního pospojování SPD =       0,05

Nejmenší vzdálenost kabelů sítě od vnějšího LPS (hromosvodu) =         0            m

Vnitřní rozvody - provedení a uložení kabelů: nestíněný kabel - žádná opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček

Odolnost elektr. zařízení proti přepětí: zařízení vyhovují ČSN 33 2000-4-443 čl. 443.4 (IEC 60664-1).

Použitá elektrická zařízení odpovídají:

- impulsní výdržné kategorii IV (6 kV)

Činitel vlivu stínění PMS = (KS1 x KS2 x KS3 x KS4)2 =   0,02777778   , kde:

KS1 =          1            , KS2 =        1 , KS3 =     1            , KS4 =        0,1666667

Pravděpodobnost PM pro síť =               0,001388889

Pravděpodobnost PLD v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =             1

Pravděpodobnost PLI  v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =            0,1

Ochranná opatření proti krokovým a dotykovým napětím: jedno nebo kombinace opatření:

- elektrická izolace

- varovné nápisy (interní bezpečnostní předpisy)

- fyzické zábrany

Pravděpodobnost PTU úrazu živých bytostí dotykovým napětím od přepětí v elektroinstalaci =         0

1.5.           2            . vnitřní zóna č.            2            .             chodby, sociální zázemí

Zóna je zařazena jako LPZ   1

Povrch vnitřní zóny je      keramická dlažba

Snižující činitel v závislosti na povrchu rt =           0,001

Využití vnitřní zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí

Riziko vzniku požáru je     obvyklé

Hodnota snižujícího činitele v závislosti na riziku požáru  rf =       0,01

Riziko propuknutí paniky v případě požáru: průměrná úroveň paniky (cca 100 až 1000 osob)

Hodnota činitele zvyšujícího rozsah ztráty za přítomnosti zvláštního rizika  hz =    5

Instalovaná protipožární opatření v zóně: hasící přístroje; pevná ručně ovládaná hasící instalace; ruční poplachová instalace; hydranty; požární úseky s požárními přepážkami a uzávěry;  chráněné únikové cesty

Hodnota snižujícího činitele v závislosti na protipožárních opatřeních  rp =         0,5

Charakter využití je nejblíže:            prostory pro výuku (škola)

Ze zóny nejsou poskytovány služby veřejnosti

Systém vyrovnání potenciálu a zapojení zařízení a spotřebičů v zóně: soustava místních potenciálových sběrnic a zapojení zařízení a spotřebičů typu S (do hvězdy)

Stínění zóny: stínění je provedeno mříží s oky nebo svody hromosvodu o průměrné rozteči:           15           m

Do zóny je přivedeno 1 vedení

1.5.           2            .              1            .             Přípojka NN

Vedení ve vnitřní zóně je: silové

Koordinovaná ochrana SPD v inženýrské síti: koordinovaná ochrana navržena pro třídu LPL III nebo IV

Pravděpodobnost PSPD poruchy vnitřních systému z hlediska použitých SPD =            0,05

Pravděpodobnost PEB poruchy vnitřních systému z hlediska ekvipotenciálního pospojování SPD =       0,05

Nejmenší vzdálenost kabelů sítě od vnějšího LPS (hromosvodu) =         0            m

Vnitřní rozvody - provedení a uložení kabelů: nestíněný kabel - žádná opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček

Odolnost elektr. zařízení proti přepětí: zařízení vyhovují ČSN 33 2000-4-443 čl. 443.4 (IEC 60664-1).

Použitá elektrická zařízení odpovídají:

- impulsní výdržné kategorii IV (6 kV)

Činitel vlivu stínění PMS = (KS1 x KS2 x KS3 x KS4)2 =   0,02777778   , kde:

KS1 =          1            , KS2 =        1 , KS3 =     1            , KS4 =        0,1666667

Pravděpodobnost PM pro síť =               0,001388889

Pravděpodobnost PLD v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =             1

Pravděpodobnost PLI  v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =            0,1

Ochranná opatření proti krokovým a dotykovým napětím: jedno nebo kombinace opatření:

- elektrická izolace

- varovné nápisy (interní bezpečnostní předpisy)

- fyzické zábrany

Pravděpodobnost PTU úrazu živých bytostí dotykovým napětím od přepětí v elektroinstalaci =         0

1.6. Ztráty

1.6.1. Ztráty ve vnějších zónách

1.6.1.         1            .             okolí objektu

Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se neuvažuje

1.6.2. Ztráty ve vnitřních zónách

1.6.2.         1            .             třídy, kabinety

Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se provede ze zadaných hodnot

Ztráta (hmotnou škodou) Lf =               0,1

Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo =   0

Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt =            0,01

Celkový očekávaný počet osob vyskytujících se v objektu =              396

Počet osob vyskytujících se v zóně =       396

Počet hodin za rok kdy se osoby vyskytují v zóně =       2200

Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se provede ze zadaných hodnot

Ztráta (hmotnou škodou) Lf =               0,2

Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo =   0,001

Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt =            0

Celková hodnota majetku včetně produkce celého objektu (odhadní cena v Kč pro účely pojištění)=    1,25E+08

Hodnota části budovy připadající na zónu =               1E+08 Kč

1.6.2.         2            .             chodby, sociální zázemí

Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se provede ze zadaných hodnot

Ztráta (hmotnou škodou) Lf =               0,1

Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo =   0

Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt =            0,01

Celkový očekávaný počet osob vyskytujících se v objektu =              396

Počet osob vyskytujících se v zóně =       396

Počet hodin za rok kdy se osoby vyskytují v zóně =       440

Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje

Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se provede ze zadaných hodnot

Ztráta (hmotnou škodou) Lf =               0,2

Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo =   0,001

Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt =            0

Celková hodnota majetku včetně produkce celého objektu (odhadní cena v Kč pro účely pojištění)=    1,25E+08

Hodnota části budovy připadající na zónu =               2,5E+07 Kč

1.7. Hodnoty přípustného rizika:

R1T (riziko ztrát na lidských životech) =  1E-05

R2T (riziko ztrát na službách veřejnosti) =              0,001

R3T (riziko ztrát na kulturním dědictví) =               0,0001

R4T (riziko ztrát ekonomické povahy) =     0,001

2. VÝSLEDKY VÝPOČTU

2.1 Vnější zóny

2.1.           1            okolí objektu

Riziko R1 ztrát na lidských životech se v zóně neuvažuje

Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje

Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje

Riziko R4 ztrát ekonomické povahy se v zóně neuvažuje

2.2. Vnitřní zóny

2.2.           1            třídy, kabinety

Riziko R1 ztrát na lidských životech:

R1 = RA + RB + RU + RV =     7,426347E-06

Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      7,426347E-06

Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje

Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje

Riziko R4 ztrát ekonomické povahy:

R4 = RB +RC + RM + RV + RW + RZ=           9,462517E-06

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      9,462517E-06

Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   0

Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            0

Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0

2.2.           2            chodby, sociální zázemí

Riziko R1 ztrát na lidských životech:

R1 = RA + RB + RU + RV =     1,485269E-06

Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      1,485269E-06

Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje

Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje

Riziko R4 ztrát ekonomické povahy:

R4 = RB +RC + RM + RV + RW + RZ=           2,365629E-06

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      2,365629E-06

Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   0

Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            0

Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0

2.3. Součty za celý objekt

Riziko R1 ztrát na lidských životech =     8,911617E-06

Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      8,911617E-06

Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   0

Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0

Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            0

Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0

Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti =   0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      0

Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   0

Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            0

Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0

Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví =    0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko R4 ztrát ekonomické povahy =        1,182815E-05

Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0

Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      1,182815E-05

Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   0

Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0

Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    0

Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0

Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            0

Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0

3. Výsledek

Riziko         Vypočtené                   Přípustné

R1             8,911617E-06               <              1E-05        vyhovuje

R2             0            <              0,001        vyhovuje

R3             0            <              0,0001       vyhovuje

R4             1,182815E-05               <              0,001        vyhovuje

Celkový výsledek            V Y H O V U J E