## P  R  O  F  a  t  +  E  K  I  S    J   I  H  L  A  V  A   s  p  o  l .  s   r.  o.

##### PROFESNÍ    ATELIER    A    ENERGETICKÉ   KONZULTAČNÍ   A   INFORMAČNÍ   STŘEDISKO

##### JANA  MASARYKA  16*JIHLAVA*PSČ  586  01*tel:  567303306*e-mail: jansky@profat.ji.cz

### Rozvoj odborných výukových prostor na základních školách v Jihlavě- II. etapa- ZŠ Havlíčkova II

### INVESTOR :   Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

D.1.4.2-01 vytápění

### D.1.4.3-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jihlava :     Listopad 2023	                                     		 Zakázkové číslo: 25-23-DPS

Vypracoval :  Ing. Jiří Jánský                                                            Počet stran :  4

Projektová dokumentace řeší vytápění vestavby odborných učeben do krovu v základní škole Havlíčkova Jihlava.

Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna umístěná v 1.PP objektu.

Zdroj tepla je sestaven ze dvou litinových atmosférických plynových kotlů VIADRUS G 100 Gladiátor se jmenovitým výkonem 128/179 kW.

Celkový výkon stávajícího zdroje tepla je v rozsahu 125 až 358 kW.

Z kotelny jsou vyvedeny tři ekvitermně řízené topné okruhy a to vytápění chodeb, vytápění tělocvičny a vytápění školy, dále je z kotelny veveden jeden přímý topný okruh.

Tepelné ztráty vestavby odborných učeben byly vypočteny na základě tepelně technických vlastností dle projektové dokumentace na programu firmy PROTECH  pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C. Tepelné ztráty jednotlivých místností jsou uvedeny v následující tabulce:

2.1 Úsek-1

| podl. | č.m. | účel | úsek | ti | np | Vmi | Api | Vm | Tm | HLm | Qcm | qcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °C | 1/h | m3 | m2 | W | W | W | W | W.m-2 |
| 0 | 401 | chodba schodiště | 1 | 18 | 0,5 | 251,1 | 36,9 | 1 408 | 1 511 | 2 919 | 2 919 | 79,1 |
| 0 | 402 | chodba | 1 | 20 | 0,3 | 232,3 | 96,0 | 829 | 1 719 | 2 549 | 2 549 | 26,5 |
| 0 | 404 | úklid | 1 | 20 | 0,5 | 6,1 | 3,2 | 36 | 62 | 99 | 99 | 30,9 |
| 0 | 405 | učebna jazyky | 1 | 20 | 0,5 | 101,4 | 40,3 | 603 | 816 | 1 419 | 1 419 | 35,2 |
| 0 | 406 | kabinet | 1 | 20 | 0,5 | 69,0 | 23,0 | 411 | 437 | 848 | 848 | 36,9 |
| 0 | 407 | učebna jazyků II | 1 | 20 | 0,5 | 135,0 | 45,0 | 803 | 854 | 1 658 | 1 658 | 36,8 |
| 0 | 408 | učebna POČITAČE | 1 | 20 | 0,5 | 210,0 | 70,0 | 1 250 | 1 251 | 2 501 | 2 501 | 35,7 |
| 0 | 409 | WC CHLAPCI | 1 | 20 | 0,5 | 39,0 | 13,0 | 232 | 223 | 455 | 455 | 35,0 |
| 0 | 413 | WC DÍVKY | 1 | 20 | 0,5 | 39,0 | 13,0 | 232 | 348 | 580 | 580 | 44,6 |
| 0 | 414 | UČEBNA VÝTVARKA | 1 | 20 | 0,5 | 182,2 | 56,2 | 1 084 | 1 510 | 2 593 | 2 593 | 46,1 |
| 0 | 415 | KABINET | 1 | 20 | 0,5 | 16,2 | 5,4 | 96 | 149 | 245 | 245 | 45,4 |
| úsek celkem |  |  |  |  |  | 1 281,2 | 402,0 | 6 985 | 8 881 | 15 866 | 15 866 |  |

Celkové tepelné ztráty vestavby učeben jsou 15.87 kW.

Vytápění vestavby učeben bude provedeno samostatnou topnou větví s ekvitermní regulací  napojenou na stávající rozdělovač a sběrač topné vody novou samostatnou přípojkou.

Vedení topné vody bude podél komínového tělesa přes 1. až 3.NP v prostorách stávajících úklidových komor.  Ve 4.np bude rozvod vyveden do místnosti 4.17 půdní prostor. Rozvod k tělesům bude veden v prostoru za předstěnou, z rozvodu budou provedeny odbočky pro napojení těles.

Rozvod bude proveden v nerezové oceli spojované lisováním.

Rozvod vedený v prostoru za předstěnou bude tepelně  izolován pouzdry z minerální vaty tl v DN izolovaného potrubí, minimální tloušťka tepelné izolace je 20 mm s povrchovou úpravou AL folii.

Tlaková zkouška rozvodu bude provedena před provedením předstěny a před provedením tepelné izolace.

Otopní tělesa jsou navržena v provedení ventil kompakt na teplotní spád 60/50°C a budou osazeny termostatickými hlavicemi s ochranou proti odcizení.

Velikost těles v jednotlivých místnostech je uveden v následující tabulce.

Otopná tělesa budou kotveny k podlaze na stojánky.

V nejnižším místě bude rozvod opatřen vypouštěcími kohouty, odvzdušnění rozvodu bude přes otopná tělesa.

Prostupy potrubí předstěnou je nutno těsnit požárním tmelem

Po montáži bude provedena tlaková  zkouška provozním tlakem 3 bar  a topná zkouška.

Minimální statický tlak v otopné soustavě je nutno nastavit na hodnotu 200 kPa / 2 bar, 20 mH2O/.

Dále bude provedena demontáž stávajícího topného tělesa kalor 8/500/160 v místnosti 3.08- kabinet a nahrazeno deskovým tělesem s přípojnými roztečemi dle roztěče původního tělesa.

ÚPRAVY V KOTELNĚ:

Se stávajícího rozdělovače a sběrače jsou nově vyvařeny nové přípojky DN 25 a osazen nový směšovací uzel s ekvitermní regulací topné vody. Vzhledem k plánované rekonstrukci kotelny je navržena lokální ekvitermní regulace  bez zásahu do stávajícího řídícího systému. Čidlo ekvitermní regulace bud vyvedeno na severní fasádu objektu- přes zeď kotelny.

Nastavení ekvitermní regulace :  60°C při -15°C.

Minimální statický tlak v otopné soustavě je nutno nastavit na hodnotu 200 kPa / 2 bar, 20 mH2O/.

Po uvedení nové vytápěcí větve bude provedena topná zkouška a zaškolena obsluha.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

V Jihlavě, 27.11.2023					Ing. Jiří Jánský

PROFat Jihlava