## P  R  O  F  a  t  +  E  K  I  S    J   I  H  L  A  V  A   s  p  o  l .  s   r.  o.

##### PROFESNÍ    ATELIER    A    ENERGETICKÉ   KONZULTAČNÍ   A   INFORMAČNÍ   STŘEDISKO

##### JANA  MASARYKA  16*JIHLAVA*PSČ  586  01*tel/fax  567 303 306, 567 309 241*e-mail profat@profat.ji.cz

REKONSTRUKCE ČÁSTÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

V BUDOVÁCH MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVA

JOŠTOVA 3, HLUBOKÁ 8, TYRŠOVA 18, JIHLVAVA

OBJEKT – S.O.2 – TYRŠOVA 18

INVESTOR :  Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava

D.1.5   ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

### D.1.5-01 – Technická zpráva

Jihlava :    	červenec 2025                                                    Zakázkové číslo : 43-25-DPS

Vypracoval :  	Michal Wšianský                                               Počet stran : 3

TECHNICKÁ  ZPRÁVA :

Technická  zpráva  k dokumentaci pro provedení stavby:

REKONSTRUKCE ČÁSTÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

V BUDOVÁCH MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVA

JOŠTOVA 3, HLUBOKÁ 8, TYRŠOVA 18, JIHLVAVA

OBJEKT – S.O.2 – TYRŠOVA 18

Projekt  byl  vypracován  na  podkladě  závazné  stavební  dokumentace  tak,  aby  odpovídal  příslušným  ustanovením   ČSN , TPG  a  dalších  souvisejících  předpisů.

Projekt řeší vnitřní zdravotně technické instalace.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:

Venkovní systém zemní ležaté kanalizace je navržen z PVC trub tzv. KG, SN 8.

Vnitřní  systém  kanalizace  je  navržen  z PP  trub tzv. HT – systém. Potrubí  je  navrženo  z trub  hrdlových  spojovaných  s pryžovými  kroužky.

Projekt řeší úpravu sociálního zázemí pro muže i ženy, při které bude vestavěna místnost se sprchou. Splaškové vody od nových zařizovacích předmětů svedeny potrubím do stávající kanalizace dle dokumentace.

Stávající rozvody kanalizace po demontovaných zařizovacích předmětech budou zrušeny a zaslepeny na odbočkách z hlavního rozvodu.

Odpadní potrubí bude opatřeno čistícím kusem ve výšce cca. 1,0 m nad podlahou.

Stávající rozvody vnitřní kanalizace jsou zakresleny pouze orientačně !

Vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 5.

Protipožární opatření dle ČSN 73 0810.

ROZVOD VODY :

Projekt řeší úpravu sociálního zázemí pro muže i ženy, při které bude vestavěna místnost se sprchou. Stávající el. ohřívače pro umyvadla s výlevkou budou demontovány. Nyní bude pro každé sociální zázemí  osazen jeden horizontální ohřívač vody např. ARISTON PRO1 ECO H 80 ( 80 litrů, 1,80 kW, 230 V, IPX1, Pmax 8bar ). Na přípojce k tlakovému ohřívači bude osazena pojišťovací sestava s kulovým kohoutem a pojistným ventilem vč. zpětné klapky – otvírací tlak bude dle montážních pokynů výrobce ohřívače vody!

Stávající nevyužité rozvody vody v rekonstruované části budou demontovány a zaslepeny na hlavním rozvodu.

Stávající rozvody vody jsou zakresleny pouze orientačně !

Vnitřní vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409.

Protipožární opatření dle ČSN 73 0810.

Vnitřní rozvod studené vody je navržen z polypropylénového potrubí PN 16.

Potrubí teplé vody ( 55°C ) a cirkulace je navrženo z vícevrstvého polypropylénového potrubí s hliníkovou vrstvou PN 20.

Potrubí vedené podél zdi bude přichyceno kovovými objímkami s vruty.

Potrubí vedené pod stropem bude vedeno v pozinkovaném žlabu a bude přichyceno ke stropu ocel. táhly s kovovými objímkami. Potrubí bude vodivě pospojováno a uzemněno.

IZOLACE – VODA :

Izolace – pěnový PE  – tepelná vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, tepelná odolnost ( - 65 až + 90°C )

Studená voda – veškeré dimenze - tl. iz. 9 mm

Teplá voda – veškeré dimenze – tl. iz. 9 mm

Při  realizaci  projektu  je  nutno  dbát  všech  předpisů  a  norem  majících  vztah  pro  provedení  těchto  prací !

Jihlava :  červenec 2025                                                            Vypracoval : Michal Wšianský